ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2029 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД)

п. Вольгинский, 2021 г.

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	10

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.	10

1.2. Источники тепловой энергии.	14

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования.	14

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.	17

1.2.3. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	18

1.2.4. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).	19

1.2.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	20

1.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования.	23

1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	23

1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	24

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	24

1.2.10. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	24

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	25

1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	25

1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.	25

1.3.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	45

1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	45

1.3.5. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	45

1.3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	45

1.3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.	46

1.3.8. Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	50

1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	50

1.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.	51

1.3.11. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	52

1.3.12. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.	52

1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	53

1.3.14. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	53

1.3.15. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	53

1.3.16. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	54

1.3.17. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	54

1.3.18. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	54

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	54

1.3.20. Данные энергетических характеристик тепловых сетей.	54

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.	55

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.			56

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	56

1.5.2. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	58

1.5.3. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	59

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	60

1.5.5. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	64

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.	64

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	64

1.6.2. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.	65

1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	67

1.6.4. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	67

1.7. Балансы теплоносителя	69

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	69

1.7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	70

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	71

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	71

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	71

1.9. Надежность теплоснабжения муниципального образования.	72

1.9.1. Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.	72

1.9.2. Частота отключений потребителей.	73

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.	73

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	73

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".	73

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.	73

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования.	74

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования.	75

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области.	75

1.11.2. Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	76

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	78

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.	78

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский	79

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	79

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования.	79

1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	80

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	80

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	81

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	81

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.	81

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.	83

2.4.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	83

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	83

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии.	85

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	86

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	86

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	86

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	88

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	88

3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	90

3.6	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	90

3.7	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	90

3.8	Расчет показателей надежности теплоснабжения	91

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	91

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	91

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	92

4.1.Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.	92

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.	92

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	98

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования	99

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения).	99

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	99

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	99

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	101

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	101

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	101

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.	101

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.	102

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	102

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	105

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	105

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	105

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	105

7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.	106

7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	106

7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	106

7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	107

7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	107

7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	107

7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	107

7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями.	107

7.12	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	108

7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	108

7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения.	108

7.15	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	110

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	112

8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	112

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	112

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	112

8.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	112

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	113

8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	113

8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	113

8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.			113

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	115

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	115

9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.	115

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.	115

9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.	115

9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.			116

9.6	Предложения по источникам инвестиций.	116

Глава 10. Перспективные топливные балансы	117

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения.	117

10.2	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.	119

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.	119

10.4	Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	120

10.5	Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.	120

10.6	Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования.			120

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	121

11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.	121

11.2	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.	121

11.3	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.	122

11.4	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.	123

11.5	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	124

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	126

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.		126

12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	126

12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций.	129

12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.	129

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	130

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	136

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.	136

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	136

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	137

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	138

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.	138

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	138

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.	140

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	140

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	141

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	143

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	145

16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.	146

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	146

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	147

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.	147

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.	147

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.			147

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	148

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# 1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

Общая характеристика муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области.

Территория муниципального образования поселок Вольгинский является частью территории Петушинского района Владимирской области Российской Федерации. Поселок Вольгинский находится в западной части Петушинского района Владимирской области, граничит с Нагорным сельским поселением и находится в зоне влияния Московской агломерации - вблизи административной границы Владимирской и Московской областей (95 км от г. Москвы).

Поселок Вольгинский расположен вблизи административной границы Московской и Владимирской областей. В 3 км к югу от поселка проходит федеральная автодорога М-7 «Волга» - Москва – Владимир – Нижний Новгород – Уфа.

В настоящее время территория муниципального образования поселок Вольгинский составляет 60 га.

Поселок Вольгинский относится к группе малых городских поселений с численностью населения на 2020 г. – 5,921 тыс. человек. Поселок является монофункциональным центром Северной экономико-географической зоны Владимирской области, с положительной динамикой экономического роста.

Климат Петушинского района и пос. Вольгинский умеренно континентальный с умеренно-теплым летом и холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. По данным многолетних наблюдений средняя температура наиболее холодного месяца января –10,5°С, причем в этом месяце температура может понижаться до – 40°С.

В теплый период средняя температура воздуха достигает +18,2°С. Абсолютный максимум температуры фиксируется в самые теплые месяцы июль и август и составляет +37 – +38°С. Амплитуда колебания самых крайних температур составляет 82°С. Среднегодовая температура отопительного периода составляет - 4,4°С, продолжительность его 217 дней.

В зимний период преобладают ветра южного и юго-западного направления, повторяемость которых составляет 16 %. Наименьшая повторяемость характерна для ветров северо-восточной четверти горизонта (5 % случаев). Штили отмечены лишь в 5 % случаев. Максимальная скорость ветра в зимний период, может достигать 25 м/сек.

Среднее количество осадков составляет 627–778 мм в год. В течение года осадки распределены неравномерно, около двух третей годовой суммы приходится на теплый период. Максимальное количество осадков выпадает в июле, а минимальное – в феврале и в марте. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6м.

В районе поселка Вольгинский грунтовые воды распространены на больших площадях, и имеют практически постоянное присутствие на участках. Водовмещающими породами являются пески, супеси, суглинки.

Гидрографическая сеть представлена р. Вольгой, протекающей в южной части поселка и её притоком р. Мергель, протекающей в западной части поселка.

По данным статистической отчетности жилищный фонд поселка Вольгинский на 01.01.2020 г. составил 176,92 тыс. кв.м общей площади.

Жилой фонд состоит из 95 многоквартирных жилых домов (173,9 тыс. кв.м) и 39 частных индивидуальных жилых домов (3,02 тыс. кв.м).

При численности населения 5,921 тыс. чел. средняя жилищная обеспеченность составила 29,88 кв.м общей площади на одного человека.

1.1.1 Зоны действия производственных котельных.

В муниципальном образовании поселок Вольгинский имеется шесть частных производственных котельных, предназначенных для теплоснабжения и выработки тепловой энергии на производственные нужды объектов, расположенных на территории следующих предприятий:

- ООО Технопарк «Вольгинский»;

- АО «ГЕНЕРИУМ»;

- ООО «Внешторг Фарма»;

- ООО «Верофарм»;

- ООО «НаучТехСтрой Плюс»;

- ФГБНУ ФИЦВиМ.

Теплоснабжение промышленной зоны поселка осуществляется от котельных: ООО Технопарк «Вольгинский», АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «Внешторг Фарма», ООО «Верофарм».

Теплоснабжение западной части поселка - территории ООО «НаучТехСтрой Плюс» - от котельной ООО «НаучТехСтрой Плюс» по тепловым сетям, принадлежащим этой же организации.

Теплоснабжение южной части поселка – территории ФГБНУ ФИЦВиМ от собственной котельной и тепловым сетям, находящимся на балансе научно-исследовательского института.

Зоны действия промышленных источников представлена на рисунке 1.1.2.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

На территории муниципального образования поселок Вольгинский индивидуальные источники теплоснабжения используются в районах усадебной застройки. В качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются газовые котлы малой мощности и электрокотлы.

Зоны действия индивидуальных источников для теплоснабжения населения и юридических лиц представлена на рисунке 1.1.2.

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных.

В поселке Вольгинский централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также юридические лица) производится от одной отопительной котельной.

Теплоснабжающая организация, осуществляющая эксплуатацию отопительной котельной – ООО «Владимиртеплогаз».

Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения поселка Вольгинский включает в себя производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителя вышеуказанной теплоснабжающей организацией и представлена на рисунке 1.1.1.

Договора на поставку тепловой энергии заключаются напрямую между потребителем и единой теплоснабжающей организацией в зоне её деятельности.

Актуальные (существующие) границы зона действия системы теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и представлена на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.1 – Функциональная схема отопительной котельной

пос. Вольгинский

Рисунок 1.1.2 – Зоны действия видов теплоснабжения на территории пос. Вольгинский

# 1.2. Источники тепловой энергии.

## 1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования.

Отопительная котельная пос. Вольгинский

Данная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок для отопления и горячего водоснабжения объектов социально-бытового назначения и жилого сектора пос. Вольгинский, технологически соединенных тепловыми сетями.

Основным видом используемого топлива на котельной пос. Вольгинский является природный газ, резервное топливо – мазут.

Промышленные котельные пос. Вольгинский.

Данные системы теплоснабжения представляет собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок для отопления и технологических нужд промышленных предприятий пос. Вольгинский.

Основным видом используемого топлива на промышленных котельных пос. Вольгинский является природный газ.

Технические характеристики котельных приведены в таблице 1.2.1.

Месторасположение котельных поселка Вольгинский представлено на рисунке 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Характеристика источников теплоснабжения пос. Вольгинский

| N п/п | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Режим котла | Год установки котла | Мощность котла, | Мощность котельной, | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |  |
| ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский | ул. Новосеменковская, д.18 | №1 ДКВР-10/13 | 1 | водогрейный | 1972 | 6,5 | 28,487 | 166,2 |
|  |  | №2 ДКВР-10/13 | 1 | водогрейный | 1972 | 6,6 |  |  |
|  |  | №3 ДКВР-10/13 | 1 | водогрейный | 1972 | 6,2 |  |  |
|  |  | №4 ДКВР-10/13 | 1 | паровой | 1977 | 4,7 |  |  |
|  |  | №5 ДКВР-10/13 | 1 | паровой | 1977 | 4,5 |  |  |
| ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | п. Вольгинский, ул. Заводская | ДКВР-20/13 | 1 | паровой | 1974 | 13,2 | 30,69 | 168,0 |
|  |  | ДКВР-20/13 | 1 | паровой | 1974 | 13,2 |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | 1 | паровой | 1974 | 4,29 |  |  |
| ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | п. Вольгинский, ул. Заводская | Термотехник ТТ100 | 1 | водогрейный | 2014 | 1,892 | 1,892 | 155,3 |
|  |  | Термотехник ТТ50 | 1 | водогрейный | 2014 |  |  |  |
| АО "Генериум" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Генериум" | п. Вольгинский, ул. Заводская | Турботерм-2500 | 1 | водогрейный | 2007 | 6,2 | 6,2 | 158,7 |
|  |  | Турботерм-2000 | 1 | водогрейный | 2007 |  |  |  |
|  |  | Garioni Naval NG/C 2500 | 1 | паровой | 2007 |  |  |  |
|  |  | Vitomax 200 HS M237 | 1 | паровой | 2007 |  |  |  |
| ООО «Верофарм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Верофарм» | п. Вольгинский, ул. Заводская | Buderus Logano SK-1600 | 1 | водогрейный | 2007 | 6,95 | 6,95 | 155,3 |
|  |  | Buderus Logano SK-1600 | 1 | водогрейный | 2007 |  |  |  |
|  |  | Buderus Logano S825 L2500 | 1 | водогрейный | 2007 |  |  |  |
|  |  | Steam-500 | 1 | паровой | 2013 |  |  |  |
|  |  | Steam-1000 | 1 | паровой | 2013 |  |  |  |
|  |  | Steam-1000 | 1 | паровой | 2013 |  |  |  |
|  |  | Steam-1000 | 1 | паровой | 2013 |  |  |  |
| ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | п. Вольгинский | Viessmann Vitoplex 100 PV | 1 | водогрейный | 2011 | 3,03 | 3,03 | 155,3 |

## 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 1.2.2 – Оценка тепловых мощностей источников тепловой энергии пос. Вольгинский

| N п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Вольгинский | 28,487 | 2,847 | 25,64 | 0,60 | 25,04 |
| ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | 30,69 | 6,138 | 24,552 | 0,17 | 24,382 |
| ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 1,892 | 0,002 | 1,89 | 0,11 | 1,78 |
| АО "Генериум" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная АО "Генериум" | 6,2 | 0 | 6,2 | 0,14 | 6,06 |
| ООО «Верофарм» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ООО «Верофарм» | 6,95 | 0 | 6,95 | 0,03 | 6,92 |
| ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 3,03 | 0 | 3,03 | 0,05 | 2,98 |

Общая установленная тепловая мощность источников поселка Вольгинский, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2021 год, составляет 77,249 Гкал/ч. Располагаемая тепловая мощность котлов – 68,262 Гкал/час или 88,4% от значений заводов-изготовителей.

## 1.2.3. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

В настоящее время фактический срок службы котлов на котельных ООО «Владимиртеплогаз» и ООО Технопарк «Вольгинский» превышен относительно нормативных значений почти в 2 раза. Данное положение предусматривает реализацию мероприятий по капительному ремонтов с целью устранения вероятности возникновения аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения и увеличения КПД котлов.

Таблица 1.2.3 – Оценка сроков эксплуатации котлов источников теплоснабжения пос. Вольгинский

| Котельная | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нормативный (в соответствии с паспортом) | Фактический |
| ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский | ул. Новосеменковская, д.18 | №1 ДКВР-10/13 | 1 | 1972 | 25 | 49 |
|  |  | №2 ДКВР-10/13 | 1 | 1972 | 25 | 49 |
|  |  | №3 ДКВР-10/13 | 1 | 1972 | 25 | 49 |
|  |  | №4 ДКВР-10/13 | 1 | 1977 | 25 | 44 |
|  |  | №5 ДКВР-10/13 | 1 | 1977 | 25 | 44 |
| ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | ул. Заводская | ДКВР-20/13 | 1 | 1974 | 25 | 47 |
|  |  | ДКВР-20/13 | 1 | 1974 | 25 | 47 |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | 1 | 1974 | 25 | 47 |
| ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | ул. Заводская | Термотехник ТТ100 | 1 | 2014 | 20 | 7 |
|  |  | Термотехник ТТ50 | 1 | 2014 | 20 | 7 |
| АО "Генериум" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Генериум" | ул. Заводская | Турботерм-2500 | 1 | 2007 | 20 | 14 |
|  |  | Турботерм-2000 | 1 | 2007 | 20 | 14 |
|  |  | Garioni Naval NG/C 2500 | 1 | 2007 | 20 | 14 |
|  |  | Vitomax 200 HS M237 | 1 | 2007 | 15 | 14 |
| ООО «Верофарм» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Верофарм» | ул. Заводская | Buderus Logano SK-1600 | 1 | 2007 | 12 | 14 |
|  |  | Buderus Logano SK-1600 | 1 | 2007 | 12 | 14 |
|  |  | Buderus Logano S825 L2500 | 1 | 2007 | 12 | 14 |
|  |  | Steam-500 | 1 | 2013 | 15 | 8 |
|  |  | Steam-1000 | 1 | 2013 | 15 | 8 |
|  |  | Steam-1000 | 1 | 2013 | 15 | 8 |
|  |  | Steam-1000 | 1 | 2013 | 15 | 8 |
| ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" | пос. Вольгинский | Viessmann Vitoplex 100 PV | 1 | 2011 | 15 | 10 |

## 1.2.4. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

В настоящее время в муниципальном образовании поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой энергии.

## 1.2.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области на тепловых сетях используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.

На территории муниципального образования поселок Вольгинский теплоснабжение потребителей осуществляется по двум температурным графикам:

- Температурный график 95/70⁰С (таблица 1.2.5.2).

- Температурный график 130/70⁰С с верхней срезкой на 115⁰С (таблица 1.2.5.3).

Таблица 1.2.5.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Температурный график отпуска тепловой энергии |
| --- | --- |
| Отопительная котельная пос. Вольгинский | 130/70⁰С с верхней срезкой на 115⁰С |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | 95 / 70 ⁰С |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 95 / 70 ⁰С |
| Котельная АО "Генериум" | 95 / 70 ⁰С |
| Котельная ООО «Верофарм» | 95 / 70 ⁰С |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 95 / 70 ⁰С |

Таблица 1.2.5.2 – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70⁰С

| Температура наружного воздуха , о С | Температура воды подающей линии, о С | Температура воды в обратной линии, о С |
| --- | --- | --- |
| +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 | 40 42 44 45 47 49 51 52 53 55 57 59 60 61 63 65 67 68 69 71 73 74 75 76 78 80 82 83 84 86 88 90 91 91 93 94 95 | 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64 65 66 66 67 68 69 70 |

Таблица 1.2.5.3 – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 130/70⁰С с верхней срезкой на 115⁰С

| Температура наружного воздуха , о С | Температура воды подающей линии, о С | Температура воды в обратной линии, о С |
| --- | --- | --- |
| +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 | 49 51 54 56 59 61 64 66 68 71 73 75 78 80 82 84 87 89 91 93 96 98 100 102 104 107 109 111 113 115 115 115 115 115 115 115 115 | 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 59 60 61 62 63 63 64 64 63 63 62 62 61 61 |

При существующей загрузке систем теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей указанные температурные графики способны обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

## 1.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования.

Таблица 1.2.6.1 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| N кот. | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Вольгинский | 28,487 | 46 516,30 | 1 633 |
| ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | 30,69 | 29 417,30 | 958 |
| ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 1,892 | 2 530,44 | 1337 |
| АО "Генериум" |  |  |  |  |
| 4 | Котельная АО "Генериум" | 6,2 | 7 223,25 | 1165 |
| ООО «Верофарм» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ООО «Верофарм» | 6,95 | 10 566,5 | 1520 |
| ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 3,03 | 4 186,7 | 1381 |
|  | ИТОГО: | 77,249 | 100 440,52 | ― |

Число часов использования установленной тепловой мощности (УТМ) рассчитывается исходя из фактического годового объема выработки тепловой энергии и установленной тепловой мощности источников, согласно п. 14. Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

Можно отметить, что среднегодовая загрузка котельных в течение отопительного сезона составляет 70÷80% от располагаемой мощности источников.

Наименьшая загрузка оборудования на котельной ООО Технопарк «Вольгинский», которая составляет ≈ 15%.

## 1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Перечень источников тепловой энергии муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендаций о необходимости установки дополнительных приборов учета представлен в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7 – Приборы учета тепловой энергии на котельных

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Наличие приборов учета отпускаемой тепловой энергии | Необходимость в установке приборов учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский | установлен | ― |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | отсутствует | Учет тепловой энергии осуществляется на стороне потребителей |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | установлен | ― |
| Котельная АО "Генериум" | установлен | ― |
| Котельная ООО «Верофарм» | установлен | ― |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" | установлен | ― |

Таким образом, согласно требованиям действующего законодательства, на котельных муниципального образования поселок Вольгинский приборы учета тепловой энергии установлены в необходимом объеме.

## 1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Согласно данным теплоснабжающей организации количество отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не выходят за рамки нормативных значений, определенных в концессионном соглашении.

## 1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района не выдавалось.

## 1.2.10. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального образования поселок Вольгинский отсутствуют.

## 1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

## 1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

На рисунке 1.3.1.1 - 1.3.1.3 представлены схемы теплоснабжения централизованных систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский.

Характеристика участков тепловых сетей (диаметр, длина, год и вид прокладки) представлен в разделе 1.3.2 Обосновывающих материалов.

## 1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Общая протяженность муниципальных тепловых сетей на территории поселка Вольгинский составляет 42,930 км. в однотрубном исчислении.

Параметры участков системы теплоснабжения поселка Вольгинский представлены в таблицах ниже, прокладка сетей двух (четырех) трубная, подземная.

Рисунок 1.3.1.1 – Схема сетей отопления муниципальной котельной пос. Вольгинский

Рисунок 1.3.1.2 – Схема сетей горячего водоснабжения муниципальной котельной пос. Вольгинский

Рисунок 1.3.1.3 – Схема сетей отопления котельной ООО Технопарк «Вольгинский»

Таблица 1.3.2.1 - Характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии МО пос. Вольгинский

| Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая; 2-х/4-х трубная) | Тип теплоносителя и его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 4-х трубная/закрытая | Вода/130°-70° (при срезке 115⁰) | 23166 | 2362,93 | 326,1 |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | 4-х трубная/закрытая | Вода/95°-70° | 19764 | 3636,57 | 184,341 |

Таблица 1.3.2.2 – Структура тепловых сетей отопительной котельной пос. Вольгинский ООО «Владимиртеплогаз»

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении) l,m | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Четырехтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 80 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | СО | 115/70 |
| У-1 - У-2 | 200 | 40 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 40 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 42 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | СО | 115/70 |
| У-2 - У-3 | 108 | 21 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  |  |  |  |  | однотрубное |  |
| У-3 - Хоз.корпус | 50 | 100 | Пенополиуритан | надземная | 2003 |  | СО | 115/70 |
| МСЧ №127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 368 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | СО | 115/70 |
| У-3 - У-4 | 100 | 184 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 184 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 300 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| У-4 - ТК-29 | 100 | 150 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 150 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-29 - ТК-29А | 150 | 152 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-29 - гараж администрации | 32 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 32 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-29А - У-9 | 100 | 60 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-29А - И.П.Д. | 40 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| У-9 - ТК-29АБ | 100 | 434 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-29Б - пожарное | 80 | 88 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| депо главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 80 | Маты | надземная | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| У-1 - У- 11В | 200 | 40 | Маты | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 40 | Маты | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 96 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| У-11В - ТК-0 | 200 | 48 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 48 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 62 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 31 | Маты | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| ТК-0 - У-11Б |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 31 | Маты | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-0 - склад Ч.П. | 25 | 10 | Маты | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| Гавриленко |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 48 | Маты | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 24 | Маты | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-11Б - У-11А |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 24 | Маты | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 130 | Маты | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 65 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 65 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 116 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| У-11 - ТК-1 | 200 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-11 - магазин | 50 | 24 | Пенополиуритан | надземная | 2003 |  | СО | 115/70 |
| "Пятерочка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 56 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-1 - ТК-2 | 200 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-1 - ТП-1 | 80 | 32 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 100 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-2 ТК-3 | 200 | 50 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 50 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 32 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-2 - ТП-2 | 70 | 16 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 16 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 80 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-3 - ТК-4 | 200 | 40 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 40 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-3 - ТП-3 | 80 | 32 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-4 - ТП-4 | 80 | 36 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 38 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-4 - ТК-4В | 200 | 34 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 34 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 40 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 20 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4В - ТК-4А | 80 | 20 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 28 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 200 | 14 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 14 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| ТК-4В - магазин Гавриленко | 32 | 34 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 25 | 34 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 130 | 350 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-4А - ТК-4Б | 100 | 175 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 70 | 175 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4Б - до ввода в д.№31 | 70 | 404 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ул.Новосеменковская | 50 | 404 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4Б - У-5 | 100 | 66 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 66 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-5 - до ввода в д.№29 (ТП-2) | 80 | 50 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 50 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-5 - ТП-1 до ввода в д.№29 ул. | 80 | 156 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| Новосеменковская | 50 | 156 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 116 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-4 - ТК-5 | 200 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5 - до ввода в | 80 | 12 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
| д.№21 ул.Новосеменковская | 50 | 12 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5 - до ввода в д.№19 ул.Новосеменкоская | 80 | 30 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 70 | 15 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 15 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 104 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-5 - ТК-5А | 200 | 52 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 52 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5А - до ввода в д.№25 ул.Новосеменковская | 50 | 120 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 120 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 172 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-5А - ТК-6 | 200 | 86 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 86 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-6 - ТК-7 | 80 | 60 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 60 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-7 - до ввода в д.№23 | 80 | 30 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ул.Новосеменковская | 50 | 30 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 256 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-6 - ТК-8 | 133 | 256 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 256 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 256 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-8 - до ввода в д.№33 ул.Старовская | 80 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-8 - до ввода в д.№25 ул.Старовская | 80 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 70 | 14 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 14 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-8 - до ввода в д.№27 ул. | 80 | 200 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| Старовская | 80 | 100 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 100 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2 - У-16 - У-1А - | 100 | 164 | Пенополиуритан | надземная | 2003 |  | ГВС | 70/40 |
| Котельная д.№18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 160 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-2 - ТК-10 |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 80 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-10 - до ввода в | 80 | 32 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| д.№9 ул.Новосеменковская | 50 | 16 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-10 - до ввода в д.№20 ул.Новосеменковская | 50 | 22 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| д.№9 - У11 | 50 | 50 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ул.Новосеменковская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10 - ТК-12 | 80 | 296 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 70 | 148 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-12 - до ввода в д.№11 | 80 | 26 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ул.Новосеменковская | 50 | 13 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ввод в д.№11 - У11 | 50 | 64 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ул.Новосеменковская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 - ТК-20 | 200 | 110 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 110 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-20 - поликлиника | 50 | 12 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 6 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-20 - храм | 50 | 40 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 80 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-20 - ТК-21 | 100 | 40 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 40 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-21 - до ввода в | 70 | 176 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| д.№16 (МСЧ 127) |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 118 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-21 - ТК-22 | 100 | 59 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 59 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 80 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-22 - ТК-22А |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 40 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-22А - до д.№5 ул.Новосеменковская | 80 | 96 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 48 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-22 - до ввода в | 50 | 52 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| д.№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-22А - ТК-23Б | 100 | 140 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23Б - до д.№5 | 50 | 4 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ул.Новосеменковская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-23Б - |  |  | Маты минераловатные |  |  |  |  |  |
| администрациия - торговый центр | 50 | 68 |  | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-23Б - ТК-22В | 50 | 100 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23В - АТС | 50 | 44 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23В - зоомагазин | 38 | 14 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| "Панферова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 136 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-22 - ТК-23 | 100 | 68 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 68 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 30 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-23 - ТК-23А | 80 | 15 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 15 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23А - до д.№14 | 80 | 14 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ул.Новосеменковская | 50 | 14 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 146 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23А - ТК-23Б | 80 | 73 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 73 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23Б - ТК-29 | 150 | 152 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 76 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23Б - до ввода в д.№12 ул.Новосеменковская | 70 | 42 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 21 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 21 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 88 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23 - ТК-24 | 100 | 44 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 44 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-24 до ввода в д.№10 ул. | 80 | 108 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| Новосеменковская | 50 | 54 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 54 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 90 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-24 - ТК-25 | 100 | 45 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 45 | Маты | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-25 - до д.№1 ул.Новсеменковская | 80 | 36 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 36 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-25 - до д.№8 ул.Новосеменковская | 80 | 108 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 54 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 54 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 118 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-25 - ТК-26 | 100 | 59 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 59 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-26 до ввода в д.№6 Новосеменковская | 70 | 56 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 28 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 28 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 158 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-26 до ввода в д.№4 Новосеменковская |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 79 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 79 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 126 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-26 до ввода в д.№4 Старовская |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 63 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 63 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 106 | Маты | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
| от ввода в д.№4 до ТП в д.№4 ул.Старовская |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 53 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 53 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 58 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| от д.№4 до ввода в д.№2 ул.Старовская |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 29 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 29 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| от ТП-1 вд.№2 до ввода в здание ООО"Корунд" | 50 | 90 | Маты | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 45 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 273 | 190 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-2 - ТК-3 |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 95 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-3 ввод в д.№16 ул.Старовская | 80 | 24 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| У1А | 150 | 142 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ул.Новосеменковская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТК-2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Старовская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 142 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2Б до ввода в д.№16 ул.Старовская | 80 | 12 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 12 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 36 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-3 - ввод в д.№14 ул.Старовская |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 18 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| от ТП-1 д.№14 до ТК-25 ул.Старовская | 40 | 42 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 12 | Пенополиуритан | транзит | 2003 |  | ГВС | 70/40 |
| от ТП-1 д.№14 до ТП-1 Сбербанк ул.Старовская | 50 | 144 | Маты | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 72 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-2Б - ТК-2А | 150 | 114 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 114 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 273 | 192 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-3 - ТК-4 |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 96 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 88 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-4 - ТК-2А | 80 | 44 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 44 | Маты | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-4 - ТК-4А | 100 | 76 | Перлитовая скорлупа | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 38 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4а ввод в д.№13 "Универмаг" | 50 | 80 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-4А - ТК-4Б | 100 | 104 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 52 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4Б - ввод в "Банкетный зал" | 50 | 466 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 233 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 30 | 233 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4Б - ввод в "Бассейн" | 100 | 14 | Перлитовая скорлупа | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 7 | Перлитовая скорлупа | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2А - ввод в "Бассейн" | 80 | 116 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 116 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 92 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-2А - ТК-16 | 80 | 46 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 46 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 84 | Пенополиуритан | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 24 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 80 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-16 - ТК-16А | 70 | 42 | Пенополиуритан | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 42 | Пенополиуритан | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 70 | 12 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 12 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-16А - ввод в д.№15 ул.Старовская | 80 | 56 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 56 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 62 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-16 - ТК-15 | 80 | 31 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 31 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-15 - ТК-14 | 200 | 128 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 64 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 64 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 20 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 24 | Маты | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 52 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-15 - ТК-17 |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 10 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 10 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 12 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 26 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-17 ввод в Д/С Колокольчик | 80 | 204 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 102 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 70 | 60 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-17 ввод в д.№22 ул.Старовская |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 30 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 172 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-14 - ТК-19 |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 86 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 96 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-19 ввод в д.№23 "Средняя школа" |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 48 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-19 ввод в д.№19 и д.№21 ул.Старовская | 40 | 278 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 40 | 139 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-14 - ввод в д.№22 | 40 | 10 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ул.Старовская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 116 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-14 - ТК-13А | 80 | 58 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 58 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 110 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-13А - ТК-13 | 80 | 55 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 55 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-13 ввод в д.№24 ул.Старовская | 80 | 16 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 16 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-13 ввод в д.№26 ул.Старовская | 80 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 58 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 260 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-13 - ТК-13Б | 40 | 130 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 25 | 130 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-13Б ввод в д.№13 ул.Новосеменковская | 40 | 14 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 40 | 7 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 25 | 7 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 120 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-5 - ТК-5А |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 60 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-4 - ТК-5А | 150 | 270 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 135 | Маты | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 135 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 144 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-5А ввод в д.№9 "Дом культуры" |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 72 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 332 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-5А - раздевалка Стадиона |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 166 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 130 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-5 - ТК-6 | 100 | 65 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 70 | 65 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-6 ввод в д.№10 | 50 | 50 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ул.Старовская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-6 ввод в д.№7 ул.Старовская | 80 | 80 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 80 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| д.№7 ул. Старовская | 50 | 146 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| д.№7 ввод в д.№3 | 50 | 150 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ул.Старовская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 136 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-6 - ТК-7 | 80 | 68 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 68 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-7 ввод в д.№5 ул.Старовская | 70 | 42 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 42 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-7 - ТК-7А | 80 | 134 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 67 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-7А ввод в д.№10 ул.Старовская | 50 | 4 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| жилой д.№10 | 50 | 50 | Маты | транзит | 2003 |  | ГВС | 70/40 |
| ул.Старовская |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-7А - ТК-7Б | 80 | 168 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 168 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-7Б ввод в Д/С №8 "Солнышко | 80 | 40 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 40 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 125 | 100 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-7 - ТК-8 | 80 | 50 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 50 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-8 ввод в д.№6 ул. | 80 | 16 | Пенополиуритан | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| Старовская | 50 | 8 | Пенополиуритан | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 8 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-8 ТК-9 | 100 | 184 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 95/70 |
|  | 50 | 184 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-9 магазин | 40 | 60 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ООО"Корунд" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-9 - д.№5 | 80 | 30 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ул.Старовская | 80 | 138 | Маты | транзит | 2003 |  | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ТК-9 ввод в д.№1 ул.Старовская | 100 | 4 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 4 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 160 | Маты | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| жилой д.№1 ул.Старовская | 50 | 80 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 80 | Маты | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 52 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| д.№1 - ТК-9А |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
| ул.Старовская | 50 | 26 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 26 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 70 | 16 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-9А ввод в д.№3 ул.Старовская |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 8 | Маты | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 8 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| д.№3 - д.№9А "Зал тяжелой атлетики" | 50 | 110 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 40 | 55 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| д.№27 - КНС-3 | 50 | 188 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1998 |  | СО | 115/70 |
| ул.Старовская | 50 | 24 | Маты | транзит | 1998 |  | СО | 115/70 |
|  |  |  | минераловатные |  |  |  |  |  |

## 1.3.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Преимущественно в качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях пос. Вольгинский выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж.

## 1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных сетях ООО «Владимиртеплогаз» выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные характеристики:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона.

## 1.3.5. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

На источниках котельных для отпуска тепловой энергии потребителям в теплоносителе «горячая вода» используется температурные графики: 130/70⁰С при верхней срезке на 115⁰С (таблица 1.2.5.3) и 95/70 ⁰С (таблица 1.2.5.2).

Графики изменения температур теплоносителя выбраны на основании климатических параметров холодного времени года на территории пос. Вольгинский согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе.

## 1.3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования термометров и датчиков термопар на коллекторах котельных муниципального образования поселок Вольгинский.

## 1.3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей поселок Вольгинский Петушинского района, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном режиме.

Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха, которая составляет величину tн. =-28 ºС.

Так же учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке теплоносителя при среднеотопительной температуре грунта +5 ºС.

Далее приводятся пьезометрические графики участков сетей при напорах определенных в рамках работ по проведению наладки участков тепловых сетей пос. Вольгинский.

Таблица 1.3.2.5 – Напорные характеристики объектов теплоснабжения

| Наименование источника | Система централизованного отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напор в подающем трубопроводе, кгс/см ² | Напор в обратном трубопроводе, кгс/см ² |
| Котельная пос. Вольгинский | 4,5 | 2,8 |

Качественная картина гидравлических режимов представлена на рисунке 1.3.5 На рисунках видно, что участки теплопроводов, окрашенные в зеленый цвет, являются нормальнопроводящими (удельные потери до 15 мм/м), окрашенные в красный цвет - с повышенными гидравлическими потерями (удельные потери от 15 до 35 мм/м) и в коричневый цвет – с недопустимыми потерями (от 35 и выше мм/м).

Пьезометрические графики тепловых сетей от котельной пос. Вольгинский

Рисунок 1.3.7.1 – График потерь давления от котельной до ул. Новосеменковская, д.31

Рисунок 1.3.7.2 – График потерь давления от котельной до ул. Старовская, д.2

Рисунок 1.3.7.3 – График потерь давления от котельной до ул. Старовская, д.9 (раздевалка стадиона)

Рисунок 1.3.7.4 – График потерь давления от котельной до ул. Старовская, д.27 (КНС-3)

Рисунок 1.3.7.4 – Результат расчета гидравлических потерь в тепловых сетях котельной

## 1.3.8. Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Согласно данным теплоснабжающей организации, количество отказов и восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не выходят за рамки нормативных значений, определенных в концессионном соглашении.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в установленные нормами сроки.

## 1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется рисунок ремонтных работ по устранению дефектов.

1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

1.3. Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях.

1.4.Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

2.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

2.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

2.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

2.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающей организаций.

## 1.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.

Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

## 1.3.11. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии от источников теплоснабжения и транспортируемой по тепловым сетям теплоснабжающих организаций пос. Вольгинский представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.11 – Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Нормативные потери и затраты теплоносителя, куб.м./год | Нормативные потери и затраты теплоэнергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский | 13570,0 | 5173,7 |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | 3645,51 | 4668,0 |

## 1.3.12. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Сведения о фактических потерях тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 1.3.12.1.

Таблица 1.3.12.1 – Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Объем фактических потерь тепловой энергии при её передаче, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Котельная пос. Вольгинский | 6 340,03 | 3 607,55 | 2 529,60 |

Информация о фактических потерях теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в часть 1.7 главы 1 Обосновывающих материалов.

## 1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались.

## 1.3.14. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Подключение потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района, к централизованной системе теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в котельной. Тепловые сети выполнены по четырехтрубной схеме.

## 1.3.15. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Информация о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей, подключенных к тепловым сетям единых теплоснабжающих организаций представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.3.15.1 – Информация о наличии ОДПУ у потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям котельных муниципального образования

| № п/п | Объект | Улица | Наличие общедомового прибора учёта |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопительная котельная ООО «Владимиртеплогаз» |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | Новосеменковская ул, 25 | да |
| 2 | Жилой дом | Новосеменковская ул, 29 | да |
| 3 | Жилой дом | Новосеменковская ул, 31 | да |
| 4 | Здание | Северная ул, 2 | да |
| 5 | Здание | Старовская ул, 11 | да |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» |  |  |  |
| 1 | ООО "Вольгинский завод литьевых пластмасс" | пгт. Вольгинский | да |
| 2 | ОАО "Институт биотехнологий ветеринарной медицины" | пгт. Вольгинский | да |
| 3 | АО "Покровский завод биопрепаратов" | пгт. Вольгинский | да |

В 2020 году обеспеченность многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии составила 18%. Требуется установка приборов учёта у 82%.

При отсутствии установленных приборов учета, оплата поставленной тепловой энергии и горячую воду осуществляется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг (части 1.5.4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения).

## 1.3.16. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Диспетчеризация осуществляется единой круглосуточной местной диспетчерской службой. Которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.

## 1.3.17. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

На территории муниципального образования поселок Вольгинский, центральные тепловые пункты отсутствуют.

## 1.3.18. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации на котельной установлена защитная автоматика.

## 1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

По состоянию на 01.03.202 года на территории Муниципального образования поселок Вольгинский бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

## 1.3.20. Данные энергетических характеристик тепловых сетей.

Информация о значениях энергетических характеристик тепловых сетей ресурсоснабжающей организацией не представлена.

# 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Централизованная система теплоснабжения пос. Вольгинский состоит из четырех тепловых районов действия теплоисточников.

Сведения по тепловым районам и их нагрузкам представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Источники теплоснабжения тепловых районов муниципального образования пос. Вольгинский

| Наименование теплового района | Наименование источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| Тепловой район №1 | - Отопительная котельная пос. Вольгинский |
| Тепловой район №2 | - Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" - Котельная ООО «Внешторг Фарма» - Котельная АО "Генериум" - Котельная ООО «Верофарм» |
| Тепловой район №3 | - Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" |
| Тепловой район №4 | - Котельная ФГБНУ ФИЦВиМ |

Рисунок 1.4.1 – Тепловые районы муниципального образования

# 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

## 1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Тепловые нагрузки потребителей, обслуживаемых котельными, в зонировании по тепловым районам муниципального образования приведена в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Присоединенная нагрузка потребителей по тепловым районам

| Наименование теплового района | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Тепловой район №1 | 19,765 |
| Тепловой район №2 | 15,02 |
| Тепловой район №3 | 4,71 |
| Тепловой район №4 | ― |

По итогам 2020 года подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 39,495 Гкал/ч, из них подключенная к источникам теплоснабжения:

- промышленные источники теплоснабжения: 19,73 Гкал/час;

- отопительные источники теплоснабжения: 19,765 Гкал/час.

В таблице ниже приведена информация о расчетных тепловых нагрузках на коллекторах источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.2.1 – Информация о расчетных тепловых нагрузках источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч (т/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС | Пар |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | ООО «Владимиртеплогаз» | 19,765 | 14,775 | 4,99 | ― |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | ООО Технопарк "Вольгинский" | 3,75 | 3,41 | 0,34 | 3,01 |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | ООО «Внешторг Фарма» | 1,65 | ― | ― | ― |
| Котельная АО "Генериум" | АО "Генериум" | 4,71 | ― | ― | ― |
| Котельная ООО «Верофарм» | ООО «Верофарм» | 6,89 | ― | ― | ― |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" | ООО "НаучТех-Строй Плюс" | 2,73 | ― | ― | ― |
| ИТОГО |  | 39,495 | ― | ― | ― |

В схеме определены тепловые нагрузки потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (-28 ⁰С).

Таблица 1.5.2.2 – Информация о фактических тепловых нагрузках потребителей отопительных котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | ФАКТ 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | Новосеменковская ул, 1 | 0,299 | 0,259 | 0,040 |
|  | Новосеменковская ул, 10 | 0,224 | 0,192 | 0,031 |
|  | Новосеменковская ул, 11 | 0,351 | 0,296 | 0,055 |
|  | Новосеменковская ул, 12 | 0,298 | 0,267 | 0,030 |
|  | Новосеменковская ул, 13 | 0,027 | 0,025 | 0,002 |
|  | Новосеменковская ул, 14-1 | 0,306 | 0,274 | 0,032 |
|  | Новосеменковская ул, 15 | 0,001 |  | 0,001 |
|  | Новосеменковская ул, 16 | 0,418 | 0,401 | 0,017 |
|  | Новосеменковская ул, 17 | 0,001 |  | 0,001 |
|  | Новосеменковская ул, 19 | 0,580 | 0,502 | 0,078 |
|  | Новосеменковская ул, 20 | 0,006 |  | 0,006 |
|  | Новосеменковская ул, 20 А | 0,091 | 0,091 | 0,000 |
|  | Новосеменковская ул, 21 | 0,416 | 0,364 | 0,052 |
|  | Новосеменковская ул, 22 | 0,490 | 0,425 | 0,064 |
|  | Новосеменковская ул, 23 | 0,238 | 0,202 | 0,036 |
|  | Новосеменковская ул, 24 | 0,004 | 0,004 | 0,000 |
|  | Новосеменковская ул, 25 | 0,149 | 0,135 | 0,013 |
|  | Новосеменковская ул, 29 | 0,591 | 0,554 | 0,037 |
|  | Новосеменковская ул, 31 | 0,471 | 0,375 | 0,096 |
|  | Новосеменковская ул, 4 | 0,482 | 0,419 | 0,063 |
|  | Новосеменковская ул, 5 | 0,466 | 0,407 | 0,059 |
|  | Новосеменковская ул, 5а | 0,038 | 0,038 | 0,000 |
|  | Новосеменковская ул, 6 | 0,081 | 0,078 | 0,003 |
|  | Новосеменковская ул, 8 | 0,231 | 0,198 | 0,033 |
|  | Новосеменковская ул, 9 | 0,355 | 0,302 | 0,053 |
|  | Новосеменковская ул, б/н, ( Часовня храма Иконы Божией Матери села Иваново ), Храм Тихвинской иконы Божией Матери | 0,021 | 0,021 | 0,000 |
|  | Северная ул, ( Помещение склада ) | 0,008 | 0,008 | 0,000 |
|  | Северная ул, 2 | 0,291 | 0,291 | 0,000 |
|  | Северная ул, 8 | 0,042 | 0,042 | 0,000 |
|  | Старовская ул, 1 | 0,269 | 0,235 | 0,034 |
|  | Старовская ул, 10 | 0,319 | 0,274 | 0,045 |
|  | Старовская ул, 11 | 0,129 | 0,119 | 0,009 |
|  | Старовская ул, 12 | 0,187 | 0,187 | 0,000 |
|  | Старовская ул, 13 | 0,098 | 0,098 | 0,000 |
|  | Старовская ул, 14 | 0,433 | 0,376 | 0,057 |
|  | Старовская ул, 15 | 0,388 | 0,334 | 0,054 |
|  | Старовская ул, 16 | 0,497 | 0,437 | 0,061 |
|  | Старовская ул, 17 | 0,306 | 0,259 | 0,047 |
|  | Старовская ул, 18 | 0,382 | 0,334 | 0,048 |
|  | Старовская ул, 19 | 0,029 | 0,029 | 0,000 |
|  | Старовская ул, 1а | 0,011 | 0,011 | 0,000 |
|  | Старовская ул, 2 | 0,491 | 0,425 | 0,066 |
|  | Старовская ул, 20 | 0,176 | 0,159 | 0,017 |
|  | Старовская ул, 21 | 0,030 | 0,029 | 0,001 |
|  | Старовская ул, 22 | 0,443 | 0,397 | 0,046 |
|  | Старовская ул, 23 | 0,417 | 0,412 | 0,005 |
|  | Старовская ул, 24 | 0,491 | 0,422 | 0,069 |
|  | Старовская ул, 25 | 0,566 | 0,496 | 0,070 |
|  | Старовская ул, 26 | 0,478 | 0,416 | 0,062 |
|  | Старовская ул, 27 | 0,414 | 0,356 | 0,058 |
|  | Старовская ул, 3 | 0,391 | 0,346 | 0,045 |
|  | Старовская ул, 33 | 0,367 | 0,334 | 0,033 |
|  | Старовская ул, 4 | 0,405 | 0,348 | 0,057 |
|  | Старовская ул, 5 | 0,532 | 0,464 | 0,068 |
|  | Старовская ул, 6 | 0,347 | 0,306 | 0,041 |
|  | Старовская ул, 7 | 0,279 | 0,249 | 0,030 |
|  | Старовская ул, 8 | 0,161 | 0,150 | 0,011 |
|  | Старовская ул, 9 | 0,552 | 0,545 | 0,008 |
| ИТОГО |  | 16,563 | 14,717 | 1,846 |

Таблица 1.5.2.3 – Информация о фактических тепловых нагрузках потребителей производственных котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч (т/ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Пар на технологию |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | ООО "ВЗЛП" | 0,14 | ― | ― |
|  | ООО Технопарк "Вольгинский" | ― | 0,02 | ― |
|  | ОАО "Институт биотехнологий ветеренарной медицины" | 0,2 | 0,03 | ― |
|  | АО "Покровский завод биопрепаратов" | 3,09 | 0,29 | 3,01 |
| ИТОГО |  | 3,41 | 0,34 | 3,01 |

## 1.5.2. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что изменение параметров объектов капитального строительства является реконструкцией. Сводом правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003, принятым Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 №153 комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания,инженерной оснащенности) определяется как реконструкция здания. Таким образом, установка индивидуальных источников отопления в уже введенных в эксплуатацию жилых домах может осуществляться только путем реконструкции всего многоквартирного дома, а не посредством переустройства (перепланировки) отдельных жилых помещений.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором планируется строительство или расположен планируемый к реконструкции объект капитального строительства.

В соответствии с подпунктом 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на реконструкцию, включает решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством. В связи с демонтажем внутридомовой централизованной системы теплоснабжения при переходе на индивидуальные источники тепловой энергии происходит уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, поэтому для проведения реконструкции в соответствии с частью 3 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, необходимо согласие всех без исключения собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

Пункт 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещает переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

По состоянию на 01 марта 2021 года предложения граждан по внесению изменений в схему теплоснабжения муниципального образования в части перехода на индивидуальные источники тепловой энергии не поступали.

## 1.5.3. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Информация о фактическом объем отпуске тепловой энергии представлено в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3  – Фактические значения потребления тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения | 2020 год Отпущено тепловой энергии, Гкал |  | 2020 год Отпущено пара на технологию, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На отопление | На горячее водоснабжение | На технологию |
| Тепловой район №1 |  |  |  |
| - котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 35594,19 | 7304,01 | ― |
| Тепловой район №2 |  |  |  |
| - котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | 9822,12 | 1456,0 | 8100,0 |

## 1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Ниже в таблицах приведены нормативы отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения и при отсутствии приборов учета.

Таблица 1.5.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) |  | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |  |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноэтажные | расчётный |  |  | 0,0450 |  | 0,0450 |  | 0,0450 |
| 2-этажные | аналогов |  |  | 0,0221 |  | 0,0221 |  | 0,0221 |
| 3 - 4-этажные | расчётный |  |  | 0,0259 |  | 0,0259 |  | 0,0259 |
| 5 - 9-этажные | расчётный |  |  | 0,0217 |  | 0,0217 |  | 0,0217 |
| 10-этажные | расчётный |  |  | 0,0208 |  | 0,0208 |  | 0,0208 |
| 11-этажные |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 12-этажные | расчётный |  |  | 0,0208 |  | 0,0208 |  | 0,0208 |
| 13-этажные | расчётный |  |  | 0,0212 |  | 0,0212 |  | 0,0212 |
| 14-этажные | расчётный |  |  | 0,0216 |  | 0,0216 |  | 0,0216 |
| 15-этажные |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 16-этажные и более | расчётный |  |  | 0,0226 |  | 0,0226 |  | 0,0226 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноэтажные | расчётный |  |  | 0,0168 |  | 0,0168 |  | 0,0168 |
| 2-этажные | расчётный |  |  | 0,0141 |  | 0,0141 |  | 0,0141 |
| 3-этажные | расчётный |  |  | 0,0141 |  | 0,0141 |  | 0,0141 |
| 4 - 5-этажные | расчётный |  |  | 0,0121 |  | 0,0121 |  | 0,0121 |
| 6 - 7-этажные | расчётный |  |  | 0,0113 |  | 0,0113 |  | 0,0113 |
| 8-этажные | расчётный |  |  | 0,0107 |  | 0,0107 |  | 0,0107 |
| 9-этажные | расчётный |  |  | 0,0107 |  | 0,0107 |  | 0,0107 |
| 10-этажные | расчётный |  |  | 0,0101 |  | 0,0101 |  | 0,0101 |
| 11-этажные | расчётный |  |  | 0,0150 |  | Х |  | Х |
| 12-этажные и более | расчётный |  |  | 0,0098 |  | 0,0098 |  | 0,0098 |

Таблица 1.5.4.2 - Нормативы потребления коммунальной услуги горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях

| N п/п | Категория жилых помещений | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Величина норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м/чел./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | 3,12 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчётный | 3,18 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчётный | 3,23 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | 1,64 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчётный | 1,21 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчётный | 2,57 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | 3,12 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 -1550 мм с душем | расчётный | 3,18 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 -1700 мм с душем | расчётный | 3,23 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | 1,64 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчётный | 2,57 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | Х |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | Х |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчётный | Х |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчётный | Х |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчётный | Х |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчётный | Х |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | расчётный | Х |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | Х |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | расчётный | Х |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчётный | Х |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | Х |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчётный | Х |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчётный | Х |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | Х |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | расчётный | Х |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | расчётный | Х |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчётный | Х |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | расчётный | Х |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | расчётный | Х |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | расчётный | Х |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | расчётный | Х |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами | расчётный | Х |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 -1550 мм, душами | расчётный | Х |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 -1700 мм, душами | расчётный | Х |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа, душами | расчётный | Х |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | расчётный | Х |
| 38 | Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой | расчётный | Х |
| 39 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | расчётный | 1,87 |
| 40 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | расчётный | 0,94 |
| 41 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | расчётный | Х |
| 42 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | расчётный | Х |
| 43 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчётный | Х |
| 44 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчётный | Х |
| 45 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчётный | Х |

## 1.5.5. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные значения величины тепловой нагрузки соответствуют расчетным значениям, представленным в разделе 1.5.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

# 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

## 1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии обеспечивающих теплоснабжение потребителей представлены в таблице ниже:

Таблица 1.6.1.1 -  Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери тепловой энергии, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул.Новосеменковская) | 28,487 | 25,64 | 25,04 | 19,765 | 1,39 | 3,89 |  |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | 30,69 | 24,552 | 24,382 | 5,74 | 0,556 | 18,086 |  |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 1,892 | 1,89 | 1,78 | 1,65 | ― | 0,13 |  |
| Котельная АО "Генериум" | 6,2 | 6,2 | 6,06 | 4,71 | ― | 1,35 |  |
| Котельная ООО «Верофарм» | 695 | 6,95 | 6,92 | 6,89 | ― | 0,03 |  |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 3,03 | 3,03 | 2,98 | 2,73 | ― | 0,25 |  |

## 1.6.2. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю произведен на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Результаты расчета резервов и дефицитов по пропускной способности тепловых сетей, характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2 - Информация по пропускной способности тепловых сетей

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Текущий диаметр, мм (внутренний) | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У-1 | У-2 | 40 | 325 | 23,08 |
| У-3 | У-4 | 184 | 211 | 28,91 |
| ТК-29 | Северная,8,гараж Администрации | 10 | 28 | 0 |
| ТК-23 | ТК-23а | 15 | 150 | 26 |
| ТК-22 | ТК-23 | 68 | 150 | 33,33 |
| ТК-2 | ТК-20 | 55 | 100 | -25 |
| ТК-20 | ТК-21 | 40 | 211 | 40,76 |
| ТК-21 | ТК-22 | 59 | 211 | 47,39 |
| ТК-20 | Новосеменковская,16,Поликлиника | 8 | 57 | 31,58 |
| ТК-25 | ТК-26 | 59 | 150 | 26 |
| ТК-26 | Тепловой узел | 28 | 82 | 52,44 |
| ТК-26 | Тепловой узел | 79 | 100 | 24 |
| Тепловой узел | Старовская,4, | 38 | 100 | 31 |
| ТК-25 | Новосеменковская,8, | 52 | 82 | 30,49 |
| ТК-24 | Новосеменковская,10, | 52 | 82 | 30,49 |
| ТК-25 | Новосеменковская,1, | 18 | 82 | 15,85 |
| ТК-22а | ТК-22б | 70 | 100 | 41 |
| ТК-22б | Новосеменковская,5А,магазин | 2 | 57 | 47,37 |
| ТК-22б | Старовская,12, | 43 | 82 | 37,8 |
| ТК-2 | ТК-3 | 95 | 263 | 22,05 |
| ТК-3 | ТК-4 | 96 | 263 | 23,95 |
| ТК-4 | ТК-4а | 38 | 82 | 30,49 |
| ТК-4а | ТК-4б | 52 | 100 | 50 |
| ТК-4б | Старовская,11,бассейн | 4 | 100 | 50 |
| ТК-7 | ТК-8 | 50 | 100 | -11 |
| ТК-8 | ТК-9 | 92 | 100 | 0 |
| Тепловой узел | Старовская,1, | 2 | 76 | 22,37 |
| Тепловой узел | Старовская,3, | 5 | 51 | -11,76 |
| ТК-8 | Старовская,6, | 8 | 82 | 15,85 |
| ТК-7в | Тепловой узел | 2 | 82 | 15,85 |
| ТК-6 | Тепловой узел | 40 | 82 | 26,83 |
| ТК-5 | ТК-5а | 60 | 82 | 2,44 |
| ТК-5а | ТК-5б | 161 | 40 | 35 |
| У-2 | ТК-2 | 50 | 325 | 23,08 |
| У-1 | У-11в | 40 | 211 | 13,74 |
| У-11в | ТК-0 | 45 | 211 | 13,74 |
| У-11б | У-11а | 39 | 211 | 13,74 |
| ТК-0 | У-11б | 29 | 211 | 13,74 |
| У-11а | Тепловой узел | 45 | 211 | 13,74 |
| ТК-1 | ТК-2 | 27 | 211 | 13,74 |
| ТК-2 | ТК-3 | 48 | 211 | 13,74 |
| ТК-3 | ТК-4 | 40 | 211 | 28,91 |
| ТК-12 | Тепловой узел | 13 | 82 | 15,85 |
| Тепловой узел | ТК-10 | 16 | 82 | 15,85 |
| ТК-12 | ТК-11 | 102 | 100 | 31 |
| ТК-12 | У-12б | 62 | 57 | 52,63 |
| У-12б | У-12а | 20 | 57 | 52,63 |
| У-12а | Новосеменковская,13, | 20 | 57 | 52,63 |
| ТК-4 | ТК-4в | 50 | 211 | 13,74 |
| ТК-4в | ТК-4а | 30 | 211 | 13,74 |
| ТК-4в | Новосеменковская,24,Магазин | 17 | 25 | 44 |
| ТК-4а | ТК-5 | 35 | 211 | 28,91 |
| ТК-5 | ТК-5а | 52 | 211 | 40,76 |
| ТК-5а | ТК-6 | 86 | 211 | 45,97 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 150 | 62 |
| ТК-7 | Новосеменковская,23, | 10 | 82 | 30,49 |
| ТК-6 |  | 46 | 150 | 26 |
| ТК-4а | ТК-4б | 146 | 125 | 20 |
| ТК-4б | У-5 | 33 | 100 | 31 |
| У-5 | Новосеменковская,29, | 25 | 82 | 30,49 |
| У-5 | Новосеменковская,29, | 78 | 82 | 39,02 |
| ТК-16 | ТК-15 | 31 | 211 | 28,91 |
| ТК-15 | ТК-14 | 64 | 211 | 47,39 |
| У-8 | Старовская,14,Полиция | 72 | 57 | 47,37 |
| ТК-14 | ТК-13а | 58 | 211 | 52,61 |
| ТК-13а | ТК-13 | 55 | 150 | 33,33 |
| ТК-18 | Старовская,20,Д/С №43 | 46 | 76 | 32,89 |
| ТК-17 | ТК-18 | 44 | 76 | 32,89 |
| ТК-4 | ТК-2а | 44 | 211 | 28,91 |
| ТК-19а | Старовская,19, | 6 | 41 | 31,71 |
| ТК-19а | Старовская,21, | 6 | 41 | 31,71 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 10 | 100 | 24 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 15 | 76 | 25 |
| ТК-16а | Тепловой узел | 28 | 100 | 31 |
| У-3 | Тепловой узел | 50 | 57 | 31,58 |
| Тепловой узел | Новосеменковская,16/2, | 32 | 57 | 31,58 |
| ТК-29 | ТК-29а | 76 | 150 | 54 |
| ТК-29а | Северная,8,Мастерские | 5 | 41 | 51,22 |
| ТК-29а | У-9 | 30 | 100 | 31 |
| У-9 | ТК-29б | 175 | 100 | 31 |
| ТК-29б | Северная,2,Пожарная часть | 34 | 82 | 15,85 |
| Тепловой узел | Новосеменковская,6,музыкальная школа | 18 | 76 | 48,68 |
| Тепловой узел | Новосеменковская,4, | 81 | 100 | 24 |
| ТК-22б | ТК-22в | 50 | 57 | 54,39 |
| ТК-22в | Старовская,12,АТС | 22 | 57 | 56,14 |
| ТК-20 | ,,Церковь Луки Крымского | 20 | 57 | 56,14 |
| У-7 | Старовская,16, | 1 | 41 | -68,29 |
| Тепловой узел | Старовская,16, | 34 | 41 | 36,59 |
| У-7 | Тепловой узел | 34 | 57 | 12,28 |
| ТК-4а | Старовская,13, | 40 | 57 | 12,28 |
| Тепловой узел | Старовская,7, | 5 | 76 | 25 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 28 | 82 | 52,44 |
| Тепловой узел | Старовская,7, | 5 | 76 | 48,68 |
| Тепловой узел | Старовская,10, | 8 | 57 | -21,05 |
| ТК-9 | Старовская,1а,ООО Корунд | 30 | 41 | 51,22 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 48 | 100 | 31 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 34 | 82 | 30,49 |
| Тепловой узел | Старовская,3, | 5 | 51 | 23,53 |
| Тепловой узел | Старовская,3, | 5 | 51 | 41,18 |
| Тепловой узел | Старовская,9,ТИР | 55 | 57 | 28,07 |
| ТК-2а | ТК-16 | 46 | 211 | 28,91 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 25 | 76 | 56,58 |
| Тепловой узел | Старовская,17, | 1 | 57 | 42,11 |
| Тепловой узел | ТК-16а | 14 | 100 | 31 |
| Тепловой узел | Старовская,17, | 3 | 57 | 28,07 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 30 | 76 | 34,21 |
| Тепловой узел | Старовская,15, | 31 | 57 | 56,14 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 30 | 76 | 34,21 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 30 | 76 | 48,68 |
| Тепловой узел | Старовская,18, | 5 | 57 | 28,07 |
| Тепловой узел | Старовская,18, | 5 | 57 | 31,58 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 30 | 76 | 22,37 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 30 | 76 | 34,21 |
| Тепловой узел | Старовская,22, | 5 | 41 | -24,39 |
| Тепловой узел | Старовская,22, | 5 | 41 | -21,95 |
| Тепловой узел | Старовская,22, | 5 | 41 | -21,95 |
| Тепловой узел | Старовская,26, | 31 | 57 | 31,58 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 30 | 82 | 39,02 |
| Тепловой узел | Старовская,26, | 32 | 57 | 52,63 |
| Тепловой узел | Старовская,26, | 2 | 57 | -3,51 |
| Тепловой узел | Старовская,26, | 2 | 57 | 12,28 |
| Тепловой узел | Тепловой узел | 30 | 76 | 21,05 |
| Тепловой узел | Старовская,24, | 40 | 41 | -21,95 |
| Тепловой узел | Старовская,24, | 10 | 28 | -78,57 |
| Тепловой узел | Старовская,24, | 10 | 28 | -78,57 |
| Тепловой узел | Старовская,24, | 30 | 28 | -39,29 |
| Тепловой узел | Новосеменковская,9, | 5 | 57 | 31,58 |
| Тепловой узел | Новосеменковская,9, | 5 | 57 | 40,35 |
| Тепловой узел | Новосеменковская,11, | 5 | 57 | 43,86 |
| Тепловой узел | Новосеменковская,20А,магазин | 13 | 57 | 12,28 |
| Тепловой узел | ТК-1 | 58 | 211 | 13,74 |
| ТК-3 | Новосеменковская,22, | 15 | 82 | 39,02 |
| ТК-4 | Новосеменковская,22, | 33 | 82 | 28,05 |
| Тепловой узел | Старовская,27, | 1 | 57 | -21,05 |
| Тепловой узел | Старовская,27,КНС-3 | 94 | 57 | 56,14 |

## 1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский отсутствуют.

## 1.6.4. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возникновение резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на теплоту и переходом на индивидуальные источники теплоснабжения.

Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена ниже в таблице 1.6.4.1

Таблица 1.6.4.1 - Сведения по возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул.Новосеменковская) | 3,89 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | 18,09 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 0,13 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |
| Котельная АО "Генериум" | 1,35 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |
| Котельная ООО «Верофарм» | 0,03 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" | 0,25 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |

## 1.7. Балансы теплоносителя

## 1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В качестве исходной воды для приготовления химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей отопительной котельной поселок Вольгинский Петушинского района используется вода из централизованной системы водоснабжения.

Фактический баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зонах действия источников теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский приведен в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1 - Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 600 | 600 | 600 |
| Часовой расход подпитки на собственные нужды, т/ч | - | - | 2,71 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,90 | 2,61 | 3,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 12,70 | 12,45 | 13,18 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
| Доля резерва, % | 78,42 | 78,42 | 78,42 |

Информация о системе оборудования химводоподготовки котельной ООО Технопарк «Вольгинский» приведена в таблице 1.7.1.2. Годовой объем потребления воды на подпитку котельной и тепловых сетей составляет 1621,5 куб.м.

Таблица 1.7.1.2 – Информация о системе химводоподготовки котельной ООО Технопарк «Вольгинский»

| Количество фильтров | Диаметр фильтров | Вид катионита |
| --- | --- | --- |
| 1 ступени - 3шт. | 2 | Катионит КУ-2-8 |
| 2 ступени - 2шт. | 1,5 | Сульфоуголь |

## 1.7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.22) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Расход теплоносителя, необходимый для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме, приведен в таблице 1.7.1.1.

В случае возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях, как и при эксплуатации в штатном режиме, подпитка сети осуществляется напрямую без применения установок химводоподготовки.

В таблице 1.7.1.2 представлена информация об объемах воды, расходуемых теплоснабжающими организациями на подпитку тепловых сетей и отпуск горячего водоснабжения потребителям.

Таблица 1.7.2.1 – Объем потребления воды системами теплоснабжения

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |
| Подпитка на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | - | - | 22,76 |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 24,37 | 21,93 | 32,09 |
| - нормативные утечки теплоносителя | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | 18,94 | 16,50 | 26,66 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 106,64 | 104,54 | 110,71 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 6 931,67 | 6 469,29 | 7 304,01 |

# 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

## 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Объем потребления топлива котельными муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области представлен в таблице 1.8.1.1. На всех котельных муниципального образования поселок Вольгинский используется природный газ.

Таблица 1.8.1.1 – Объем потребления топлива котельными муниципального образования поселок Вольгинский

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 50 883,11 | 46 819,94 | 46 516,30 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 166,21 | 166,16 | 166,20 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8 457,11 | 7 780,00 | 7 731,00 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 (или тонн) | 7 249,82 | 6 649,12 | 6 607,50 |

## 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 07.10.2020 г. № 845-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2021 года» переводу на резервные виды топлива на территории муниципального образования подлежат следующие источники теплоснабжения:

- Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» (п.33 распоряжения);

- Котельная пос. Вольгинский ООО «Владимиртеплогаз» (п.35 распоряжения).

В таблице 1.8.2 представлена информация по резервному топливному хозяйству источников теплоснабжения.

Таблица 1.8.2.1 – Объем потребления топлива котельными муниципального образования поселок Вольгинский

| Наименование источника | Вид резервного топлива | Емкость РТХ, тн. | Нормативные запасы, тн. | Агрегаты переводимы на резервное топливо | Продолжительность работы на резервном топливе, суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | мазут | 680 | 92 | 6 х ДКВР 20/13 | 8 |
| Отопительная котельная пос. Вольгинский | мазут | 400 | 174 | 5 х ДКВР 10/13 | 8 |

# 1.9. Надежность теплоснабжения муниципального образования.

## 1.9.1. Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.

Ниже приведены описания показателей, характеризующие надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

## 1.9.2. Частота отключений потребителей.

Аварийные отключения потребителей за последние 5 лет не наблюдались.

## 1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч., что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети»

## 1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей приведены в разделе 1.3 Обосновывающих материалов.

## 1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 3 года на территории муниципального образования поселок Вольгинский не зафиксированы.

## 1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций серьезных отказов тепловых сетей в 2020 году не возникали.

# 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования.

Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1 – Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций за 2020 год

| № п/п | Наименование | Размещение документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» | http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2589&razdel=Fact&sphere=TS&year=2020 |
| 2 | ООО Технопарк «Вольгинский» | Раскрытие информации за 2019 и 2020 г. отсутствует |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области представлены в таблице ниже.

Таблица 1.10.2 – Технико-экономические показатели котельных пос. Вольгинский (по итогам 2020 г.)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива, | Удельн. расход эл.энерги, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр газа, тыс.м3 | Годовое потр эл.энерг, тыс.кВт*ч | Годовое потр воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 166,20 | 22,96 | 1,18 | 6 607,50 | 1 068,00 | 54,85 |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» (представлены плановые значения на 2020 год) | 161,3 | 24,32 | 0,59 | 4090,53 | 715,43 | 17,36 |

# 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования.

## 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области.

Утвержденные тарифы на 2018-2021 гг. для потребителей муниципального образования поселок Вольгинский представлены в таблице 1.11.1. Тарифы на тепловую энергию в муниципальном образовании поселок Вольгинский Владимирской области устанавливает Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения (2021 г.), в отношении теплоснабжающих организаций установлены следующие долгосрочные периоды тарифного регулирования:

- тарифы на услуги теплоснабжения по состоянию на 2021 г. для ООО «Владимиртеплогаз» установлены на долгосрочный период тарифного регулирования (2020-2024 гг.) методом индексации установленных тарифов на основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.12.2019 №50/23.

- тарифы на услуги теплоснабжения по состоянию на 2021 г. для ООО Технопарк «Вольгинский» установлены на долгосрочный период (2017-2021 гг.) тарифного регулирования методом индексации установленных тарифов на основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.12.2016 №46/57.

Таблица 1.11.1.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по системе теплоснабжения пос. Вольгинский

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» Котельная пос. Вольгинский | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2018 год | 1 624,08 | 1 780,16 |
|  |  | 2019 год | 1 780,16 | 1 819,11 |
|  |  | 2020 год | 1 819,11 | 1 828,38 |
|  |  | 2021 год | 1 828,38 | 1 828,38 |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2018 год | 2 100,59 | 2 136,19 |
|  |  | 2019 год | 2 136,19 | 2 182,93 |
|  |  | 2020 год | 2 182,93 | 2 194,06 |
|  |  | 2021 год | 2 194,06 | 2 194,06 |
| ООО Технопарк «Вольгинский» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ВОДА) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2018 год | 1752,61 (без НДС) | 1850,45 (без НДС) |
|  |  | 2019 год | 1808,34 (без НДС) | 1808,34 (без НДС) |
|  |  | 2020 год | 1808,34 (без НДС) | 1879,43 (без НДС) |
|  |  | 2021 год | 2019,71 | 2086,78 |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (Отборный ПАР) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2018 год | 1 558,42 | 1 649,08 |
|  |  | 2019 год | 1 649,08 | 1703,93 |
|  |  | 2020 год | 1 703,93 | 1 707,07 |
|  |  | 2021 год | 1 707,07 | 1 758,68 |

## 1.11.2. Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии по теплоснабжающим организациям, осуществлявших деятельность на территории муниципального образования поселок Вольгинский представлена в таблицах ниже (данные на 2021 г.).

Таблица 1.11.2.1 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Владимиртеплогаз»

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Операционные расходы, всего, в том числе: | 19 417,51 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 332,41 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 7 939,81 |
| 1.3. | Оплата труда | 10 034,62 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 172,19 |
| 1.5. | Иные работы и услуги | 0,00 |
| 1.6. | Служебные командировки | 1,42 |
| 1.7. | Обучение персонала | 5,27 |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты) | 213,50 |
| 1.9. | Другие расходы | 718,29 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: | 7 672,60 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций | 70,13 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 145,17 |
| 2.3. | Концессионная плата | 0,00 |
| 2.4. | Аренда (производственные объекты) | 0,00 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 1 305,90 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 3 030,46 |
| 2.7. | Амортизация | 2 090,37 |
| 2.8. | Выплаты по договорам и кредитным договорам | 293,92 |
| 2.9. | Налог на прибыль | 736,65 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего, в том числе: | 42 884,90 |
| 3.1. | Топливо (газ) | 36 947,36 |
| 3.2. | Электроэнергия | 5 712,93 |
| 3.3. | Вода | 224,61 |
| 3.4. | Покупка тепловой энергии | 0,00 |
| 4 | Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности | -575,17 |
| 5 | Недополученные доходы | 0,00 |
| 6 | Результат деятельности ТСО в отчётном периоде (корректировка НВВ) | -7 197,49 |
| 7 | Прибыль, всего | 4 557,29 |
| 7.1 | Нормативная прибыль | 2 957,44 |
| 7.2 | Расчётная предпринимательская прибыль | 1 599,85 |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | 66 759,64 |

Таблица 1.11.2.2 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Технопарк Вольгинский»

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2021 |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Операционные расходы, всего, в том числе: | 11 445,18 |
| 1.1. | Сырьё и материалы | 592,90 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 716,83 |
| 1.3. | Оплата труда | 8 970,93 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 644,63 |
| 1.5. | Иные работы и услуги | 90,97 |
| 1.6. | Служебные командировки. | 0,90 |
| 1.7. | Обучение персонала | 7,50 |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты) | 99,94 |
| 1.9. | Другие расходы | 320,57 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: | 2 709,22 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций | 0,00 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 0,00 |
| 2.4. | Аренда (производственные объекты) | 0,00 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 2 709,22 |
| 2.7. | Амортизация | 0,00 |
| 2.8. | Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего, в том числе: | 34 085,01 |
| 3.1. | Топливо | 29 712,37 |
| 3.2. | Электроэнергия | 4 085,33 |
| 3.3. | Вода | 287,31 |
| 4. | Налог на прибыль | 0,00 |
| 5. | Нормативная прибыль | 0,00 |
| 6. | Расчётная предпринимательская прибыль | 926,35 |
| 7. | Результаты деятельности организации | -1 370,77 |
| 7.1. | Корректировка НВВ | -1 370,77 |
| 8. | Необходимая валовая выручка, всего | 47 794,99 |

Наибольшие затраты у теплоснабжающих организаций приходятся на топливо и составляют 60%, вторые по величине затраты приходятся на фонд оплаты труда совместно с отчислениями на социальные нужды.

Таким образом, самыми эффективными проектами являются те, эффект которых направлен на снижение потребления топлива и сокращение численности персонала.

## 1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

По данным, полученным от теплоснабжающих организаций плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

## 1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным, полученным от теплоснабжающих организаций плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

# 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский

## 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

По итогам проведенного анализа текущего состояния системы теплоснабжения пос. Вольгинский были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения.

1. Технологическое оборудование отопительной котельной пос. Вольгинский (теплообменное оборудование, оборудование химводоподготовки) изношено и морально устарело.

2. Эксплуатация котлов ДКВр-10/13 в паровом режиме для подогрева воды на нужды ГВС приводит к повышенным эксплуатационным затратам теплоснабжающей организации.

3. Система газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР котельной пос. Вольгинский требует приведения в соответствие с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.

## 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования.

Система теплоснабжения пос. Вольгинский сформирована в период 1972-1977 гг. Длительный срок службы, отсутствие надлежащего обслуживания и своевременного ремонта теплоэнергетического оборудования и систем транспорта тепловой энергии привели к изношенному состоянию и высоким затратам на эксплуатацию системы в текущем состоянии.

Период эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельных и центральных тепловых пунктов значительно превышает нормативный срок службы (более 20 лет), что приводит к возникновению аварийных отключений на источниках тепловой энергии.

Автоматика управления процессом горения в котельных не предусмотрена. Данное обстоятельство может привести к возникновению взрывоопасной ситуации, и, как следствие, угрозе жизни и здоровья персонала котельной, а также населения в случае прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период.

С целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей пос. Вольгинский необходима модернизация котельных ООО «Владимиртеплогаз» и ООО Технопарк «Вольгинский».

1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом действующих источников тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения отсутствуют.

## 1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

По данным, полученным от теплоснабжающих организаций предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения нет.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в муниципальном образовании поселок Вольгинский (часть 5 главы 1 Обосновывающих материалов). Фактически сложившийся за 2020 год уровень реализации тепловой энергии на цели теплоснабжения по селитебной территории муниципального образования составляет 42 898,20 Гкал.

## 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.

По данным формы статистической отчетности №1-жилфонд жилищный фонд поселка Вольгинский на 01.01.2020 г. составил 176,92 тыс. кв.м общей площади (таблица 2.2.1).

Жилой фонд состоит из 95 многоквартирных жилых домов (173,9 тыс. кв.м) и 39 частных индивидуальных жилых домов (3,02 тыс. кв.м).

При численности населения 5,921 тыс. чел. средняя жилищная обеспеченность составила 29,88 кв.м общей площади на одного человека.

Таблица 2.2.1 – Распределение жилищного фонда по формам собственности

| № | Принадлежность жилищного фонда | Общая площадь на 01.01.2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кв.м | % |
| 1. | Частный (граждан, ТСЖ и ЖСК) | 145,5 | 86,4 |
| 2. | Муниципальный | 5,4 | 13,6 |
| 3. | Другой (юридических лиц) | 23,0 | 3,2 |
|  | Всего: | 168,5 | 100 |

Информация о движении жилищного фонда за 2019 год представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Движение жилищного фонда

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 176,6 |
| Прибыло общей площади за год (новое строительство) |  | 0,32 |
| Выбыло общей площади за год |  | 0,0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | 176,92 |

Прогноз ввода жилищного фонда принят по данным Генерального плана муниципального образования поселок Вольгинский. Перспективная застройка поселка и приросты площадей строительных фондов представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Перспективная застройка поселка и приросты площади строительных фондов

| Наименование | Ед. изм. | 2020-2024 гг. | 2025-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. кв. м. | 176,1 | 198,4 |
| Индивидуальная жилая застройка |  | 5,6 | 7,4 |
| Многоквартирная жилая застройка |  | 170,5 | 191 |
| Прирост жилых объектов |  | 22,4 | 22,4 |
| Индивидуальная жилая застройка |  | 1,8 | 1,8 |
| Многоквартирная жилая застройка |  | 20,5 | 20,5 |

В соответствии с Генеральным планом жилая застройка размещается в одноименных функциональных зонах, которые включают в себя застройку многоквартирными секционными среднеэтажными, малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, учреждениями дошкольного и школьного образования. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и (или) пристроенных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, культовых объектов, стоянок и гаражей индивидуального автомобильного транспорта. Баланс функциональных зон представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 - Баланс функциональных зон, га

| № пп | Функциональные зоны | Расчетный срок (до 2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны, всего в том числе: | 73 |
| 1.1 | - многоэтажной жилой застройки (5 этажей) | 27 |
| 1.2 | - жилой застройки средней этажности (2-4 этажа) | 19,5 |
| 1.3 | - 1-2 этажной деревянной застройки и ИЖС | 26,5 |
| 2 | Общественно-деловые и коммерческие, всего в том числе: | 19 |
| 2.1 | - центра общественного значения | 6 |
| 2.2 | - учебных и воспитательных учреждений | 6 |
| 2.3 | - учреждений здравоохранения | 2,6 |
| 2.4 | - культовой застройки | 0,4 |
| 2.5 | - спортивных сооружений | 4 |
| 3 | Производственные и коммунальные, всего в том числе: | 140 |
| 3.1 | - промышленных предприятий | 115 |
| 3.2 | - коммунально-складских организаций | 25 |
| 4 | Сельскохозяйственного использования | 4 |
| 5 | Природно-рекреационные | 195 |
| 6 | Транспортной инфраструктуры | 4,4 |
| 7 | Площадь муниципального образования, всего | 435,4 |

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На период действия Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района показатели удельного расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжения для многоквартирных домов без установленных общедомовых приборов учета остается без изменений и представлены в таблицах 1.5.4.1 и 1.5.4.2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

## 2.4.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области на 2021-2027 годы представлено в разделе 2.5 Обосновывающих материалов.

В период 2019-2021 гг. теплоснабжающими организациями технические условия на присоединение объектов теплопотребления к системам централизованного теплоснабжения не выдавались.

## 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

В таблице 2.5.1 представлена информация об объемах потребления тепловой энергии различными группами потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский.

По результатам расчетов в краткосрочной перспективе прироста потребления тепловой энергии не ожидается в связи с отсутствием выданных технических условий на технологическое присоединение новых объектов капитального строительства.

Таблица 2.5.1 – Баланс тепловой энергии

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой район №1 - Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 50883,11 | 46819,94 | 46516,30 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 1170,24 | 1027,08 | 1088,50 | 981,29 | 981,29 | 981,29 | 981,29 | 981,29 | 981,29 | 981,29 | 981,29 | 981,29 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 49712,87 | 45792,86 | 45427,80 | 41686,70 | 41686,70 | 41686,70 | 41686,70 | 41686,70 | 41686,70 | 41686,70 | 41686,70 | 41686,70 |
| Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 6340,03 | 3607,55 | 2529,60 | 5173,70 | 5173,70 | 5173,70 | 5173,70 | 5173,70 | 5173,70 | 5173,70 | 5173,70 | 5173,70 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 43372,84 | 42185,31 | 42898,20 | 36513,00 | 36513,00 | 36513,00 | 36513,00 | 36513,00 | 36513,00 | 36513,00 | 36513,00 | 36513,00 |
| - население | 35711,87 | - | 36693,58 | 29136,62 | 29136,62 | 29136,62 | 29136,62 | 29136,62 | 29136,62 | 29136,62 | 29136,62 | 29136,62 |
| - бюджетные учреждения | 6113,87 | - | 4922,60 | 5717,04 | 5717,04 | 5717,04 | 5717,04 | 5717,04 | 5717,04 | 5717,04 | 5717,04 | 5717,04 |
| - прочее | 1547,10 | - | 1289,31 | 1659,34 | 1659,34 | 1659,34 | 1659,34 | 1659,34 | 1659,34 | 1659,34 | 1659,34 | 1659,34 |
| Тепловой район №2 - Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 |
| Собственные нужды источника, Гкал | - | - | - | 832,91 | 832,91 | 832,91 | 832,91 | 832,91 | 832,91 | 832,91 | 832,91 | 832,91 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | - | - | - | 28584,39 | 28584,39 | 28584,39 | 28584,39 | 28584,39 | 28584,39 | 28584,39 | 28584,39 | 28584,39 |
| Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | - | - | - | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | - | - | - | 23916,39 | 23916,39 | 23916,39 | 23916,39 | 23916,39 | 23916,39 | 23916,39 | 23916,39 | 23916,39 |
| - на собственные нужды | - | - | - | 4351,23 | 4351,23 | 4351,23 | 4351,23 | 4351,23 | 4351,23 | 4351,23 | 4351,23 | 4351,23 |
| - бюджетные учреждения | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочее | - | - | - | 19565,16 | 19565,16 | 19565,16 | 19565,16 | 19565,16 | 19565,16 | 19565,16 | 19565,16 | 19565,16 |

## 2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии.

Информация об объемах потребления тепловой энергии в границах производственной зоны поселка Вольгинский (тепловой район №2) представлена в таблице 2.5.1

В муниципальном образовании поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области на краткосрочную перспективу не планируется создание новых тепловых районов в границах производственных зон.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский разработана на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт». Информация по объектам системы теплоснабжения, гидравлическому расчету тепловых сетей, сравнительным пьезометрическим графикам для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт», а также в разделе 1.3 Обосновывающих материалов.

## 3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Отображение объектов системы теплоснабжения котельных муниципального образования поселок Вольгинский с привязкой к топографической основе муниципального образования представлено в разделе 1.3.1 Обосновывающих материалов.

Общий вид электронной модели системы теплоснабжения МО пос. Вольгинский представлено на рисунке 3.1.1.

## 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Параллельно графическому представлению проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения:

- источники тепловой энергии;

- потребители;

- участки тепловых сетей;

- арматура, разветвления, изменения диаметра, перемычки.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные, предоставленные теплоснабжающими организациями муниципального образования пос. Вольгинский.

Рисунок 3.1.1 – Общий вид электронной модели системы теплоснабжения МО пос. Вольгинский

## 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Границы территории муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района установлены Законом Владимирской области от 13.10.2004 г. №159-ОЗ «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Петушинский район, муниципальных образований в его составе и установлении их границ». В состав муниципального образования входит поселок Вольгинский.

В качестве расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории МО пос. Вольгинский.

Сетка кадастрового деления поселка загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения МО пос. Вольгинский.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления поселка Вольгинский представлен на рисунке 3.3.1.

## 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактических гидравлических сопротивлений основных магистралей и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого потребителя.

Гидравлические расчеты тепловых сетей производятся непосредственно в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт». По итогам разработки электронной модели системы теплоснабжения предполагается проведение наладочных и поверочных расчетов тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Рисунок 3.3.1 – Сетка кадастрового деления МО пос. Вольгинский

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Информация о результатах проведенных гидравлических расчетах представлена в разделе 4.2 Обосновывающих материалов.

## 3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, производится непосредственно в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» с целью оптимизации протяженности участков тепловых сетей и обеспечения потребителей тепловой энергией требуемого объема.

## 3.6	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

В главе 2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения представлены результаты расчета баланса тепловой энергии потребителей по системам централизованного теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский.

## 3.7	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Пакет инженерных расчетов ТеплоЭксперт – «Расчет тепловых потерь» способен осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Расчет потерь тепловой энергии произведен в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» и представлен в разделе 1.3.11 Обосновывающих материалов.

## 3.8	Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности произведен в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» и представлен в Главе 11 Обосновывающих материалов Схемы.

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности.

Расчет позволяет:

- Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

- Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

## 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «ТеплоЭксперт» позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения в электронную модель были внесены все изменения, сделанные в период актуализации, включая перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям.

## 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики от источников теплоснабжения до наиболее отдаленных потребителей, подключенных к котельной представлены в разделе 1.3.7 Обосновывающих материалов Схемы.

В качестве исходных данных были получены измерения в контрольных точках по основным магистралям системы теплоснабжения в соответствии с существующим режимом в отопительный период. Контрольными точками выступают тепловые камеры или узлы, на которых в постоянном режиме ведётся запись параметров сетевой воды – давление в подающем и обратном трубопроводах.

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 4.1.1, представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в муниципальном образовании поселок Вольгинский Владимирской области с учетом реализации проектов, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

## 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя для магистральных выводов тепловой сети отопительной котельной пос. Вольгинский приведены в таблице 4.2.1.

По результатам проведенных тепловых и гидравлических расчетов, установленной что пропускная способность трубопроводов сети от котельных имеют техническую возможность по присоединению новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения муниципального образования пос. Вольгинский

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 26,89 | 26,89 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 26,89 | 26,89 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 26,77 | 26,77 | 25,04 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,43 | 0,43 | 1,39 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 19,70 | 19,70 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 |
| - отопление и вентиляция | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| - ГВС | 4,93 | 4,93 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 6,64 | 6,64 | 3,89 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| - отопление и вентиляция | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| - ГВС | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| - пар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная АО "Генериум" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Котельная ООО «Верофарм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 4.2.1 – Результаты гидравлического расчета магистральных участков тепловых сетей пос. Вольгинский

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (изб.), м Под. | Напор в конечном узле (изб.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | У-1 | 40 | 325 | 325 | 44,7 | 28,3 | 0,29 | 0,29 | 7,2 | 7,2 | 16,43 | 350,5 | 349,96 | 114,99 | 72,37 | 1,2 | 1,2 |
| У-2 | У-3 | 21 | 150 | 150 | 44,3 | 28,7 | 0,22 | 0,22 | 10,3 | 10,3 | 15,67 | 54,27 | 54,17 | 114,97 | 72,8 | 0,88 | 0,87 |
| У-1 | У-2 | 40 | 325 | 325 | 44,6 | 28,4 | 0,16 | 0,16 | 4,1 | 4 | 16,1 | 263,45 | 263,07 | 114,98 | 72,34 | 0,91 | 0,9 |
| У-3 | У-4 | 184 | 211 | 211 | 44 | 29 | 0,3 | 0,29 | 1,6 | 1,6 | 15,08 | 52,88 | 52,79 | 114,8 | 72,95 | 0,43 | 0,43 |
| У-4 | ТК-27 | 53 | 150 | 150 | 43,5 | 29,5 | 0,52 | 0,52 | 9,8 | 9,8 | 14,04 | 52,87 | 52,8 | 114,78 | 72,97 | 0,85 | 0,85 |
| ТК-27 | ТК-29 | 97 | 150 | 150 | 42,6 | 30,4 | 0,95 | 0,95 | 9,8 | 9,8 | 12,14 | 52,87 | 52,81 | 114,73 | 73 | 0,85 | 0,85 |
| ТК-29 | Северная,8,гараж Администрации | 10 | 28 | 28 | 42,4 | 30,6 | 0,17 | 0,17 | 16,6 | 16,6 | 11,8 | 0,76 | 0,76 | 114,6 | 73,68 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-29 | ТК-23б | 76 | 150 | 150 | 42 | 31 | 0,53 | 0,52 | 6,9 | 6,9 | 11,09 | 44,37 | 44,33 | 114,73 | 73,25 | 0,72 | 0,72 |
| ТК-23б | Новосеменковская,12, | 21 | 76 | 76 | 41,9 | 31,1 | 0,12 | 0,12 | 5,6 | 5,6 | 10,85 | 6,51 | 6,51 | 114,62 | 73,69 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-23а | ТК-23б | 71 | 150 | 150 | 42 | 31 | 0,36 | 0,36 | 5 | 5 | 11,09 | 37,85 | 37,83 | 114,73 | 73,25 | 0,61 | 0,61 |
| ТК-23а | Новосеменковская,14, | 7 | 76 | 76 | 41,6 | 31,4 | 0,04 | 0,04 | 5,9 | 5,9 | 10,29 | 6,67 | 6,67 | 114,65 | 73,71 | 0,42 | 0,42 |
| ТК-23 | ТК-23а | 15 | 150 | 150 | 41,7 | 31,3 | 0,05 | 0,05 | 3,4 | 3,4 | 10,37 | 31,18 | 31,16 | 114,69 | 73,22 | 0,5 | 0,5 |
| ТК-22 | ТК-23 | 68 | 150 | 150 | 41,6 | 31,4 | 0,06 | 0,06 | 0,9 | 0,9 | 10,27 | 15,58 | 15,57 | 114,64 | 73,14 | 0,25 | 0,25 |
| ТК-2 | ТК-20 | 55 | 100 | 100 | 41,8 | 31,2 | 2,67 | 2,66 | 48,5 | 48,4 | 10,52 | 39,91 | 39,87 | 114,9 | 73,1 | 1,45 | 1,45 |
| ТК-20 | ТК-21 | 40 | 211 | 211 | 41,7 | 31,3 | 0,03 | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 10,45 | 37,86 | 37,82 | 114,85 | 73,12 | 0,31 | 0,31 |
| ТК-21 | ТК-22 | 59 | 211 | 211 | 41,7 | 31,3 | 0,03 | 0,03 | 0,6 | 0,6 | 10,39 | 31,02 | 30,98 | 114,76 | 73,11 | 0,25 | 0,25 |
| ТК-20 | Новосеменковская,16,Поликлиника | 8 | 57 | 57 | 41,7 | 31,2 | 0,01 | 0,01 | 1,5 | 1,5 | 10,49 | 1,54 | 1,54 | 114,74 | 73,77 | 0,17 | 0,17 |
| ТК-23 | ТК-24 | 44 | 150 | 150 | 41,3 | 31,7 | 0,34 | 0,34 | 7,7 | 7,7 | 9,59 | 46,76 | 46,73 | 114,61 | 73,15 | 0,75 | 0,75 |
| ТК-24 | ТК-25 | 45 | 150 | 150 | 41 | 32 | 0,28 | 0,28 | 6,2 | 6,2 | 9,03 | 42,07 | 42,05 | 114,57 | 73,16 | 0,68 | 0,68 |
| ТК-25 | ТК-26 | 59 | 150 | 150 | 40,8 | 32,2 | 0,2 | 0,2 | 3,4 | 3,4 | 8,64 | 30,94 | 30,93 | 114,49 | 73,13 | 0,5 | 0,5 |
| ТК-25 | Новосеменковская,8, | 52 | 82 | 82 | 40,9 | 32,1 | 0,11 | 0,11 | 2 | 2 | 8,82 | 4,83 | 4,83 | 114,37 | 73,51 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-24 | Новосеменковская,10, | 52 | 82 | 82 | 41,2 | 31,8 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 1,9 | 9,39 | 4,68 | 4,68 | 114,4 | 73,54 | 0,25 | 0,25 |
| ТК-25 | Новосеменковская,1, | 18 | 82 | 82 | 41 | 32 | 0,06 | 0,06 | 3,5 | 3,5 | 8,91 | 6,3 | 6,3 | 114,4 | 73,54 | 0,34 | 0,34 |
| ТК-22 | ТК-22а | 40 | 100 | 100 | 41,4 | 31,6 | 0,29 | 0,29 | 7,2 | 7,2 | 9,81 | 15,43 | 15,42 | 114,65 | 73,29 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-22а | ТК-22б | 70 | 100 | 100 | 41,3 | 31,7 | 0,06 | 0,06 | 0,9 | 0,9 | 9,68 | 5,5 | 5,5 | 114,38 | 72,98 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-22б | Новосеменковская,5А,магазин | 2 | 57 | 57 | 41,3 | 31,7 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 9,67 | 0,93 | 0,93 | 114,35 | 73,5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-22а | Новосеменковская,5, | 48 | 82 | 82 | 41 | 32 | 0,42 | 0,42 | 8,7 | 8,7 | 8,97 | 9,92 | 9,92 | 114,56 | 73,64 | 0,54 | 0,54 |
| ТК-22б | Старовская,12, | 43 | 82 | 82 | 41,3 | 31,7 | 0,06 | 0,06 | 1,4 | 1,4 | 9,56 | 3,94 | 3,94 | 114,02 | 73,28 | 0,21 | 0,21 |
| ТК-2 | ТК-3 | 95 | 263 | 263 | 44 | 29 | 0,4 | 0,4 | 4,2 | 4,2 | 15,04 | 153,97 | 153,79 | 114,92 | 72,02 | 0,81 | 0,81 |
| ТК-3 | ТК-4 | 96 | 263 | 263 | 43,7 | 29,3 | 0,31 | 0,31 | 3,2 | 3,2 | 14,43 | 134,14 | 133,99 | 114,88 | 71,83 | 0,7 | 0,7 |
| ТК-4 | ТК-4а | 38 | 82 | 82 | 43,6 | 29,4 | 0,09 | 0,09 | 2,5 | 2,5 | 14,24 | 5,28 | 5,28 | 114,44 | 72,9 | 0,29 | 0,29 |
| ТК-4а | ТК-4б | 52 | 100 | 100 | 43,6 | 29,4 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 14,21 | 2,91 | 2,9 | 114,08 | 73,24 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-4б | Старовская,11,бассейн | 4 | 100 | 100 | 43,6 | 29,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 14,21 | 2,91 | 2,91 | 114,02 | 73,28 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-4 | ТК-5 | 135 | 150 | 150 | 42 | 31 | 1,75 | 1,75 | 13 | 12,9 | 10,93 | 60,74 | 60,69 | 114,79 | 70,73 | 0,98 | 0,98 |
| ТК-5 | ТК-6 | 66 | 150 | 150 | 41,4 | 31,6 | 0,53 | 0,53 | 8 | 8 | 9,88 | 47,64 | 47,61 | 114,75 | 70,11 | 0,77 | 0,77 |
| ТК-6 | ТК-7 | 68 | 150 | 150 | 41 | 32 | 0,41 | 0,41 | 6,1 | 6,1 | 9,05 | 41,57 | 41,54 | 114,69 | 69,72 | 0,67 | 0,67 |
| ТК-7 | ТК-8 | 50 | 100 | 100 | 39,5 | 33,5 | 1,48 | 1,48 | 29,7 | 29,7 | 6,08 | 31,22 | 31,21 | 114,62 | 68,61 | 1,13 | 1,13 |
| ТК-8 | ТК-9 | 92 | 100 | 100 | 38 | 35 | 1,58 | 1,58 | 17,2 | 17,2 | 2,92 | 23,78 | 23,77 | 114,54 | 67,1 | 0,86 | 0,86 |
| ТК-8 | Старовская,6, | 8 | 82 | 82 | 39,5 | 33,5 | 0,04 | 0,04 | 4,9 | 4,9 | 6,01 | 7,44 | 7,44 | 114,58 | 73,66 | 0,4 | 0,4 |
| ТК-7 | ТК-7а | 35 | 82 | 82 | 40,7 | 32,3 | 0,33 | 0,33 | 9,4 | 9,4 | 8,39 | 10,34 | 10,34 | 114,62 | 73,26 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-7в | ТК-7б | 83 | 57 | 57 | 39,7 | 33,3 | 0,69 | 0,69 | 8,3 | 8,3 | 6,32 | 3,66 | 3,66 | 114,18 | 73,28 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-7б | Старовская,8,Д/с №42 | 20 | 57 | 57 | 39,5 | 33,5 | 0,17 | 0,17 | 8,3 | 8,3 | 5,99 | 3,66 | 3,66 | 114,1 | 73,33 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-7а | ТК-7в | 37 | 82 | 82 | 40,3 | 32,6 | 0,35 | 0,35 | 9,4 | 9,4 | 7,7 | 10,34 | 10,34 | 114,49 | 73,36 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-5 | ТК-5а | 60 | 82 | 82 | 41,1 | 31,9 | 0,9 | 0,9 | 15,1 | 15,1 | 9,12 | 13,09 | 13,09 | 114,62 | 73,21 | 0,71 | 0,71 |
| ТК-5а | Старовская,9,ВКДЦ | 72 | 82 | 82 | 40,1 | 32,9 | 0,99 | 0,99 | 13,7 | 13,7 | 7,15 | 12,47 | 12,47 | 114,41 | 73,54 | 0,67 | 0,67 |
| ТК-5а | ТК-5б | 161 | 40 | 40 | 40,8 | 32,2 | 0,26 | 0,25 | 1,6 | 1,6 | 8,61 | 0,62 | 0,62 | 107,8 | 74,58 | 0,14 | 0,14 |
| ТК-5б | Старовская,9,Стадион | 4 | 40 | 40 | 40,8 | 32,2 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 8,6 | 0,62 | 0,62 | 107,64 | 74,71 | 0,14 | 0,14 |
| У-2 | ТК-2 | 50 | 325 | 325 | 44,4 | 28,6 | 0,13 | 0,13 | 2,6 | 2,5 | 15,85 | 209,17 | 208,91 | 114,96 | 72,24 | 0,72 | 0,72 |
| У-1 | У-11в | 40 | 211 | 211 | 44,5 | 28,5 | 0,17 | 0,17 | 4,4 | 4,3 | 16,08 | 87,05 | 86,9 | 114,96 | 72,52 | 0,71 | 0,71 |
| У-11в | ТК-0 | 45 | 211 | 211 | 44,3 | 28,7 | 0,2 | 0,2 | 4,4 | 4,3 | 15,69 | 87,05 | 86,9 | 114,91 | 72,56 | 0,71 | 0,71 |
| У-11б | У-11а | 39 | 211 | 211 | 44 | 28,9 | 0,17 | 0,17 | 4,4 | 4,3 | 15,1 | 87,04 | 86,91 | 114,86 | 72,6 | 0,71 | 0,71 |
| ТК-0 | У-11б | 29 | 211 | 211 | 44,2 | 28,8 | 0,13 | 0,13 | 4,4 | 4,3 | 15,44 | 87,04 | 86,9 | 114,89 | 72,58 | 0,71 | 0,71 |
| ТК-1 | ТК-2 | 27 | 211 | 211 | 43,5 | 29,5 | 0,08 | 0,08 | 3 | 3 | 14,07 | 71,86 | 71,77 | 114,73 | 72,57 | 0,59 | 0,59 |
| ТК-2 | ТК-3 | 48 | 211 | 211 | 43,4 | 29,6 | 0,14 | 0,14 | 3 | 3 | 13,78 | 71,86 | 71,77 | 114,67 | 72,62 | 0,59 | 0,59 |
| ТК-3 | ТК-4 | 40 | 211 | 211 | 43,3 | 29,7 | 0,11 | 0,11 | 2,7 | 2,7 | 13,57 | 68,7 | 68,62 | 114,62 | 72,62 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-12 | ТК-11 | 102 | 100 | 100 | 43,6 | 29,4 | 0,19 | 0,19 | 1,9 | 1,9 | 14,27 | 7,92 | 7,91 | 114,64 | 72,54 | 0,29 | 0,29 |
| ТК-11 | ТК-10 | 40 | 82 | 82 | 43,9 | 29,1 | 0,22 | 0,22 | 5,5 | 5,5 | 14,71 | 7,92 | 7,91 | 114,74 | 72,79 | 0,43 | 0,43 |
| ТК-2 | ТК-10 | 80 | 100 | 100 | 43,9 | 29,1 | 0,57 | 0,57 | 7,1 | 7,1 | 14,71 | 15,28 | 15,27 | 114,74 | 72,79 | 0,55 | 0,55 |
| ТК-12 | У-12б | 62 | 57 | 57 | 43,4 | 29,6 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 13,84 | 0,69 | 0,69 | 111,89 | 73 | 0,08 | 0,08 |
| У-12б | У-12а | 20 | 57 | 57 | 43,4 | 29,6 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 13,83 | 0,69 | 0,69 | 111,11 | 73,6 | 0,08 | 0,08 |
| У-12а | Новосеменковская,13, | 20 | 57 | 57 | 43,4 | 29,6 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 13,82 | 0,69 | 0,69 | 110,33 | 74,19 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-4 | ТК-4в | 50 | 211 | 211 | 43,1 | 29,9 | 0,16 | 0,16 | 3,2 | 3,2 | 13,25 | 74,43 | 74,34 | 114,56 | 72,67 | 0,61 | 0,61 |
| ТК-4в | ТК-4а | 30 | 211 | 211 | 43 | 30 | 0,1 | 0,09 | 3,2 | 3,2 | 13,06 | 74,32 | 74,24 | 114,52 | 72,69 | 0,61 | 0,61 |
| ТК-4в | Новосеменковская,24,Магазин | 17 | 25 | 25 | 43,1 | 29,9 | 0,01 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | 13,23 | 0,1 | 0,1 | 112,9 | 73,42 | 0,06 | 0,06 |
| ТК-4а | ТК-5 | 35 | 211 | 211 | 43 | 30 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 12,92 | 58,43 | 58,37 | 114,47 | 72,87 | 0,48 | 0,48 |
| ТК-5 | Новосеменковская,21, | 6 | 82 | 82 | 42,9 | 30,1 | 0,04 | 0,04 | 6,9 | 6,9 | 12,84 | 8,87 | 8,87 | 114,45 | 73,57 | 0,48 | 0,48 |
| ТК-5 | Новосеменковская,19, | 15 | 82 | 82 | 42,8 | 30,2 | 0,2 | 0,2 | 13,1 | 13,1 | 12,53 | 12,22 | 12,22 | 114,43 | 73,56 | 0,66 | 0,66 |
| ТК-5 | ТК-5а | 52 | 211 | 211 | 42,9 | 30,1 | 0,04 | 0,04 | 0,8 | 0,8 | 12,84 | 37,33 | 37,28 | 114,34 | 72,59 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-5а | Новосеменковская,25, | 60 | 57 | 57 | 42,5 | 30,5 | 0,4 | 0,4 | 6,7 | 6,7 | 12,03 | 3,29 | 3,29 | 113,84 | 73,15 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-5а | ТК-6 | 86 | 211 | 211 | 42,9 | 30,1 | 0,06 | 0,06 | 0,7 | 0,7 | 12,72 | 34,03 | 33,99 | 114,12 | 72,74 | 0,28 | 0,28 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 150 | 150 | 42,9 | 30,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 12,72 | 4,93 | 4,93 | 113,86 | 72,99 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-7 | Новосеменковская,23, | 10 | 82 | 82 | 42,8 | 30,2 | 0,02 | 0,02 | 2,1 | 2,1 | 12,68 | 4,93 | 4,93 | 113,74 | 73,09 | 0,27 | 0,27 |
| ТК-6б | ТК-8 | 104 | 125 | 125 | 41,1 | 31,9 | 0,82 | 0,82 | 7,8 | 7,8 | 9,16 | 29,09 | 29,08 | 113,78 | 72,98 | 0,68 | 0,68 |
| ТК-8 | Старовская,33, | 10 | 82 | 82 | 41 | 32 | 0,06 | 0,06 | 5,8 | 5,8 | 9,04 | 8,13 | 8,13 | 113,76 | 73,1 | 0,44 | 0,44 |
| ТК-8 | Старовская,25, | 14 | 82 | 82 | 40,9 | 32,1 | 0,18 | 0,18 | 12,8 | 12,8 | 8,8 | 12,08 | 12,08 | 113,74 | 73,09 | 0,65 | 0,65 |
| ТК-4а | ТК-4б | 146 | 125 | 125 | 42,7 | 30,3 | 0,34 | 0,34 | 2,3 | 2,3 | 12,38 | 15,89 | 15,87 | 114,18 | 72,43 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-4б | Новосеменковская,31, | 202 | 76 | 76 | 40,5 | 32,5 | 2,23 | 2,23 | 11 | 11 | 7,92 | 9,14 | 9,13 | 113,49 | 72,92 | 0,57 | 0,57 |
| ТК-4б | У-5 | 33 | 100 | 100 | 42,6 | 30,4 | 0,05 | 0,05 | 1,4 | 1,4 | 12,29 | 6,75 | 6,74 | 114,01 | 72,58 | 0,24 | 0,24 |
| У-5 | Новосеменковская,29, | 25 | 82 | 82 | 42,6 | 30,4 | 0,04 | 0,04 | 1,6 | 1,6 | 12,2 | 4,31 | 4,31 | 113,53 | 72,94 | 0,23 | 0,23 |
| У-5 | Новосеменковская,29, | 78 | 82 | 82 | 42,6 | 30,4 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 12,2 | 2,44 | 2,44 | 113,53 | 72,94 | 0,13 | 0,13 |
| ТК-3 | У-7 | 12 | 82 | 82 | 43,9 | 29,1 | 0,12 | 0,12 | 10 | 9,9 | 14,8 | 10,64 | 10,63 | 114,88 | 73,42 | 0,57 | 0,57 |
| ТК-16 | ТК-15 | 31 | 211 | 211 | 43,4 | 29,6 | 0,05 | 0,05 | 1,7 | 1,6 | 13,84 | 53,65 | 53,6 | 114,79 | 72,84 | 0,44 | 0,44 |
| ТК-3 | У-8 | 18 | 82 | 82 | 43,9 | 29,1 | 0,13 | 0,13 | 7,4 | 7,4 | 14,78 | 9,18 | 9,18 | 114,85 | 73,62 | 0,5 | 0,5 |
| ТК-15 | ТК-14 | 64 | 211 | 211 | 43,4 | 29,6 | 0,04 | 0,04 | 0,6 | 0,6 | 13,77 | 31,97 | 31,93 | 114,7 | 72,79 | 0,26 | 0,26 |
| У-8 | Старовская,14, | 5 | 82 | 82 | 43,9 | 29,1 | 0,03 | 0,03 | 6 | 6 | 14,72 | 8,28 | 8,28 | 114,82 | 73,85 | 0,45 | 0,45 |
| У-8 | Старовская,14,Полиция | 72 | 57 | 57 | 43,9 | 29,1 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 14,7 | 0,9 | 0,9 | 112,63 | 73,36 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-14 | ТК-13а | 58 | 211 | 211 | 43,4 | 29,6 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 13,74 | 20,44 | 20,42 | 114,57 | 72,85 | 0,17 | 0,17 |
| ТК-13а | ТК-13 | 55 | 150 | 150 | 43,3 | 29,7 | 0,08 | 0,08 | 1,5 | 1,5 | 13,58 | 20,43 | 20,42 | 114,46 | 72,94 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-18 | Старовская,20,Д/С №43 | 46 | 76 | 76 | 42,9 | 30,1 | 0,09 | 0,09 | 2 | 2 | 12,87 | 3,87 | 3,87 | 113,85 | 73,16 | 0,24 | 0,24 |
| ТК-17 | ТК-18 | 44 | 76 | 76 | 43 | 30 | 0,09 | 0,09 | 2 | 2 | 13,05 | 3,87 | 3,87 | 114,28 | 72,84 | 0,24 | 0,24 |
| ТК-17 | ТК-15а | 27 | 100 | 100 | 43,3 | 29,7 | 0,15 | 0,15 | 5,6 | 5,6 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 114,77 | 73,02 | 0,49 | 0,49 |
| ТК-15а | ТК-15 | 11 | 100 | 100 | 43,4 | 29,6 | 0,16 | 0,16 | 14,3 | 14,3 | 13,84 | 21,68 | 21,67 | 114,79 | 72,84 | 0,79 | 0,79 |
| ТК-4 | ТК-2а | 44 | 211 | 211 | 43,6 | 29,4 | 0,12 | 0,12 | 2,7 | 2,7 | 14,19 | 68,1 | 68,03 | 114,85 | 72,84 | 0,56 | 0,55 |
| ТК-14 | ТК-19 | 86 | 82 | 82 | 42,4 | 30,6 | 1 | 1 | 11,7 | 11,7 | 11,76 | 11,52 | 11,52 | 114,43 | 73,04 | 0,62 | 0,62 |
| ТК-19 | ТК-19а | 127 | 41 | 41 | 41,3 | 31,6 | 1,03 | 1,03 | 8,1 | 8,1 | 9,71 | 1,49 | 1,49 | 112,2 | 73,38 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-19а | Старовская,19, | 6 | 41 | 41 | 41,3 | 31,7 | 0,01 | 0,01 | 2 | 2 | 9,68 | 0,74 | 0,74 | 111,99 | 73,54 | 0,16 | 0,16 |
| ТК-19а | Старовская,21, | 6 | 41 | 41 | 41,3 | 31,7 | 0,01 | 0,01 | 2 | 2 | 9,68 | 0,75 | 0,75 | 111,99 | 73,54 | 0,16 | 0,16 |
| ТК-29 | ТК-29а | 76 | 150 | 150 | 42,5 | 30,4 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 12,1 | 7,73 | 7,72 | 113,95 | 72,14 | 0,12 | 0,12 |
| ТК-29а | Северная,8,Мастерские | 5 | 41 | 41 | 42,5 | 30,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 12,1 | 0,26 | 0,26 | 113,47 | 73,28 | 0,06 | 0,06 |
| ТК-29а | У-9 | 30 | 100 | 100 | 42,5 | 30,5 | 0,05 | 0,05 | 1,7 | 1,7 | 12 | 7,47 | 7,46 | 113,87 | 72,17 | 0,27 | 0,27 |
| У-9 | ТК-29б | 175 | 100 | 100 | 42,2 | 30,8 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 11,41 | 7,47 | 7,47 | 112,38 | 73,28 | 0,27 | 0,27 |
| ТК-29б | Северная,2,Пожарная часть | 34 | 82 | 82 | 42 | 31 | 0,17 | 0,17 | 4,9 | 4,9 | 11,07 | 7,47 | 7,47 | 112,11 | 73,49 | 0,4 | 0,4 |
| ТК-21 | Новосеменковская,16,МЦ Решма | 50 | 76 | 76 | 41,4 | 31,6 | 0,31 | 0,31 | 6,2 | 6,2 | 9,83 | 6,84 | 6,84 | 114,59 | 73,66 | 0,43 | 0,43 |
| ТК-22б | ТК-22в | 50 | 57 | 57 | 41,3 | 31,7 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 9,65 | 0,63 | 0,63 | 113,33 | 72,84 | 0,07 | 0,07 |
| ТК-22в | Старовская,12,Магазин | 7 | 32,6 | 32,6 | 41,3 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,65 | 0,06 | 0,06 | 111,91 | 73,48 | 0,02 | 0,02 |
| ТК-22в | Старовская,12,АТС | 22 | 57 | 57 | 41,3 | 31,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 9,64 | 0,57 | 0,57 | 112,8 | 73,27 | 0,06 | 0,06 |
| ТК-20 | ,,Церковь Луки Крымского | 20 | 57 | 57 | 41,8 | 31,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 10,51 | 0,51 | 0,51 | 114,37 | 73,52 | 0,06 | 0,06 |
| У-7 | Старовская,16, | 30 | 41 | 41 | 43,7 | 29,3 | 0,17 | 0,17 | 5,8 | 5,8 | 14,45 | 1,26 | 1,26 | 114,55 | 73,64 | 0,27 | 0,27 |
| У-7 | Старовская,16, | 1 | 41 | 41 | 43,7 | 29,3 | 0,17 | 0,17 | 174,6 | 174,6 | 14,45 | 6,92 | 6,92 | 114,55 | 73,64 | 1,49 | 1,49 |
| ТК-4а | Старовская,13, | 40 | 57 | 57 | 43,5 | 29,5 | 0,14 | 0,14 | 3,5 | 3,5 | 13,96 | 2,38 | 2,38 | 113,92 | 73,21 | 0,27 | 0,27 |
| ТК-2а | ТК-16 | 46 | 211 | 211 | 43,5 | 29,5 | 0,12 | 0,12 | 2,7 | 2,7 | 13,95 | 68,1 | 68,04 | 114,81 | 72,87 | 0,56 | 0,55 |

## 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующая система теплоснабжения МО поселок Вольгинский в целом обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит тепловой мощности системы теплоснабжения муниципального образования, на момент актуализации схемы теплоснабжения в 2021 году составляет 28,1 Гкал/ч.

При этом стоит отметить, что высокие сложившиеся затраты на производство и передачу тепловой энергии на территории промышленной территории поселка не стимулируют подключение новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением новых промышленных объектов осуществляется от индивидуальных источников.

Резервы и дефициты тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2029 год) представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Информация о резервах (дефицитах) существующих систем теплоснабжения

| Наименование котельной | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная АО "Генериум" | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Котельная ООО «Верофарм» | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования

## 5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения).

Генеральным планом муниципального образования поселок Вольгинский предусматривается сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения поселка от действующей газовой котельной.

Для отопления вновь строящегося многоквартирного жилого фонда и объектов общественного назначения проектом генерального плана предлагается использование централизованного системы теплоснабжения.

Сценарием развития теплоснабжения поселка является модернизация технологического и газового оборудования существующей котельной и замена изношенных участков теплотрассы от котельной до потребителей.

## 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

По итогам реализации данного варианта перспективного развития системы теплоснабжения ожидается:

- сокращение удельного расхода условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов со 170,45 кг у.т./Гкал до 161,50 кг у.т./Гкал.;

- сокращение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии с 5173,7 Гкал/год до 5151,16 Гкал/год (к 2039 году);

- количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км. тепловых сетей с 0,3716 ед./км до 0,3354 ед./км (к 2042 году).

## 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Основным направлением развития системы теплоснабжения поселка Вольгинский является реализация энергосберегающей политики, предусматривающая замену устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Результатом реализации инвестиционных проектов является создание в пос. Вольгинский современной, энергоэффективной, работающей в автоматическом режиме системы теплоснабжения. Она обеспечит надежное и качественное теплоснабжение всех потребителей при отсутствии сверхнормативного роста платы граждан за коммунальные услуги.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом непредвиденных расходов по данным проектам на период до 2029 года составляет 83,109 млн. руб.

Указанные объёмы финансовых средств являются ориентировочными и подлежат уточнению по итогам разработки проектно-сметной документации.

Инвестирование проектов преимущественно предусматривается за счет внебюджетных источников.

# Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

## 6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая нормативная утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Централизованная система теплоснабжения – закрытого типа.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования поселок Вольгинский приведена в таблице 1.3.11.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют.

Источники тепловой энергии муниципального образования поселок Вольгинский функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

В таблице 6.3.1 представлен перечень имеющихся баков аккумуляторов, используемых на котельных муниципального образования поселок Вольгинский.

Таблица 6.3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| Наименование котельной | Баки аккумуляторы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. | Объем, м3 |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 2 | 600 |

На остальных источниках теплоснабжения баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 6.4.1.

В связи с высокой изношенностью участков тепловых сетей, осуществляется сверхнормативный (более чем в 2 раза) расход воды на подпитку тепловых сетей.

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химического состава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Таблица 6.4.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка на собственные нужды, тыс.м3 | 22,76 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 32,09 | 7,94 | 7,89 | 7,84 | 7,79 | 7,74 | 7,70 | 7,65 | 7,61 | 7,56 |  |
| - нормативные утечки теплоносителя | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | 26,66 | 2,51 | 2,46 | 2,41 | 2,36 | 2,31 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 2,13 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 110,71 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 103,55 |  |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 7304,01 | 6922,06 | 6922,06 | 6922,06 | 6922,06 | 6922,06 | 6922,06 | 6922,06 | 6922,06 | 6922,06 |  |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | - | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |  |
| - нормативные утечки теплоносителя | - | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | - | 11,85 | 11,61 | 11,38 | 11,15 | 10,93 | 10,71 | 10,50 | 10,29 | 10,08 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | - | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 |  |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | - | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |  |

Таблица 6.5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Часовой расход подпитки на собственные нужды, т/ч |  |  | 2,71 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,90 | 2,61 | 3,82 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 12,70 | 12,45 | 13,18 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
| Доля резерва, % | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | - | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | - | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 81,55 | 81,55 | 81,55 | 81,55 | 81,55 | 81,55 | 81,55 | 81,55 | 81,55 |

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения и нагрузка потребителей с индивидуальным отоплением муниципального образования поселок Вольгинский сохранятся на период актуализации схемы теплоснабжения.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой в населенных пунктах, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов сохранится на том же уровне на расчетный период действия Схемы теплоснабжения.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования поселок Вольгинский, отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

До конца расчетного периода действия Схемы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период действия Схемы теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция и (или) модернизация действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Вольгинский, отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от отопительных и промышленных источников тепловой энергии.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не поступало.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

На территории муниципального образования поселок Вольгинский увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципального образования поселок Вольгинский нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Тепловая нагрузка от котельных муниципального образования поселок Вольгинский остается в прежних границах, перевода нагрузок между источниками теплоснабжения не предполагается.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями.

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах территории муниципального образования поселок Вольгинский, где предполагается застройка, не обеспеченная тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

На период действия Схемы теплоснабжения баланс производства и потребления тепловой мощности централизованных систем теплоснабжения сохраняется на уровне базового года. Увеличение и сокращение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на расчетный период представлены в главе 4 и 6 Обосновывающих материалов соответственно.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

В качестве основного топлива на котельных муниципального образования поселок Вольгинский используется природный газ. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности.

Необходимость переводить источники тепловой энергии на другие виды топлива, в т.ч. местные отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения.

В границах систем теплоснабжения АО «ГЕНЕРИУМ»; ООО «Внешторг Фарма»; ООО «Верофарм»; ООО «НаучТехСтрой Плюс»; ФГБНУ ФИЦВиМ теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих источников.

Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» в связи с низким объемом подключенной тепловой нагрузки и высоким износом котлового и технологического оборудования требует проведения реконструкции.

В таблице 7.14.1 представлены данные по объему реконструкции и модернизации источников теплоснабжения.

Таблица 7.14.1 – План-график по модернизации (реконструкции) источников теплоснабжения на территории поселка Вольгинский

| Номер проекта | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ООО "Владимиртеплогаз" (Котельная п. Вольгинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-3-1 | Перевод парового котла ДКВр-10/13 №2 в водогрейный режим в кот. по ул.Новосеменковская 18 | 3,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-3-2 | Капитальный ремонт оборудования химводоподготовки | 1,327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-3-3 | Приведение системы газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР 10/13 №5 в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 | 2,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-3-4 | Капитальный ремонт бака аккумулятора №1 и №2 ГВС |  | 1,654 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-3-5 | Приведение системы газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР 10/13 №1 в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 |  | 2,801 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-3-6 | Приведение системы газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР 10/13 №2 в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 |  |  | 2,907 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-3-7 | Приведение системы газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР 10/13 №3 в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 |  |  |  | 3,018 |  |  |  |  |  |
| 1-1-4-1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию (реконструкцию) котельной по ул.Новосеменковская 18 |  |  |  | 3,273 |  |  |  |  |  |
| 1-1-4-2 | Модернизация (реконструкция) котельной по ул.Новосеменковская 18 |  |  |  |  | 34,355 |  |  |  |  |

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

На рисунке 7.15.1 представлены результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельных ООО «Владимиртеплогаз» и ООО Технопарк «Вольгинский».

По котельной ООО «Владимиртеплогаз» фактический радиус теплоснабжения находится внутри периметра эффективного радиуса теплоснабжения.

По котельной ООО Технопарк «Вольгинский», в связи с высокой степенью изношенности участков тепловых сетей, фактический радиус теплоснабжения, превышает границы эффективного. По результатам расчета установлено, что территории очистных сооружений выходит за границы эффективного радиуса теплоснабжения.

Рисунок 7.15.1 – Радиусы теплоснабжения котельных пос. Вольгинский

# Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Дефициты тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку на краткосрочную перспективу не планируется подключение объектов к системе централизованного теплоснабжения.

По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется, т.к. эффективные радиусы источников теплоснабжения не пересекаются (рисунок 7.15.1).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

По итогам проведенных расчетов по оценке надежности систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский, установлено, что система теплоснабжения поселка Вольгинский является надежной.

С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения от указанного источника теплоснабжения на период до 2029 необходимо предусмотреть плановые работу по замене участков тепловых сетей в рамках программы капитальных ремонтов эксплуатирующей организации.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети в пос. Вольгинский преимущественно были введены в эксплуатацию до 1990 года, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период до 2029 г. планируется плановая замена тепловых сетей.

Проведение работ по модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, планируется осуществлять, за счет средств, предусмотренных тарифом на тепловую энергию, в объеме ≈ 6 - 7 млн. руб. в год.

Перечень участков, в отношении которых планируется проведение работ по капитальному ремонту (модернизации) представлен в таблице 8.7.1.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

На перспективу до 2029 года Схемой теплоснабжения строительство, реконструкция и модернизация насосных станций на селитебной территории поселка не предусматривается, т.к. все потребители находятся в границах эффективного радиуса теплоснабжения.

Таблица 8.7.1 – План-график по строительству (реконструкции) участков тепловых сетей на территории поселка Вольгинский

| Номер проекта | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ООО "ВладимирТеплогаз" (Котельная п. Вольгинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-1 | Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС от ТК-5 в районе дома №12 по ул. Старовская до ввода в дом культуры и раздевалку стадиона расположенных по адресу ул. Старовская, 9 | 6,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-2 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-14 в районе дома №22 по ул. Старовская до ввода в дом №23, №21, №19 по ул. Старовская |  | 5,951 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-3 | Капитальный ремонт тепловый сетей отопления и ГВС от ТК-2 в районе здания котельной п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 18 до ТК-11 в районе жилых домов №9 и №10 по ул. Новосеменковская |  |  | 3,788 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-4 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-5а в районе жилого дома №19 по ул. Новосеменковская до ТК-7 в районе жилого дома №23 по ул. Новосеменковская |  |  | 3,501 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-5 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от У-11в в районе здания котельной, ул. Новосеменковская, 18 до У-11б в районе здания, ул. Новосеменковская, 20б |  |  |  | 3,322 |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-6 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-11 в районе жилых домов №9 и №10 по ул. Новосеменковская до ввода в жилой дом №13 по ул. Новосеменковская |  |  |  | 4,357 |  |  |  |  |  |

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии муниципального образования поселок Вольгинский функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

В системах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителей осуществляется качественным методом.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Целевые показатели эффективности и качества теплоснабжения по переходу с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую настоящей Схемой теплоснабжения не устанавливаются, по причине отсутствия на территории муниципального образования пос. Вольгинский открытых систем теплоснабжения.

  - Предложения по источникам инвестиций.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения.

В перспективе для муниципального образования поселок Вольгинский природный газ остаётся единственным используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения при производстве тепловой энергии.

Расчет плановых значений удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию проводился на основании главы V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» Приказа Минэнерго РФ от 20 декабря 2008 г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Для расчета плановых показателей потребления топлива на объектах теплоснабжения МО Поселок Вольгинский были приняты следующие условия:

- для расчета перспективного потребления топлива принимались значения плановой выработки тепловой энергии, приведенные в Главе 2 Обосновывающих материалов;

- перспективный удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими установленными УРУТ на выработку тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для базового периода актуализации схемы теплоснабжения принимался в соответствии с показателями, утвержденными органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) источников теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице ниже.

Таблица 10.1.1. – Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) ООО «Владимиртеплогаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 50883,11 | 46819,94 | 46516,30 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 | 42667,99 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 166,21 | 166,16 | 166,20 | 166,53 | 162,34 | 162,34 | 162,34 | 162,34 | 157,79 | 157,79 | 157,79 | 157,79 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8457,11 | 7780 | 7731 | 7106 | 6927 | 6927 | 6927 | 6927 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 (или тонн) | 7249,82 | 6649,12 | 6607,50 | 6296 | 6137 | 6137 | 6137 | 6137 | 5965 | 5964 | 5964 | 5964 |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | ― | ― | ― | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 | 29417,30 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | ― | ― | ― | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | ― | ― | ― | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 (или тонн) | ― | ― | ― | 4091 | 4091 | 4091 | 4091 | 4091 | 4091 | 4091 | 4091 | 4091 |

Таким образом, на основании данных таблицы 10.1.1 на перспективу до 2029 года предполагается:

- по результатам выполнения мероприятий по реконструкции отопительной котельной на территории пос. Вольгинский, снижение значения удельного расхода топлива на -2,3% от базового значения.

В таблице 10.1.2 приведены результаты расчета максимальных часов расходов основного вида топлива – природный газ, в отношении централизованных источников теплоснабжения.

Таблица 10.1.2 – Расчеты максимальных часовых расходов основного топлива

| Источник тепловой энергии | Период | Значения максимального расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  | Природный газ, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | зимний | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 |
|  | летний | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 698 | 698 | 698 | 698 |
|  | переходной | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Котельная ООО Технопарк "Вольгинский" | зимний | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
|  | летний | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
|  | переходной | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Информация по нормативным запасам резервного топлива, утвержденных распоряжением администрации Владимирской области от 07.10.2020 г. № 845-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2021 года» представлена в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Нормативный запас топлива котельных пос. Вольгинский

| Наименование источника | Вид резервного топлива | Емкость РТХ, тн. | Нормативные запасы, тн. | Агрегаты переводимы на резервное топливо | Продолжительность работы на резервном топливе, суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | мазут | 680 | 92 | 6 х ДКВР 20/13 | 8 |
| Отопительная котельная пос. Вольгинский | мазут | 400 | 174 | 5 х ДКВР 10/13 | 8 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Основным видом топлива для котельных муниципального образования поселок Вольгинский является природный газ (см. раздел 1.8.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).

Информация о резервных видах топлива представлена в разделе 10.2 Обосновывающих материалов.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, электроэнергию и дрова.

Существующие источники тепловой энергии пос. Вольгинский не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии на территории поселка отсутствуют.

  - Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

В качестве основного топлива на территории муниципального образования поселок Вольгинский используется природный газ. Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 – Установленный топливный режим котельных

| Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. | Доля потребления в течение года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | газ | 8190 | 7731 | 100 |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | газ | 8120 | 4745 | 100 |

  - Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

В муниципальном образовании поселок Вольгинский для централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории муниципального образования поселок Вольгинский является природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования.

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования муниципального образования поселок Вольгинский является сохранение природного газа как основного вида топлива котельных.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

## 11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Тепловые сети муниципального образования поселок Вольгинский состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

Таблица 11.1.1 – Расчетные значения интенсивности и потока отказов участков тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) |  | Поток отказов, 1/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max |
| Котельная пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз») | 0,00000652434 | 0,000026425983 | 0,000000013 | 0,00000486238 |

По результатам проведенных расчетов установлено, что уровень надежности системы централизованного теплоснабжения находится на уровне нормативных значений.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Время восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии напрямую зависит от времени восстановления тепловых сетей. Это значение для систем теплоснабжения соответствует требованию СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 11.2.1 – Нормативное время восстановления теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопроводов

| Диаметр труб тепловых сетей, мм. | Время восстановления теплоснабжения, ч. |
| --- | --- |
| 300 400 500 | 15 18 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Результаты расчета интенсивности восстановления участков тепловых сетей представлены далее в таблице.

Таблица 11.2.2 – Результаты расчета значений интенсивности восстановления участков тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Среднее время восстановления, час | Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| Котельная пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз») | 6,45 | 0,06 | 0,28 | 0,000000061 | 0,000055647 |

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

В таблице 11.3.1 столбец 3 представлены средние показатели вероятности безотказной работы каждого потребителя для источника тепловой энергии пос. Вольгинский.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Таблица 11.3.1 – Результаты расчета показателей надежности потребителей тепловой энергии

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Новосеменковская,31, | 0,1994 | 0,96405 | 0,99962 | 0,0967 |
| Новосеменковская,21, | 0,2442 | 0,96405 | 0,99964 | 0,1318 |
| Новосеменковская,25, | 0,1441 | 0,96405 | 0,9996 | 0,194 |
| Новосеменковская,23, | 0,1977 | 0,96405 | 0,99955 | 0,2552 |
| Новосеменковская,19, | 0,3117 | 0,96405 | 0,99963 | 0,1545 |
| Новосеменковская,29, | 0,2847 | 0,96405 | 0,99964 | 0,3196 |
| Старовская,25, | 0,276 | 0,96405 | 0,99951 | 0,1756 |
| Старовская,33, | 0,3528 | 0,96405 | 0,99952 | 0,5867 |
| Старовская,27, | 0,2554 | 0,96405 | 0,99951 | 0,2309 |
| Новосеменковская,22, | 0,3133 | 0,96405 | 0,99971 | 0,1462 |
| Новосеменковская,13, | 0,0221 | 0,96405 | 0,99977 | 0,0124 |
| Старовская,24, | 0,265 | 0,96405 | 0,99955 | 0,165 |
| Старовская,26, | 0,2328 | 0,96405 | 0,99956 | 0,1369 |
| Старовская,22, | 0,2749 | 0,96405 | 0,99959 | 0,1837 |
| Старовская,17, | 0,2156 | 0,96405 | 0,99961 | 0,1763 |
| Старовская,13, | 0,1015 | 0,96405 | 0,99962 | 0,1163 |
| Старовская,15, | 0,2557 | 0,96405 | 0,99959 | 0,1923 |
| Старовская,11,бассейн | 0,1309 | 0,96405 | 0,99967 | 0,1668 |
| Старовская,9,ВКДЦ | 0,5005 | 0,96405 | 0,99959 | 0,607 |
| Старовская,7, | 0,2116 | 0,96405 | 0,9996 | 0,1908 |
| Старовская,9,Стадион | 0,0228 | 0,96405 | 0,99957 | 0,0534 |
| Старовская,23,Школа | 0,4592 | 0,96405 | 0,99955 | 0,9466 |
| Старовская,21, | 0,0221 | 0,96405 | 0,99956 | 0,0191 |
| Старовская,19, | 0,022 | 0,96405 | 0,99955 | 0,0191 |
| Старовская,5, | 0,4274 | 0,96405 | 0,99956 | 0,4749 |
| Старовская,1, | 0,2248 | 0,96405 | 0,99955 | 0,2724 |
| Старовская,3, | 0,2058 | 0,96405 | 0,99951 | 0,1488 |
| Старовская,1а,ООО Корунд | 0,0105 | 0,96405 | 0,99956 | 0,0131 |
| Новосеменковская,20А,магазин | 0,0795 | 0,96405 | 0,99979 | 0,0359 |
| Новосеменковская,16/2, | 0,0645 | 0,96405 | 0,9997 | 0,0349 |
| Новосеменковская,11, | 0,2445 | 0,96405 | 0,99979 | 0,1144 |
| Новосеменковская,9, | 0,2372 | 0,96405 | 0,99975 | 0,0932 |
| Новосеменковская,12, | 0,2884 | 0,96405 | 0,99958 | 0,2276 |
| Новосеменковская,14, | 0,2894 | 0,96405 | 0,99958 | 0,2251 |
| Новосеменковская,10, | 0,1914 | 0,96405 | 0,99957 | 0,1398 |
| Старовская,12,АТС | 0,0261 | 0,96405 | 0,99958 | 0,0358 |
| ,,Церковь Луки Крымского | 0,0241 | 0,96405 | 0,99966 | 0,0263 |
| Старовская,14, | 0,3697 | 0,96405 | 0,99975 | 0,3402 |
| Старовская,16, | 0,3017 | 0,96405 | 0,99975 | 0,121 |
| Старовская,20,Д/С №43 | 0,1694 | 0,96405 | 0,99957 | 0,2673 |
| Старовская,18, | 0,2569 | 0,96405 | 0,99962 | 0,1838 |
| Старовская,12, | 0,1616 | 0,96405 | 0,99958 | 0,1189 |
| Новосеменковская,5, | 0,4108 | 0,96405 | 0,99959 | 0,2957 |
| Старовская,10, | 0,2771 | 0,96405 | 0,99957 | 0,3669 |
| Старовская,6, | 0,3073 | 0,96405 | 0,99957 | 0,4026 |
| Старовская,4, | 0,3387 | 0,96405 | 0,99948 | 0,3135 |
| Старовская,8,Д/с №42 | 0,149 | 0,96405 | 0,99957 | 0,201 |
| Новосеменковская,1, | 0,264 | 0,96405 | 0,99954 | 0,2195 |
| Новосеменковская,8, | 0,1973 | 0,96405 | 0,99954 | 0,1569 |
| Новосеменковская,6,музыкальная школа | 0,088 | 0,96405 | 0,99951 | 0,1427 |
| Новосеменковская,4, | 0,4129 | 0,96405 | 0,99947 | 0,4134 |
| Старовская,2, | 0,413 | 0,96405 | 0,99949 | 0,3767 |
| Северная,8,Мастерские | 0,0121 | 0,96405 | 0,99956 | 0,017 |
| Северная,8,гараж Администрации | 0,0383 | 0,96405 | 0,9996 | 0,038 |
| Новосеменковская,16,Поликлиника | 0,0675 | 0,96405 | 0,99966 | 0,0412 |
| Новосеменковская,16,МЦ Решма | 0,1753 | 0,96405 | 0,99963 | 0,058 |
| Новосеменковская,5А,магазин | 0,041 | 0,96405 | 0,99959 | 0,031 |
| Старовская,9,ТИР | 0,1275 | 0,96405 | 0,99949 | 0,2462 |
| Новосеменковская,24,Магазин | 0,0046 | 0,96405 | 0,99968 | 0,0078 |
| Старовская,14,Полиция | 0,042 | 0,96405 | 0,99973 | 0,0754 |
| Северная,2,Пожарная часть | 0,3274 | 0,96405 | 0,99949 | 0,5432 |
| Старовская,12,Магазин | 0,0024 | 0,96405 | 0,99958 | 0,0034 |
| Старовская,27,КНС-3 | 0,014 | 0,96405 | 0,9995 | 0,0453 |

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблице ниже. В таблице 11.3.1 столбец 4 представлены значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя для каждого потребителя тепловой энергии.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как

△Q=Qпр×Tоп×gmn

Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп- продолжительность отопительного периода, час;

gmn- вероятность отказа теплопровода.

Данные о расчетных объемах недоотпуска тепловой энергии на отопление потребителей на основе результатов расчёта показателей надёжности в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт» представлены в таблице 11.3.1 столбец 5.

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Сводная величина необходимых инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.3.1.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- коммерческих предложений от проектных и монтажных организаций;

- НЦС 81-02-13-2020. Сборник №13. Наружные тепловые сети (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2019 г. №916/пр);

- НЦС 81-02-19-2020. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2019 г. №905/пр).

Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по данным Министерства экономического развития РФ.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Финансирование мероприятий по модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предусматривается за счет внебюджетных источников.

Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную, ремонтную и иные программы теплоснабжающей организации (концессионера), на основании чего капитальные затраты на осуществление необходимых мероприятий учитываются региональным регулирующим органом в составе необходимой валовой выручки предприятия.

Таблица 12.3.1 – Сводная оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Проекты 1 - ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 14,184 | 10,406 | 10,196 | 13,969 | 34,355 | - | - | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 14,184 | 24,589 | 34,785 | 48,754 | 83,109 | 83,109 | 83,109 | 83,109 | 83,109 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 14,184 | 10,406 | 10,196 | 13,969 | 34,355 | - | - | - | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 14,184 | 10,406 | 10,196 | 13,969 | 34,355 | - | - | - | - |
| 1-1 | Группа проектов 1-1 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 7,978 | 4,455 | 2,907 | 6,290 | 34,355 | - | - | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 7,978 | 12,433 | 15,340 | 21,631 | 55,985 | 55,985 | 55,985 | 55,985 | 55,985 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 7,978 | 4,455 | 2,907 | 6,290 | 34,355 | - | - | - | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 7,978 | 4,455 | 2,907 | 6,290 | 34,355 | - | - | - | - |
| 1-1-3 | Подгруппа проектов 1-1-3 Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 7,978 | 4,455 | 2,907 | 3,018 | - | - | - | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 7,978 | 12,433 | 15,340 | 18,358 | 18,358 | 18,358 | 18,358 | 18,358 | 18,358 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 7,978 | 4,455 | 2,907 | 3,018 | - | - | - | - | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 7,978 | 4,455 | 2,907 | 3,018 | - | - | - | - | - |
| 1-1-4 | Подгруппа проектов 1-1-4 Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | - | 3,273 | 34,355 | - | - | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | 3,273 | 37,627 | 37,627 | 37,627 | 37,627 | 37,627 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | - | 3,273 | 34,355 | - | - | - | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | - | - | - | 3,273 | 34,355 | - | - | - | - |
| 1-2 | Группа проектов 1-2 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 6,205 | 5,951 | 7,289 | 7,679 | - | - | - | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 6,205 | 12,156 | 19,445 | 27,124 | 27,124 | 27,124 | 27,124 | 27,124 | 27,124 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 6,205 | 5,951 | 7,289 | 7,679 | - | - | - | - | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 6,205 | 5,951 | 7,289 | 7,679 | - | - | - | - | - |
| 1-2-3 | Подгруппа проектов 1-2-3 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 6,205 | 5,951 | 7,289 | 7,679 | - | - | - | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 6,205 | 12,156 | 19,445 | 27,124 | 27,124 | 27,124 | 27,124 | 27,124 | 27,124 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 6,205 | 5,951 | 7,289 | 7,679 | - | - |  |  |  |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 6,205 | 5,951 | 7,289 | 7,679 | - | - | - | - | - |

Информация о стоимости реализации в разбивке по мероприятиям представлены в Главе 7 и 8 Обосновывающих материалов.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций.

Оценка экономического эффекта от капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 12.3 – Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий

| Наименование группы проектов | Эффект от реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в денежном выражении, тыс. руб./год |
| Модернизация (реконструкция) котельной по ул.Новосеменковская 18 | Сокращение объема потребления природного газа, тыс. м3 | 331,04 | 2 331,18 |

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Информация о среднегодовых значениях тарифов теплоснабжающей организации на расчетный период действия схемы теплоснабжения при реализации проектов по реконструкции объектов теплоснабжения представлены в Главе 14 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

В связи с тем, что реализация указанных проектов предусматривается в рамках заключенного концессионного соглашения, то тарифные последствия приняты в соответствии с долгосрочными параметрами деятельности концессионера в рамках заключенного концессионного соглашения между Администрацией поселка Вольгинский и ООО «Владимиртеплогаз».

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c пунктом 79 Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В Схеме теплоснабжения муниципального образования должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблицах ниже приведены индикаторы развития систем теплоснабжения единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования поселок Вольгинский.

Таблица 13.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз»)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 166,20 | 166,53 | 166,53 | 166,53 | 166,53 | 166,53 | 157,79 | 157,79 | 157,79 | 157,79 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,07 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 13,58 | 3,36 | 3,34 | 3,32 | 3,30 | 3,28 | 3,26 | 3,24 | 3,22 | 3,20 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | 0,3716 | 0,3716 | 0,368 | 0,368 | 0,3528 | 0,3527 | 0,3527 | 0,3527 | 0,3527 | 0,3527 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1Гкал установленной мощности | ед./Гкал | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | отн. | 0,005 | 0,024 | 0,020 | 0,042 | 0,044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО | % | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 54% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.2 – Индикаторы развития системы теплоснабжения пос. Вольгинский (ООО Технопарк «Вольгинский»)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | - | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 633,55 | 633,55 | 633,55 | 633,55 | 633,55 | 633,55 | 633,55 | 633,55 | 633,55 | 633,55 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1Гкал установленной мощности | ед./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения на 2022 год приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.14.1 – Технико-экономические показатели котельных пос. Вольгинский (на 2022 г.)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива на производство, | Удельн. расход эл.энерги, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр газа, тыс.м3 | Годовое потр эл.энерг, тыс.кВт*ч | Годовое потр воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 162,34 | 22,15 | 0,32 | 6 137,07 | 945,10 | 13,57 |
| Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | 161,3 | 24,32 | 0,59 | 4 090,53 | 715,43 | 17,36 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Показатели тарифно-балансовой модели по теплоснабжающим организациям приведены в таблицах ниже.

Таблица 14.2.1 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Владимиртеплогаз»

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные расходы, всего, в том числе: | 19 992,26 | 20 584,03 | 21 193,32 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 342,25 | 352,38 | 362,81 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 8 174,82 | 8 416,80 | 8 665,94 |
| 1.3. | Оплата труда | 10 331,64 | 10 637,45 | 10 952,33 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 177,29 | 182,54 | 187,94 |
| 1.5. | Иные работы и услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Служебные командировки | 1,46 | 1,50 | 1,54 |
| 1.7. | Обучение персонала | 5,43 | 5,59 | 5,76 |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты) | 219,82 | 226,33 | 233,03 |
| 1.9. | Другие расходы | 739,55 | 761,44 | 783,97 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: | 7 552,43 | 7 701,14 | 7 823,05 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций | 72,94 | 75,85 | 78,89 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 145,17 | 145,17 | 145,17 |
| 2.3. | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Аренда (производственные объекты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 1 065,46 | 1 097,46 | 1 109,30 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 3 120,16 | 3 212,51 | 3 307,60 |
| 2.7. | Амортизация | 2 090,37 | 2 090,37 | 2 090,37 |
| 2.8. | Выплаты по договорам и кредитным договорам | 293,92 | 293,92 | 293,92 |
| 2.9. | Налог на прибыль | 764,41 | 785,86 | 797,80 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего, в том числе: | 43 215,83 | 44 514,64 | 45 852,51 |
| 3.1. | Топливо (газ) | 37 097,97 | 38 210,91 | 39 357,24 |
| 3.2. | Электроэнергия | 5 884,27 | 6 060,80 | 6 242,62 |
| 3.3. | Вода | 233,59 | 242,93 | 252,65 |
| 3.4. | Покупка тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности | -6 694,21 | -8 123,20 | 0,00 |
| 5 | Недополученные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результат деятельности ТСО в отчётном периоде (корректировка НВВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прибыль, всего | 4 698,67 | 4 829,72 | 4 617,72 |
| 7.1 | Нормативная прибыль | 3 068,46 | 3 154,26 | 3 202,02 |
| 7.2 | Расчётная предпринимательская прибыль | 1 630,21 | 1 675,46 | 1 721,00 |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | 68 764,98 | 69 506,33 | 79 486,60 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Плановые тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования поселок Вольгинский по единым теплоснабжающим организациям представлен в таблице ниже.

Таблица 14.3 – Перспективные тарифы на тепловую энергию (мощность)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» Котельная пос. Вольгинский | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 год | 1 828,38 | 1 883,30 |
|  |  | 2023 год | 1 883,30 | 1 903,61 |
|  |  | 2024 год | 1 903,61 | 2 176,94 |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 год | 2 194,06 | 2 259,96 |
|  |  | 2023 год | 2 259,96 | 2 284,33 |
|  |  | 2024 год | 2 284,33 | 2 612,33 |

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Исходя из определения на территории поселка Вольгинский теплоснабжающими организациями являются:

- ООО «Владимиртеплогаз»;

- ООО Технопарк «Вольгинский».

Реестр систем, теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.1.1.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| 2 | 2 | Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | ООО Технопарк «Вольгинский» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |

Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | 1 | Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник / Тепловые сети |
| ЕТО-2 ООО Технопарк «Вольгинский» | 2 | 2 | Котельная ООО Технопарк «Вольгинский» | ООО Технопарк «Вольгинский» | Источник / Тепловые сети |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 15.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Код зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |
| ООО Технопарк «Вольгинский» | 2 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации определяется решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

На рисунке 15.5.1 представлена информация о границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций муниципального образования поселок Вольгинский.

Зона действия источников тепловой энергии совпадает с зонами действия систем теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций могут быть изменены в дальнейшем в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Рисунок 15.5.1 – Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории пос. Вольгинский

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Обобщённые данные этого реестра по зонам деятельности ЕТО, группам и подгруппам проектов приведены в Главе 12.2 Обосновывающих материалов.

В реестрах присутствует шифр проектов типа A-B-C-D, где

A – номер зоны деятельности ЕТО;

B – номер группы проектов;

C – номер подгруппы проектов;

D – порядковый номер проекта в составе ЕТО.

Подробная расшифровка представлена в таблице ниже.

Таблица 16.1 – Расшифровка шифра мероприятий

| Зона деятельность ЕТО |  | Номер группы проектов |  | Номер подгруппы проектов |  | Порядковый номер проекта в составе ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 2 | ООО Технопарк "Вольгинский" |  |  | 2 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 3 |  |  |  | 3 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 4 |  |  |  | 4 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 5 |  | 2 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 1 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |
| 6 |  |  |  | 2 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |
| 7 |  |  |  | 3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |
| 8 |  |  |  | 4 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |
| 9 |  | 3 | перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения | 5 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |
| 10 |  |  |  | 6 | Строительство новых насосных станций |  |
| 11 |  |  |  | 7 | Реконструкция насосных станций |  |
| 12 |  |  |  | 8 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Номер проекта | Наименование проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| ООО "Владимиртеплогаз" (Котельная п. Вольгинский) |  |  |  |
| 1-1-3-1 | Перевод парового котла ДКВр-10/13 №2 в водогрейный режим в кот. по ул.Новосеменковская 18 | 2021 |  |
| 1-1-3-2 | Капитальный ремонт оборудования химводоподготовки | 2021 |  |
| 1-1-3-3 | Приведение системы газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР 10/13 №5 в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 | 2021 |  |
| 1-1-3-4 | Капитальный ремонт бака аккумулятора №1 и №2 ГВС | 2022 |  |
| 1-1-3-5 | Приведение системы газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР 10/13 №1 в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 | 2022 |  |
| 1-1-3-6 | Приведение системы газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР 10/13 №2 в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 | 2023 |  |
| 1-1-3-7 | Приведение системы газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР 10/13 №3 в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 | 2024 |  |
| 1-1-4-1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию (реконструкцию) котельной по ул.Новосеменковская 18 | 2024 |  |
| 1-1-4-2 | Модернизация (реконструкция) котельной по ул.Новосеменковская 18 | 2025 |  |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Номер проекта | Наименование проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| ООО "Владимиртеплогаз" (Котельная п. Вольгинский) |  |  |  |
| 1-2-3-1 | Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС от ТК-5 в районе дома №12 по ул. Старовская до ввода в дом культуры и раздевалку стадиона расположенных по адресу ул. Старовская, 9 | 2021 |  |
| 1-2-3-2 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-14 в районе дома №22 по ул. Старовская до ввода в дом №23, №21, №19 по ул. Старовская | 2022 |  |
| 1-2-3-3 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-2 в районе здания котельной п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 18 до ТК-11 в районе жилых домов №9 и №10 по ул. Новосеменковская | 2023 |  |
| 1-2-3-4 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-5а в районе жилого дома №19 по ул. Новосеменковская до ТК-7 в районе жилого дома №23 по ул. Новосеменковская | 2023 |  |
| 1-2-3-5 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от У-11в в районе здания котельной, ул. Новосеменковская, 18 до У-11б в районе здания, ул. Новосеменковская, 20б | 2024 |  |
| 1-2-3-6 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-11 в районе жилых домов №9 и №10 по ул. Новосеменковская до ввода в жилой дом №13 по ул. Новосеменковская | 2024 |  |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел с информацией о замечаниях и предложениях к актуализированной редакции схемы теплоснабжения по состоянию на 2022 год будет дополнен по итогам проведения публичных слушаний согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Раздел с информацией о замечаниях и предложениях к актуализированной редакции схемы теплоснабжения по состоянию на 2022 год будет дополнен по итогам проведения публичных слушаний согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Раздел с информацией о замечаниях и предложениях к актуализированной редакции схемы теплоснабжения по состоянию на 2022 год будет дополнен по итогам проведения публичных слушаний согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

18.1. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

В Главу 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие положение…» внесены следующие изменения:

- актуализирована информации о количестве узлов учета тепловой энергии;

- дополнен ряд сведений, ранее не предоставленных теплоснабжающими организациями;

- актуализирована информация о зонах действия источников теплоснабжения муниципального образования;

- актуализированы тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии;

- по итогам базового периода актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за 2020 год;

- внесены актуальные сведения, в части тарифов в сфере теплоснабжения;

- скорректирована структура балансов производительности водоподготовительных установок.

18.2. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2021 год и планов на 2022 год.

18.3. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»

В рамках проведения работ по актуализации Схемы теплоснабжения была актуализирована электронная модель системы теплоснабжения.

Осуществлена привязка объектов теплоснабжения территории муниципального образования к топографической основе муниципального образования поселок Вольгинский.

18.4. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в соответствии с текущей ситуацией.

18.5. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план развития схемы теплоснабжения»

При проведении работ по актуализации Схемы теплоснабжения изменения в Главу 5 не вносились.

Перспективным направлением развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский является сохранение текущей технологической схемы теплоснабжения.

18.6. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей»

Произведена корректировка с учетом новых предложений по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский.

18.7. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Глава переработана в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский.

Уточнены величины капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятий.

18.8. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»

Глава переработана в соответствии с корректировкой объемов и финансовых потребностей на реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский в части системы транспорта теплоносителя.

Уточнена величина объема затрат на реализацию проектов в рамках действующих тарифов на тепловую энергию.

18.9. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Система теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района закрытого типа. Реализация мероприятий по переводу системы теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется.

18.10. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»

Глава скорректирована в части фактических топливных балансов, мощности источников, тепловой нагрузки за 2020 год и прогнозных топливных балансов с учетом новых предложений по развитию системы теплоснабжения муниципального образования.

18.11. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»

Выполнены расчеты по определению уровня надежности участков тепловых сетей и оценки вероятности безотказной работы систем теплоснабжения по отношению к потребителям.

18.12. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Глава скорректирована с учетом уточнения перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию (скорректированная Глава 2 Обосновывающих материалов), предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированные Глава 7, Глава 8, Глава 10 Обосновывающих материалов), а также макроэкономических изменений.

18.13. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»

Значения приведенных индикаторов развития систем теплоснабжения, скорректированы с учетом мероприятий, предлагаемых в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения, а также заключенного концессионного соглашения между Администрацией поселка Вольгинский и ООО «Владимиртеплогаз».

18.14. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»

Глава скорректирована с учетом утвержденных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую регулируемыми организациями на территории муниципального образования поселок Вольгинский и финансовых моделей в период 2022-2024 гг.

18.15. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Глава переработана с учетом требований постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области до 2029 года» на 2022 год в данную главу были внесены изменения в части реестра зон деятельности ЕТО и структурной схемы обеспечения теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода 2021/2022 гг.

18.16. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

Глава скорректирована с учетом актуализированных предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей.

18.17. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения муниципального образования, реализованные в базовый период актуализации Схемы теплоснабжения.

В 2020 году на территории муниципального образования пос. Вольгинский по системам централизованного теплоснабжения были реализованы следующие мероприятия:

• перевод парового котла ДКВр-10/13 №1 в водогрейный режим в котельной по адресу: ул.Новосеменковская д.18, пос. Вольгинский;

• перевод парового котла ДКВр-10/13 №2 в водогрейный режим в котельной по адресу: ул.Новосеменковская д.18, пос. Вольгинский.