ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2029 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 ГОД)

пос. Вольгинский, 2022 г.

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	9

1.2 Источники тепловой энергии	12

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	12

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	14

1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	14

1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	15

1.2.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	16

1.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования.	18

1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	18

1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	19

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	19

1.2.10. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	19

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	20

1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	20

1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.	20

1.3.3 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	37

1.3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	37

1.3.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	37

1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	37

1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей	37

1.3.8 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	40

1.3.9 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	40

1.3.10 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	41

1.3.11 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	41

1.3.12 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	42

1.3.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	42

1.3.14 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	42

1.3.15 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	42

1.3.16 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	43

1.3.17 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	43

1.3.18 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	43

1.3.19 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	44

1.3.20 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	44

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	45

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	46

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	46

1.5.2 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	48

1.5.3 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	49

1.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	49

1.5.5. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	50

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	51

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	51

1.6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	51

1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	53

1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	53

1.7 Балансы теплоносителя	54

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	54

1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	54

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	56

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	56

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	56

1.9 Надежность теплоснабжения муниципального образования	57

1.9.1 Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии	57

1.9.2 Частота отключений потребителей.	59

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	59

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	59

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	60

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	60

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования	61

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования	63

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области	63

1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	63

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	64

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	64

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский	65

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	65

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования.	65

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	65

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения		66

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	66

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	66

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	67

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	67

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	68

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии	68

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	70

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	70

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	70

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	70

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	72

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	72

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	72

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	79

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	79

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	79

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	79

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	80

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.	80

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.	80

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	84

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования	86

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения).	86

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	86

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	86

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	87

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	87

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	87

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	87

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	87

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	88

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	90

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	90

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	90

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	90

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	91

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	91

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	91

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	91

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	92

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	92

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	92

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	92

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	93

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	93

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения.	93

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	93

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей		95

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	95

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	95

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	95

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	95

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	95

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	96

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	96

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	96

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	97

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	97

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	97

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	97

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	97

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	97

9.6 Предложения по источникам инвестиций	98

Глава 10. Перспективные топливные балансы	99

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	99

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	100

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	101

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	101

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	101

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	101

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	102

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	102

11.2	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.	102

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.	102

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.	104

11.5	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	105

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	107

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	107

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	107

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	108

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	108

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	109

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	111

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	111

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	111

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	112

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	113

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	113

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	113

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	115

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	115

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	116

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	117

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	118

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	118

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	118

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	119

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	119

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	119

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	119

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	120

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# 1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Общая характеристика муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района

Территория муниципального образования поселок Вольгинский является частью территории Петушинского района Владимирской области Российской Федерации. Поселок Вольгинский находится в западной части Петушинского района Владимирской области, граничит с Нагорным сельским поселением и находится в зоне влияния Московской агломерации - вблизи административной границы Владимирской и Московской областей (95 км от г. Москвы).

Поселок Вольгинский расположен вблизи административной границы Московской и Владимирской областей. В 3 км к югу от поселка проходит федеральная автодорога М-7 «Волга» - Москва – Владимир – Нижний Новгород – Уфа.

В настоящее время территория муниципального образования поселок Вольгинский составляет 60 га.

Поселок Вольгинский относится к группе малых городских поселений с численностью населения на 2021 год – 5 875 человек. Поселок является монофункциональным центром Северной экономико-географической зоны Владимирской области, с положительной динамикой экономического роста.

Климат Петушинского района и пос. Вольгинский умеренно континентальный с умеренно-теплым летом и холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. По данным многолетних наблюдений средняя температура наиболее холодного месяца января –10,5°С, причем в этом месяце температура может понижаться до – 40°С.

В теплый период средняя температура воздуха достигает +18,2°С. Абсолютный максимум температуры фиксируется в самые теплые месяцы июль и август и составляет +37 – +38°С. Амплитуда колебания самых крайних температур составляет 82°С. Среднегодовая температура отопительного периода составляет - 4,4°С, продолжительность его 217 дней.

В зимний период преобладают ветра южного и юго-западного направления, повторяемость которых составляет 16 %. Наименьшая повторяемость характерна для ветров северо-восточной четверти горизонта (5 % случаев). Штили отмечены лишь в 5 % случаев. Максимальная скорость ветра в зимний период, может достигать 25 м/сек.

Среднее количество осадков составляет 627–778 мм в год. В течение года осадки распределены неравномерно, около двух третей годовой суммы приходится на теплый период. Максимальное количество осадков выпадает в июле, а минимальное – в феврале и в марте. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6м.

В районе поселка Вольгинский грунтовые воды распространены на больших площадях, и имеют практически постоянное присутствие на участках. Водовмещающими породами являются пески, супеси, суглинки.

Гидрографическая сеть представлена р. Вольгой, протекающей в южной части поселка и её притоком р. Мергель, протекающей в западной части поселка.

По данным статистической отчетности жилищный фонд поселка Вольгинский на 01.01.2022 г. составил 176,92 тыс. кв.м общей площади.

Жилой фонд состоит из 95 многоквартирных жилых домов (173,9 тыс. кв.м) и 39 частных индивидуальных жилых домов (3,02 тыс. кв.м).

При численности населения 5 875 человек средняя жилищная обеспеченность составила 30,0 кв.м общей площади на одного человека.

1.1.1 Зоны действия производственных котельных.

В муниципальном образовании поселок Вольгинский имеется шесть частных производственных котельных, предназначенных для теплоснабжения и выработки тепловой энергии на производственные нужды объектов, расположенных на территории следующих предприятий:

- ООО УК «Технопарк Вольгинский»;

- АО «ГЕНЕРИУМ»;

- ООО «Внешторг Фарма»;

- ООО «Верофарм»;

- ООО «НаучТехСтрой Плюс»;

- ФГБНУ ФИЦВиМ.

Теплоснабжение промышленной зоны поселка осуществляется от котельных: ООО УК «Технопарк Вольгинский», АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «Внешторг Фарма», ООО «Верофарм».

Теплоснабжение западной части поселка - территории ООО «НаучТехСтрой Плюс» - от котельной ООО «НаучТехСтрой Плюс» по тепловым сетям, принадлежащим этой же организации.

Теплоснабжение южной части поселка – территории ФГБНУ ФИЦВиМ от собственной котельной и тепловым сетям, находящимся на балансе научно-исследовательского института.

Зоны действия промышленных источников представлена на рисунке 1.1.2.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

На территории муниципального образования поселок Вольгинский индивидуальные источники теплоснабжения используются в районах усадебной застройки. В качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются газовые котлы малой мощности и электрокотлы.

Зоны действия индивидуальных источников для теплоснабжения населения и юридических лиц представлена на рисунке 1.1.2.

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных.

В поселке Вольгинский централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также юридические лица) производится от одной отопительной котельной.

Теплоснабжающая организация, осуществляющая эксплуатацию отопительной котельной – ООО «Владимиртеплогаз».

Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения поселка Вольгинский включает в себя производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителя вышеуказанной теплоснабжающей организацией и представлена на рисунке 1.1.1.

Договора на поставку тепловой энергии заключаются напрямую между потребителем и единой теплоснабжающей организацией в зоне её деятельности.

Рисунок 1.1.1 – Функциональная схема отопительной котельной

пос. Вольгинский

Актуальные (существующие) границы зона действия системы теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и представлена на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.2 – Зоны действия видов теплоснабжения на территории пос. Вольгинский

# 1.2 Источники тепловой энергии

## 1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Отопительная котельная пос. Вольгинский

Данная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок для отопления и горячего водоснабжения объектов социально-бытового назначения и жилого сектора пос. Вольгинский, технологически соединенных тепловыми сетями.

Основным видом используемого топлива на котельной пос. Вольгинский является природный газ, резервное топливо – мазут.

Промышленные котельные пос. Вольгинский.

Данные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд промышленных предприятий пос. Вольгинский.

Основным видом используемого топлива на промышленных котельных пос. Вольгинский является природный газ.

Технические характеристики котельных приведены в таблице 1.2.1.

Месторасположение котельных поселка Вольгинский представлено на рисунке 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Характеристика источников теплоснабжения пос. Вольгинский

| N п/п | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Режим котла | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский | ул. Новосеменковская, д.18 | №1 ДКВР-10/13 | 1 | водогрейный | 1972 | 5,93 | 29,65 | 165,69 |
|  |  | №2 ДКВР-10/13 | 1 | водогрейный | 1972 | 5,93 |  |  |
|  |  | №3 ДКВР-10/13 | 1 | водогрейный | 1972 | 5,93 |  |  |
|  |  | №4 ДКВР-10/13 | 1 | паровой | 1977 | 5,93 |  |  |
|  |  | №5 ДКВР-10/13 | 1 | паровой | 1977 | 5,93 |  |  |
| ООО УК «Технопарк Вольгинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | п. Вольгинский, ул. Заводская | ДКВР-20/13 | 1 | паровой | 1974 | 13,2 | 30,69 | 168,0 |
|  |  | ДКВР-20/13 | 1 | паровой | 1974 | 13,2 |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | 1 | паровой | 1974 | 4,29 |  |  |
| ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | п. Вольгинский, ул. Заводская | Термотехник ТТ100 | 1 | водогрейный | 2014 | 1,892 | 1,892 | 155,3 |
|  |  | Термотехник ТТ50 | 1 | водогрейный | 2014 |  |  |  |
| АО "Генериум" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Генериум" | п. Вольгинский, ул. Заводская | Турботерм-2500 | 1 | водогрейный | 2007 | 6,2 | 6,2 | 158,7 |
|  |  | Турботерм-2000 | 1 | водогрейный | 2007 |  |  |  |
|  |  | Garioni Naval NG/C 2500 | 1 | паровой | 2007 |  |  |  |
|  |  | Vitomax 200 HS M237 | 1 | паровой | 2007 |  |  |  |
| ООО «Верофарм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Верофарм» | п. Вольгинский, ул. Заводская | Buderus Logano SK-1600 | 1 | водогрейный | 2007 | 6,95 | 6,95 | 155,3 |
|  |  | Buderus Logano SK-1600 | 1 | водогрейный | 2007 |  |  |  |
|  |  | Buderus Logano S825 L2500 | 1 | водогрейный | 2007 |  |  |  |
|  |  | Steam-500 | 1 | паровой | 2013 |  |  |  |
|  |  | Steam-1000 | 1 | паровой | 2013 |  |  |  |
|  |  | Steam-1000 | 1 | паровой | 2013 |  |  |  |
|  |  | Steam-1000 | 1 | паровой | 2013 |  |  |  |
| ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | п. Вольгинский | Viessmann Vitoplex 100 PV | 1 | водогрейный | 2011 | 3,03 | 3,03 | 155,3 |

## 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 1.2.2 – Оценка тепловых мощностей источников тепловой энергии пос. Вольгинский

| N п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Вольгинский | 29,65 | 2,66 | 26,99 | 0,64 | 26,35 |
| ООО УК «Технопарк Вольгинский» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | 30,69 | 6,14 | 24,55 | 0,17 | 24,38 |
| ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 1,892 | 0,002 | 1,89 | 0,11 | 1,78 |
| АО "Генериум" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная АО "Генериум" | 6,2 | 0 | 6,2 | 0,14 | 6,06 |
| ООО «Верофарм» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ООО «Верофарм» | 6,95 | 0 | 6,95 | 0,03 | 6,92 |
| ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 3,03 | 0 | 3,03 | 0,05 | 2,98 |

Общая установленная тепловая мощность источников поселка Вольгинский, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2022 год, составляет 78,41 Гкал/ч. Располагаемая тепловая мощность котлов – 69,61 Гкал/час или 88,8% от значений заводов-изготовителей.

## 1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В настоящее время фактический срок службы котлов на котельных ООО «Владимиртеплогаз» и ООО УК «Технопарк Вольгинский» превышен относительно нормативных значений почти в 2 раза. Данное положение предусматривает реализацию мероприятий по капительному ремонтов с целью устранения вероятности возникновения аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения и увеличения КПД котлов.

Таблица 1.2.3 – Оценка сроков эксплуатации котлов источников теплоснабжения пос. Вольгинский

| Котельная | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нормативный (в соответствии с паспортом) | Фактический |
| ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский | ул. Новосеменковская, д.18 | №1 ДКВР-10/13 | 1 | 1972 | 25 | 50 |
|  |  | №2 ДКВР-10/13 | 1 | 1972 | 25 | 50 |
|  |  | №3 ДКВР-10/13 | 1 | 1972 | 25 | 50 |
|  |  | №4 ДКВР-10/13 | 1 | 1977 | 25 | 45 |
|  |  | №5 ДКВР-10/13 | 1 | 1977 | 25 | 45 |
| ООО УК «Технопарк Вольгинский» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | ул. Заводская | ДКВР-20/13 | 1 | 1974 | 25 | 48 |
|  |  | ДКВР-20/13 | 1 | 1974 | 25 | 48 |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | 1 | 1974 | 25 | 48 |
| ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | ул. Заводская | Термотехник ТТ100 | 1 | 2014 | 20 | 8 |
|  |  | Термотехник ТТ50 | 1 | 2014 | 20 | 8 |
| АО "Генериум" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Генериум" | ул. Заводская | Турботерм-2500 | 1 | 2007 | 20 | 15 |
|  |  | Турботерм-2000 | 1 | 2007 | 20 | 15 |
|  |  | Garioni Naval NG/C 2500 | 1 | 2007 | 20 | 15 |
|  |  | Vitomax 200 HS M237 | 1 | 2007 | 15 | 15 |
| ООО «Верофарм» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Верофарм» | ул. Заводская | Buderus Logano SK-1600 | 1 | 2007 | 12 | 15 |
|  |  | Buderus Logano SK-1600 | 1 | 2007 | 12 | 15 |
|  |  | Buderus Logano S825 L2500 | 1 | 2007 | 12 | 15 |
|  |  | Steam-500 | 1 | 2013 | 15 | 9 |
|  |  | Steam-1000 | 1 | 2013 | 15 | 9 |
|  |  | Steam-1000 | 1 | 2013 | 15 | 9 |
|  |  | Steam-1000 | 1 | 2013 | 15 | 9 |
| ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" | пос. Вольгинский | Viessmann Vitoplex 100 PV | 1 | 2011 | 15 | 11 |

## 1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

По состоянию на 2022 год в муниципальном образовании поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой энергии.

## 1.2.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области на тепловых сетях используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.

На территории муниципального образования поселок Вольгинский теплоснабжение потребителей осуществляется по двум температурным графикам:

- Температурный график 115/70⁰С (таблица 1.2.5.2);

- Температурный график 95/70⁰С (таблица 1.2.5.3);

Таблица 1.2.5.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Температурный график отпуска тепловой энергии |
| --- | --- |
| Отопительные котельные |  |
| Котельная пос. Вольгинский | Отопление - 115/70 ⁰С ГВС – 70/40 ⁰С |
| Промышленные котельные |  |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | 95 / 70 ⁰С |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 95 / 70 ⁰С |
| Котельная АО "Генериум" | 95 / 70 ⁰С |
| Котельная ООО «Верофарм» | 95 / 70 ⁰С |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 95 / 70 ⁰С |

Таблица 1.2.5.2 – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 130/70⁰С с верхней срезкой на 115⁰С

| Температура наружного воздуха , о С | Температура воды подающей линии, о С | Температура воды в обратной линии, о С |
| --- | --- | --- |
| +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 | 45 47 49 51 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 87 89 91 93 95 97 99 101 102 104 106 108 110 111 113 115 | 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 67 68 68 69 70 |

Таблица 1.2.5.3 – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70⁰С

| Температура наружного воздуха , о С | Температура воды подающей линии, о С | Температура воды в обратной линии, о С |
| --- | --- | --- |
| +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 | 40 42 44 45 47 49 51 52 53 55 57 59 60 61 63 65 67 68 69 71 73 74 75 76 78 80 82 83 84 86 88 90 91 91 93 94 95 | 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64 65 66 66 67 68 69 70 |

При существующей загрузке систем теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей указанные температурные графики способны обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

## 1.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования.

Таблица 1.2.6.1 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| N п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Вольгинский | 29,65 | 49 921,92 | 1 684 |
| ООО УК «Технопарк Вольгинский» |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | 30,69 | 29 417,30 | 958 |
| ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 1,892 | 2 530,44 | 1337 |
| АО "Генериум" |  |  |  |  |
| 4 | Котельная АО "Генериум" | 6,2 | 7 223,25 | 1165 |
| ООО «Верофарм» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ООО «Верофарм» | 6,95 | 10 566,5 | 1520 |
| ООО "НаучТехСтрой Плюс" |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 3,03 | 4 186,7 | 1381 |
|  | ИТОГО: | 78,41 | 103 846,11 | ― |

Число часов использования установленной тепловой мощности (УТМ) рассчитывается исходя из фактического годового объема выработки тепловой энергии и установленной тепловой мощности источников, согласно п. 14. Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

Можно отметить, что среднегодовая загрузка котельных в течение отопительного сезона составляет 70÷80% от располагаемой мощности источников.

Наименьшая загрузка оборудования на котельной ООО УК «Технопарк Вольгинский», которая составляет ≈ 15%.

## 1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Перечень источников тепловой энергии муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендаций о необходимости установки дополнительных приборов учета представлен в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7 – Приборы учета тепловой энергии на котельных

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Наличие приборов учета отпускаемой тепловой энергии | Необходимость в установке приборов учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Отопительные котельные |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский | установлен | ― |
| Промышленные котельные |  |  |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | отсутствует | Учет тепловой энергии осуществляется на стороне потребителей |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | установлен | ― |
| Котельная АО "Генериум" | установлен | ― |
| Котельная ООО «Верофарм» | установлен | ― |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" | установлен | ― |

Таким образом, согласно требованиям действующего законодательства, на котельных муниципального образования поселок Вольгинский приборы учета тепловой энергии установлены в необходимом объеме.

## 1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно данным теплоснабжающей организации аварии и инциденты, связанные с техническим состоянием оборудования отопительных котельных в течение 2021 года отсутствовали (таблица 1.2.8).

Таблица 1.2.8 – Информация об отказах и инцидентах на источниках тепловой энергии

| Наименование котельной | Количество аварий и инцидентов, связанный с техническим состоянием оборудования, за 2021 год | Аварийный недоотпуск тепла (в т.ч. в результате инцидентов), за 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Отопительные котельные |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский | 0 | 0 |

## 1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории муниципального образования поселка Вольгинский не выдавалось (таблица 1.2.9).

Таблица 1.2.9 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

| по состоянию на 01.05.2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование котельной | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |  |  |
|  |  | да/нет; дата, № | Перечень замечаний | наименование надзорного органа |
| Отопительные котельные |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Вольгинский | нет | - | - |

## 1.2.10. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального образования поселок Вольгинский отсутствуют.

# 1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

## 1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

На рисунке 1.3.1.1 - 1.3.1.3 представлены схемы теплоснабжения централизованных систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский.

Характеристика участков тепловых сетей (диаметр, длина, год и вид прокладки) представлен в разделе 1.3.2 Обосновывающих материалов.

## 1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Общая протяженность тепловых сетей на территории поселка Вольгинский составляет 42,930 км. в однотрубном исчислении, в .т.ч.:

- Тепловые сети от муниципальной котельной пос. Вольгинский, протяженностью 26,708 км. (сети отопления – 14,424 км, сети ГВС – 12,284);

- Тепловые сети от промышленной котельной ООО УК «Технопарк Вольгинский», протяженностью 19,764 км.

Параметры участков системы теплоснабжения поселка Вольгинский представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.3.2.1 - Характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии муниципального образования пос. Вольгинский

| № п/п | Наименование параметров | Тепловые сети от отопительной котельной пос. Вольгинский | Тепловые сети от котельной ООО УК «Технопарк Вольгинский» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год начала эксплуатации | до 1990 | до 1990 |
| 2 | Тип тепловых сетей | 4-х трубная / закрытая | 4-х трубная / закрытая |
| 3 | Материал трубопроводов | сталь | сталь |
| 4 | Средний наружный диаметр трубопровода, мм | Отопление - 115,4 ГВС – 74,4 | 183,9 |
| 5 | Общая протяжённость (в однотрубном исчислении), м | Отопление – 14 424 ГВС – 12 284 | 19 764 |
| 6 | Объем трубопроводов тепловых сетей, м куб. | − | − |
| 6.1 | - в отопительный период | 204,15 | 184,341 |
| 6.2 | - в летний период | 53,37 | − |
| 7 | Тип изоляции | ППУ изоляция и минераловатные утеплители | ППУ изоляция и минераловатные утеплители |
| 8 | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы | П-образные компенсаторы |
| 9 | Тип прокладки | надземный, бесканальный, канальный | надземный, канальный |
| 10 | Характеристика грунта | 2-я группа грунтов | 2-я группа грунтов |
| 11 | Количество насосных станций в зоне действия системы теплоснабжения, шт. | 0 | 0 |

Рисунок 1.3.1.1 – Схема сетей отопления муниципальной котельной пос. Вольгинский

Рисунок 1.3.1.2 – Схема сетей горячего водоснабжения муниципальной котельной пос. Вольгинский

Рисунок 1.3.1.3 – Схема сетей отопления котельной ООО УК «Технопарк Вольгинский»

Таблица 1.3.2.2 – Структура тепловых сетей отопительной котельной пос. Вольгинский ООО «Владимиртеплогаз»

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении) l,m | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| У-1 - У-2 | 300 | 80 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 200 | 40 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 40 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 42 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | СО | 115/70 |
| У-2 - У-3 | 108 | 21 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС однотрубное | 70/40 |
| У-3 - Хоз.корпус МСЧ №127 | 50 | 100 | Пенополиуритан | надземная | 2003 |  | СО | 115/70 |
| У-3 - У-4 | 200 | 368 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 100 | 184 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 184 | Полиуритан | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 150 | 300 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| У-4 - ТК-29 | 100 | 150 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 150 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-29 - ТК-29А | 150 | 152 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-29 - гараж администрации | 32 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 32 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-29А - У-9 | 100 | 60 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-29А - И.П.Д. | 40 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| У-9 - ТК-29АБ | 100 | 434 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-29Б - пожарное | 80 | 88 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| депо главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-1 - У- 11В | 200 | 80 | Маты минераловатные | надземная | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 200 | 40 | Маты минераловатные | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 40 | Маты минераловатные | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| У-11В - ТК-0 | 200 | 96 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 48 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 48 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-0 - У-11Б | 200 | 62 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 31 | Маты минераловатные | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 31 | Маты минераловатные | надземная | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| ТК-0 - склад Ч.П. Гавриленко | 25 | 10 | Маты минераловатные | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-11Б - У-11А | 200 | 48 | Маты минераловатные | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 24 | Маты минераловатные | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 24 | Маты минераловатные | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-11 - ТК-1 | 200 | 130 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 200 | 65 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 65 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 116 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-11 - магазин "Пятерочка" | 50 | 24 | Пенополиуритан | надземная | 2003 |  | СО | 115/70 |
| ТК-1 - ТК-2 | 200 | 56 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-1 - ТП-1 | 80 | 32 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-2 ТК-3 | 200 | 100 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 50 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 50 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2 - ТП-2 | 80 | 32 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 70 | 16 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 16 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-3 - ТК-4 | 200 | 80 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 40 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 40 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-3 - ТП-3 | 80 | 32 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-4 - ТП-4 | 80 | 36 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-4 - ТК-4В | 200 | 38 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 34 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 34 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4В - ТК-4А | 200 | 40 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 20 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 20 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 200 | 28 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 200 | 14 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 14 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| ТК-4В - магазин Гавриленко | 32 | 34 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 25 | 34 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4А - ТК-4Б | 130 | 350 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 175 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 70 | 175 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4Б - до ввода в д.№31 ул.Новосеменковская | 70 | 404 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 404 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4Б - У-5 | 100 | 66 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 66 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-5 - до ввода в д.№29 (ТП-2) | 80 | 50 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 50 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| У-5 - ТП-1 до ввода в д.№29 ул. Новосеменковская | 80 | 156 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 156 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4 - ТК-5 | 200 | 116 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5 - до ввода в д.№21 ул.Новосеменковская | 80 | 12 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 12 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5 - до ввода в д.№19 ул.Новосеменкоская | 80 | 30 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 70 | 15 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 15 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5 - ТК-5А | 200 | 104 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 52 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 52 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5А - до ввода в д.№25 ул.Новосеменковская | 50 | 120 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 120 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5А - ТК-6 | 200 | 172 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 200 | 86 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 86 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-6 - ТК-7 | 80 | 60 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 60 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-7 - до ввода в д.№23 ул.Новосеменковская | 80 | 30 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 30 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-6 - ТК-8 | 150 | 256 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 133 | 256 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 256 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 256 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-8 - до ввода в д.№33 ул.Старовская | 80 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 20 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-8 - до ввода в д.№25 ул.Старовская | 80 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 70 | 14 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 14 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-8 - до ввода в д.№27 ул. Старовская | 80 | 200 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 100 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 100 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2 - У-16 - У-1А - Котельная д.№18 | 100 | 164 | Пенополиуритан | надземная | 2003 |  | ГВС | 70/40 |
| ТК-2 - ТК-10 | 100 | 160 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 80 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-10 - до ввода в д.№9 ул.Новосеменковская | 80 | 32 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-10 - до ввода в д.№20 ул.Новосеменковская | 50 | 22 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| д.№9 - У11 ул.Новосеменковская | 50 | 50 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-10 - ТК-12 | 80 | 296 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 70 | 148 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-12 - до ввода в д.№11 ул.Новосеменковская | 80 | 26 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
| ввод в д.№11 - У11 ул.Новосеменковская | 50 | 64 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2 - ТК-20 | 200 | 110 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 110 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-20 - поликлиника | 50 | 12 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 6 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-20 - храм | 50 | 40 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-20 - ТК-21 | 200 | 80 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 40 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 40 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-21 - до ввода в д.№16 (МСЧ 127) | 70 | 176 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-21 - ТК-22 | 150 | 118 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 59 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 59 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-22 - ТК-22А | 100 | 80 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 40 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-22А - до д.№5 ул.Новосеменковская | 80 | 96 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 48 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-22 - до ввода в д.№5 | 50 | 52 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-22А - ТК-23Б | 100 | 140 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23Б - до д.№5 ул.Новосеменковская | 50 | 4 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23Б - администрациия - торговый центр | 50 | 68 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-23Б - ТК-22В | 50 | 100 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23В - АТС | 50 | 44 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-23В - зоомагазин "Панферова" | 38 | 14 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
| ТК-22 - ТК-23 | 150 | 136 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 68 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 68 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23 - ТК-23А | 150 | 30 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 15 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 15 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23А - до д.№14 ул.Новосеменковская | 80 | 14 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 14 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23А - ТК-23Б | 150 | 146 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 73 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 73 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23Б - ТК-29 | 150 | 152 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 76 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23Б - до ввода в д.№12 ул.Новосеменковская | 70 | 42 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 21 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 21 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-23 - ТК-24 | 150 | 88 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 44 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 44 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-24 до ввода в д.№10 ул. Новосеменковская | 80 | 108 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 54 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 54 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-24 - ТК-25 | 150 | 90 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 45 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 45 | Маты минераловатные | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-25 - до д.№1 ул.Новсеменковская | 80 | 36 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 36 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-25 - до д.№8 ул.Новосеменковская | 80 | 108 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 54 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 54 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-25 - ТК-26 | 150 | 118 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 59 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 59 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-26 до ввода в д.№6 Новосеменковская | 70 | 56 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 40 | 28 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 28 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-26 до ввода в д.№4 Новосеменковская | 100 | 158 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 79 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 79 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-26 до ввода в д.№4 Старовская | 100 | 126 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 63 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 63 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| от ввода в д.№4 до ТП в д.№4 ул.Старовская | 100 | 106 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 80 | 53 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 53 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| от д.№4 до ввода в д.№2 ул.Старовская | 80 | 58 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 29 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 29 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| от ТП-1 вд.№2 до ввода в здание ООО"Корунд" | 50 | 90 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 40 | 45 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| ТК-2 - ТК-3 | 273 | 190 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 95 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-3 ввод в д.№16 ул.Старовская | 80 | 24 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| У1А ул.Новосеменковская - ТК-2Б ул.Старовская | 150 | 142 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 142 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2Б до ввода в д.№16 ул.Старовская | 80 | 12 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 12 | Пенополиуритан | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-3 - ввод в д.№14 ул.Старовская | 80 | 36 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 18 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| от ТП-1 д.№14 до ТК-25 ул.Старовская | 40 | 42 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 40 | 12 | Пенополиуритан | транзит | 2003 |  | ГВС | 70/40 |
| от ТП-1 д.№14 до ТП-1 Сбербанк ул.Старовская | 50 | 144 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 40 | 72 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| ТК-2Б - ТК-2А | 150 | 114 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 100 | 114 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1998 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-3 - ТК-4 | 273 | 192 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 96 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4 - ТК-2А | 200 | 88 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 44 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 44 | Маты минераловатные | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4 - ТК-4А | 100 | 76 | Перлитовая скорлупа | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 38 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4а ввод в д.№13 "Универмаг" | 50 | 80 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
| ТК-4А - ТК-4Б | 100 | 104 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 52 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4Б - ввод в "Банкетный зал" | 50 | 466 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 233 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 30 | 233 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4Б - ввод в "Бассейн" | 100 | 14 | Перлитовая скорлупа | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 7 | Перлитовая скорлупа | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2А - ввод в "Бассейн" | 80 | 116 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 116 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-2А - ТК-16 | 200 | 92 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 46 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 46 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-16 - ТК-16А | 100 | 84 | Пенополиуритан | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 24 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 80 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 70 | 42 | Пенополиуритан | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 42 | Пенополиуритан | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 70 | 12 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 12 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
| ТК-16А - ввод в д.№15 ул.Старовская | 50 | 28 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 56 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 56 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-16 - ТК-15 | 200 | 62 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 31 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 31 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-15 - ТК-14 | 200 | 128 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 64 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 64 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-15 - ТК-17 | 100 | 20 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 24 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |
|  | 100 | 52 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 10 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 10 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 12 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |
|  | 80 | 26 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-17 ввод в Д/С Колокольчик | 80 | 204 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 102 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-17 ввод в д.№22 ул.Старовская | 70 | 60 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 30 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-14 - ТК-19 | 80 | 172 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 86 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-19 ввод в д.№23 "Средняя школа" | 70 | 96 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 48 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-19 ввод в д.№19 и д.№21 ул.Старовская | 40 | 278 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 40 | 139 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-14 - ввод в д.№22 ул.Старовская | 40 | 10 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-14 - ТК-13А | 200 | 116 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 58 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 58 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-13А - ТК-13 | 150 | 110 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 55 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 55 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-13 ввод в д.№24 ул.Старовская | 80 | 16 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 16 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-13 ввод в д.№26 ул.Старовская | 80 | 58 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 58 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-13 - ТК-13Б | 40 | 260 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 40 | 130 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 25 | 130 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-13Б ввод в д.№13 ул.Новосеменковская | 40 | 14 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 40 | 7 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 25 | 7 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5 - ТК-5А | 80 | 120 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 60 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-4 - ТК-5А | 150 | 270 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 80 | 135 | Маты минераловатные | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
|  | 50 | 135 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5А ввод в д.№9 "Дом культуры" | 80 | 144 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 50 | 72 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5А - раздевалка Стадиона | 50 | 332 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |
|  | 40 | 166 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |
| ТК-5 - ТК-6 | 150 | 130 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |
|  | 100 | 65 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
|  | 70 | 65 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-6 ввод в д.№10 ул.Старовская | 50 | 50 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |
| ТК-6 ввод в д.№7 ул.Старовская | 80 | 80 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 80 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
| д.№7 ул. Старовская | 50 | 146 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |  |
| д.№7 ввод в д.№3 ул.Старовская | 50 | 150 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-6 - ТК-7 | 150 | 136 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |  |
|  | 80 | 68 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
|  | 50 | 68 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-7 ввод в д.№5 ул.Старовская | 70 | 42 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
|  | 50 | 42 | Пенополиуритан | канальная | 2003 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-7 - ТК-7А | 80 | 134 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 67 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-7А ввод в д.№10 ул.Старовская | 50 | 4 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 2 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
| жилой д.№10 ул.Старовская | 50 | 50 | Маты минераловатные | транзит | 2003 |  | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-7А - ТК-7Б | 80 | 168 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 168 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-7Б ввод в Д/С №8 "Солнышко | 80 | 40 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 40 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-7 - ТК-8 | 125 | 100 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |  |
|  | 80 | 50 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
|  | 50 | 50 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-8 ввод в д.№6 ул. Старовская | 80 | 16 | Пенополиуритан | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 8 | Пенополиуритан | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
|  | 50 | 8 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-8 ТК-9 | 100 | 184 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 95/70 |  |
|  | 50 | 184 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-9 магазин ООО"Корунд" | 40 | 60 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |  |
| ТК-9 - д.№5 ул.Старовская | 80 | 30 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |  |
|  | 80 | 138 | Маты минераловатные | транзит | 2003 |  | СО | 115/70 |  |
| ТК-9 ввод в д.№1 ул.Старовская | 100 | 4 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 4 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| жилой д.№1 ул.Старовская | 100 | 160 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 80 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |  |
|  | 30 | 80 | Маты минераловатные | транзит | 1990 |  | ГВС | 70/40 |  |
| д.№1 - ТК-9А ул.Старовская | 70 | 52 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 26 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
|  | 50 | 26 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| ТК-9А ввод в д.№3 ул.Старовская | 70 | 16 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 8 | Маты минераловатные | канальная | 1990 | 1,5 | ГВС | 70/40 |  |
|  | 50 | 8 | Пенополиуритан | бесканальная | 2003 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| д.№3 - д.№9А "Зал тяжелой атлетики" | 50 | 110 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | СО | 115/70 |  |
|  | 40 | 55 | Перлитовая скорлупа | бесканальная | 1990 | 1 | ГВС | 70/40 |  |
| д.№27 - КНС-3 ул.Старовская | 50 | 188 | Перлитовая скорлупа | транзит | 1998 |  | СО | 115/70 |  |
|  | 50 | 24 | Маты минераловатные | транзит | 1998 |  | СО | 115/70 |  |

## 1.3.3 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Преимущественно в качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях пос. Вольгинский выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем и шаровые краны.

## 1.3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных сетях ООО «Владимиртеплогаз» выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные характеристики:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона.

## 1.3.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На источниках котельных для отпуска тепловой энергии потребителям в теплоносителе «горячая вода» используется температурные графики: 115/70⁰С в тепловых сетях отопительной котельной (таблица 1.2.5.2) и 95/70 ⁰С в тепловых сетях промышленных котельных (таблица 1.2.5.3).

Графики изменения температур теплоносителя выбраны на основании климатических параметров холодного времени года на территории пос. Вольгинский согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе.

## 1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети от муниципальной котельной должны соответствовать утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Контроль за соблюдением температурных режимов должен осуществляться с помощью применения термометров и датчиков термопар на выходных коллекторах котельной поселка Вольгинский.

## 1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей поселок Вольгинский Петушинского района, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном режиме.

Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха, которая составляет величину tн. =-27 ºС.

Так же учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке теплоносителя при среднеотопительной температуре грунта +5 ºС.

Далее приводятся пьезометрические графики участков сетей при напорах, определенных в рамках работ по проведению наладки участков тепловых сетей пос. Вольгинский.

Таблица 1.3.2.5 – Напорные характеристики объектов теплоснабжения

| Наименование источника | Система централизованного отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напор в подающем трубопроводе, кгс/см ² | Напор в обратном трубопроводе, кгс/см ² |
| Котельная пос. Вольгинский | 4,5 | 2,8 |

Пьезометрические графики тепловых сетей от котельной пос. Вольгинский

Рисунок 1.3.7.1 – График потерь давления от котельной до ул. Новосеменковская, д.31

Рисунок 1.3.7.2 – График потерь давления от котельной до ул. Старовская, д.2

Рисунок 1.3.7.3 – График потерь давления от котельной до ул. Старовская, д.9 (раздевалка стадиона)

Рисунок 1.3.7.4 – График потерь давления от котельной до ул. Старовская, д.27 (КНС-3)

## 1.3.8 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о количестве отказов (аварий) на участках тепловых сетей теплоснабжающей организации за период 2020-2021 гг. представлена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8 – Данные по отказам (авариям, инцидентам) на тепловых сетях муниципального образования

| Наименование тепловой сети | Количество авариный ситуаций/инцидентов на тепловых сетях |  | Средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Причина (ы) повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
| Тепловые сети от отопительных котельных |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д.18 | 2 | 3 | 5 | Разрыв трубы; изношенность трубопроводов; повреждение внешней коррозией |

## 1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Мероприятия в отношении тепловых сетей, для обеспечения исправного состояния, планируются и осуществляется теплоснабжающей (теплосетевой) организацией в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115) (далее – Правила), других нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов.

Теплоснабжающей (теплосетевой) организацией необходимо организовать постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых сетей (осмотры, технические освидетельствования).

Все тепловые сети подвергаются техническому освидетельствованию с целью:

- оценки их технического состояния;

- установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки;

- выявления потерь топливно-энергетических ресурсов;

Технические освидетельствования тепловых сетей разделяются на:

- первичное (предпусковое) - проводится до допуска в эксплуатацию;

- периодическое (очередное) - проводится в сроки, установленные Правилами или нормативно-техническими документами завода-изготовителя;

- внеочередное - проводится в следующих случаях:

- если тепловая сеть не эксплуатировалась более 12 месяцев;

- после ремонта, связанного со сваркой элементов, работающих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой сети;

- после аварии или инцидента на тепловой сети;

- по требованию органов государственного энергетического надзора.

Теплотехнические испытания, инструментальные измерения и другие диагностические работы на тепловых сетях могут выполняться специализированными организациями. При проведении работ используются соответствующие средства измерений, методики и программы.

Помимо гидравлических испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций следует периодически производить шурфовки на тепловой сети.

Плановые шурфовки проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержденному ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) организации.

Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, способов прокладок и теплоизоляционных конструкций, количества ранее выявленных коррозионных повреждений труб, результатов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов.

В тепловых сетях осуществляется систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов путем анализов сетевой воды и конденсата, а также по индикаторам внутренней коррозии, установленным в наиболее характерных точках тепловых сетей (на выводах от источника теплоты, на концевых участках, в нескольких промежуточных узлах). Проверка индикаторов внутренней коррозии осуществляется в ремонтный период.

При эксплуатации тепловых сетей необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Сроки планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок устанавливаются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разрабатываются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем организации.

Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния, определяемого по итогам осмотров, технического освидетельствования и диагностирования, испытаний, шурфовок.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются нормативно-техническими документами на ремонт данного вида тепловых энергоустановок.

## 1.3.10 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Периодичность проводимого ремонта, испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей, расположенных на территории городского поселения, соответствуют требованиям, определёнными Правилами.

## 1.3.11 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии от источников теплоснабжения и транспортируемой по тепловым сетям теплоснабжающих организаций пос. Вольгинский представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.11 – Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Нормативные потери и затраты теплоносителя, куб.м./год | Нормативные потери и затраты теплоэнергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский | 5430 | 5173,7 |

## 1.3.12 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 1.3.12.1.

Таблица 1.3.12.1 – Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Объем фактических потерь тепловой энергии при её передаче, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Котельная пос. Вольгинский | 3 597,72 | 2 529,54 | 8 292,98 |

Информация о фактических потерях теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в часть 1.7 главы 1 Обосновывающих материалов.

## 1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

По данным, полученным от теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались (таблица 1.3.13.1).

Таблица 1.3.13.1 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

| по состоянию на 01.05.2022 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование тепловой сети | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результат их исполнения |  |  |  |
|  |  | участок (от __до __) | да/нет; дата, № | наименование надзорного органа | результат исполнения |
| Тепловые сети ООО «Владимиртеплогаз» |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети от котельной пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д.18 | - | нет | - | - |

## 1.3.14 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подключение потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района, к централизованной системе теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме напрямую и через элеваторные узлы.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в котельной. Сети горячего водоснабжения выполнены по одно- и двухтрубной схеме.

## 1.3.15 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Информация о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей, подключенных к тепловым сетям единых теплоснабжающих организаций представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.3.15.1 – Информация о наличии ОДПУ у потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям котельных муниципального образования

| № п/п | Объект | Улица | Наличие общедомового прибора учёта |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопительная котельная ООО «Владимиртеплогаз» |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | Новосеменковская ул, 25 | да |
| 2 | Жилой дом | Новосеменковская ул, 29 | да |
| 3 | Жилой дом | Новосеменковская ул, 31 | да |
| 4 | Здание | Северная ул, 2 | да |
| 5 | Здание | Старовская ул, 11 | да |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» |  |  |  |
| 1 | ООО "Вольгинский завод литьевых пластмасс" | пгт. Вольгинский | да |
| 2 | ОАО "Институт биотехнологий ветеринарной медицины" | пгт. Вольгинский | да |
| 3 | АО "Покровский завод биопрепаратов" | пгт. Вольгинский | да |

В 2021 году обеспеченность многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии составила 18%. Требуется установка приборов учёта у 82%.

При отсутствии установленных приборов учета, оплата поставленной тепловой энергии и горячую воду осуществляется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг (части 1.5.4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения).

## 1.3.16 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

ООО «Владимиртеплогаз» укомплектовано эксплуатационной диспетчерской и аварийной службой. Диспетчерская служба работает ежедневно в круглосуточном режиме.

Информация по диспетчерским службам теплоснабжающих организаций представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.16.1 – Информация по работе диспетчерских служб теплоснабжающих организаций

| № п.п. | Наименование теплоснабжающей организации | Наличие диспетчерской службы теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Использование средств автоматизации, телемеханизации при работе диспетчерской службы | Наличие замечаний к работе диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 01.05.2022 год |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» | да | не используются (котельная пос. Вольгинский) | отсутствуют |

## 1.3.17 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории муниципального образования поселок Вольгинский, центральные тепловые пункты отсутствуют.

## 1.3.18 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

По данным, полученным от теплоснабжающей организации на котельной установлена защитная автоматика.

## 1.3.19 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По состоянию на 01.05.2022 года на территории муниципального образования поселок Вольгинский бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

## 1.3.20 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Информация о значениях энергетических характеристик тепловых сетей теплоснабжающей организацией не представлена.

# 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованная система теплоснабжения пос. Вольгинский состоит из четырех тепловых районов действия теплоисточников.

Сведения по тепловым районам и их нагрузкам представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Источники теплоснабжения тепловых районов муниципального образования пос. Вольгинский

| Наименование теплового района | Наименование источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| Тепловой район №1 | - Отопительная котельная пос. Вольгинский |
| Тепловой район №2 | - Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» - Котельная ООО «Внешторг Фарма» - Котельная АО "Генериум" - Котельная ООО «Верофарм» |
| Тепловой район №3 | - Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" |
| Тепловой район №4 | - Котельная ФГБНУ ФИЦВиМ |

Рисунок 1.4.1 – Тепловые районы муниципального образования

# 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

## 1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Тепловые нагрузки потребителей, обслуживаемых котельными, в зонировании по тепловым районам муниципального образования приведена в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Присоединенная нагрузка потребителей по тепловым районам

| Наименование теплового района | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Тепловой район №1 | 16,934 |
| Тепловой район №2 | 19,33 |
| Тепловой район №3 | 2,73 |
| Тепловой район №4 | ― |

По итогам 2021 года подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 38,994 Гкал/ч, из них подключенная к источникам теплоснабжения:

- промышленные источники теплоснабжения: 22,06 Гкал/час;

- отопительные источники теплоснабжения: 16,934 Гкал/час.

В таблице ниже приведена информация о расчетных тепловых нагрузках на коллекторах источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.2.1 – Информация о расчетных тепловых нагрузках источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч (т/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС | Пар |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | ООО «Владимиртеплогаз» | 16,934 | 15,089 | 1,845 | ― |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | ООО УК «Технопарк Вольгинский» | 6,08 | 3,75 | 0,34 | 3,01 |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | ООО «Внешторг Фарма» | 1,65 | ― | ― | ― |
| Котельная АО "Генериум" | АО "Генериум" | 4,71 | ― | ― | ― |
| Котельная ООО «Верофарм» | ООО «Верофарм» | 6,89 | ― | ― | ― |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" | ООО "НаучТех-Строй Плюс" | 2,73 | ― | ― | ― |
| ИТОГО |  | 38,994 | ― | ― | ― |

В схеме определены тепловые нагрузки потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (-28 ⁰С).

Таблица 1.5.2.2 – Информация о фактических тепловых нагрузках потребителей от отопительной котельной пос. Вольгинский

| Адрес объекта | ФАКТ 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
|  | Всего | Отопление | ГВС |
| Новосеменковская ул, б/н, , Храм Тихвинской иконы Божией Матери | 0,0208 | 0,0208 | 0,0000 |
| Новосеменковская ул, 1 | 0,2986 | 0,2585 | 0,0401 |
| Новосеменковская ул, 10 | 0,2224 | 0,1910 | 0,0314 |
| Новосеменковская ул, 11 | 0,3510 | 0,2964 | 0,0547 |
| Новосеменковская ул, 12 | 0,3594 | 0,3266 | 0,0328 |
| Новосеменковская ул, 13 | 0,0271 | 0,0252 | 0,0019 |
| Новосеменковская ул, 14-1 | 0,3239 | 0,3230 | 0,0009 |
| Новосеменковская ул, 14-2 | 0,0471 | 0,0393 | 0,0078 |
| Новосеменковская ул, 14-3 | 0,0470 | 0,0392 | 0,0078 |
| Новосеменковская ул, 14-4 | 0,0476 | 0,0398 | 0,0078 |
| Новосеменковская ул, 14-5 | 0,0466 | 0,0388 | 0,0078 |
| Новосеменковская ул, 16 | 0,4179 | 0,4008 | 0,0171 |
| Новосеменковская ул, 19 | 0,5799 | 0,5016 | 0,0784 |
| Новосеменковская ул, 20 | 0,0059 | 0,0000 | 0,0059 |
| Новосеменковская ул, 20 А | 0,0914 | 0,0914 | 0,0000 |
| Новосеменковская ул, 21 | 0,4158 | 0,3640 | 0,0518 |
| Новосеменковская ул, 22 | 0,4896 | 0,4253 | 0,0644 |
| Новосеменковская ул, 23 | 0,2382 | 0,2022 | 0,0360 |
| Новосеменковская ул, 24 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0000 |
| Новосеменковская ул, 25 | 0,1484 | 0,1352 | 0,0133 |
| Новосеменковская ул, 29 | 0,5724 | 0,5349 | 0,0374 |
| Новосеменковская ул, 31 | 0,5708 | 0,4749 | 0,0959 |
| Новосеменковская ул, 4 | 0,4877 | 0,4243 | 0,0634 |
| Новосеменковская ул, 5 | 0,4693 | 0,4099 | 0,0594 |
| Новосеменковская ул, 5а | 0,0383 | 0,0383 | 0,0000 |
| Новосеменковская ул, 6 | 0,0806 | 0,0777 | 0,0030 |
| Новосеменковская ул, 8 | 0,2307 | 0,1979 | 0,0328 |
| Новосеменковская ул, 9 | 0,3552 | 0,3020 | 0,0532 |
| Северная л, 2 | 0,2914 | 0,2914 | 0,0000 |
| Северная л, 8 | 0,0420 | 0,0417 | 0,0003 |
| Северная ул, помещения № 2,3,4 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0000 |
| Старовская ул, 1 | 0,2694 | 0,2352 | 0,0342 |
| Старовская ул, 10 | 0,3192 | 0,2741 | 0,0450 |
| Старовская ул, 11 | 0,1287 | 0,1193 | 0,0094 |
| Старовская ул, 12 | 0,1867 | 0,1867 | 0,0000 |
| Старовская ул, 13 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0000 |
| Старовская ул, 14 | 0,4377 | 0,3809 | 0,0568 |
| Старовская ул, 15 | 0,3883 | 0,3339 | 0,0544 |
| Старовская ул, 16 | 0,4970 | 0,4364 | 0,0605 |
| Старовская ул, 17 | 0,3056 | 0,2588 | 0,0468 |
| Старовская ул, 18 | 0,3823 | 0,3343 | 0,0480 |
| Старовская ул, 19 | 0,0295 | 0,0292 | 0,0003 |
| Старовская ул, 1а | 0,0110 | 0,0110 | 0,0000 |
| Старовская ул, 2 | 0,4964 | 0,4307 | 0,0657 |
| Старовская ул, 20 | 0,1757 | 0,1587 | 0,0169 |
| Старовская ул, 21 | 0,0307 | 0,0294 | 0,0014 |
| Старовская ул, 22 | 0,4425 | 0,3966 | 0,0459 |
| Старовская ул, 23 | 0,4173 | 0,4118 | 0,0055 |
| Старовская ул, 24 | 0,4893 | 0,4206 | 0,0687 |
| Старовская ул, 25 | 0,5662 | 0,4957 | 0,0705 |
| Старовская ул, 26 | 0,4776 | 0,4159 | 0,0617 |
| Старовская ул, 27 | 0,4160 | 0,3581 | 0,0579 |
| Старовская ул, 3 | 0,3904 | 0,3454 | 0,0450 |
| Старовская ул, 33 | 0,3701 | 0,3368 | 0,0333 |
| Старовская ул, 4 | 0,4146 | 0,3573 | 0,0573 |
| Старовская ул, 5 | 0,5320 | 0,4638 | 0,0682 |
| Старовская ул, 6 | 0,3464 | 0,3055 | 0,0410 |
| Старовская ул, 7 | 0,2787 | 0,2489 | 0,0298 |
| Старовская ул, 8 | 0,1613 | 0,1502 | 0,0111 |
| Старовская ул, 9 | 0,5471 | 0,5424 | 0,0048 |
| ИТОГО котельная пос. Вольгинский | 16,9340 | 15,0887 | 1,8452 |

Таблица 1.5.2.3 – Информация о фактических тепловых нагрузках потребителей производственных котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч (т/ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Пар на технологию |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | ООО "ВЗЛП" | 0,14 | ― | ― |
|  | ООО УК «Технопарк Вольгинский» | ― | 0,02 | ― |
|  | ОАО "Институт биотехнологий ветеренарной медицины" | 0,23 | 0,03 | ― |
|  | АО "Покровский завод биопрепаратов" | 3,38 | 0,29 | 3,01 |
| ИТОГО |  | 3,75 | 0,34 | 3,01 |

## 1.5.2 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что изменение параметров объектов капитального строительства является реконструкцией. Сводом правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003, принятым Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 №153 комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) определяется как реконструкция здания. Таким образом, установка индивидуальных источников отопления в уже введенных в эксплуатацию жилых домах может осуществляться только путем реконструкции всего многоквартирного дома, а не посредством переустройства (перепланировки) отдельных жилых помещений.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором планируется строительство или расположен планируемый к реконструкции объект капитального строительства.

В соответствии с подпунктом 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на реконструкцию, включает решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством. В связи с демонтажем внутридомовой централизованной системы теплоснабжения при переходе на индивидуальные источники тепловой энергии происходит уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, поэтому для проведения реконструкции в соответствии с частью 3 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, необходимо согласие всех без исключения собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

Пункт 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещает переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

По состоянию на 01 апреля 2022 года предложения граждан по внесению изменений в схему теплоснабжения муниципального образования в части перехода на индивидуальные источники тепловой энергии не поступали.

Предложения единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения приведены в разделе 7.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 1.5.3 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Информация о фактическом объем отпуске тепловой энергии представлено в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3 – Фактические значения потребления тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения | 2020 год Отпущено тепловой энергии, Гкал |  | 2021 год Отпущено тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На отопление | На ГВС | На отопление | На ГВС |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 35 594,20 | 7 311,30 | 33 047,94 | 7 405,84 |

## 1.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для населения утверждены постановлением Департамента цен и тарифов Владимирской области от 10.12.2019 г. №47/1.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для населения утверждены постановлением администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 984.

Ниже в таблицах приведены нормативы отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения и при отсутствии приборов учета.

Таблица 1.5.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) |  | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |  |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноэтажные | расчётный |  |  | 0,0460 |  | 0,0460 |  | 0,0460 |
| 2-этажные | аналогов |  |  | 0,0326 |  | 0,0326 |  | 0,0326 |
| 3 - 4-этажные | расчётный |  |  | 0,0285 |  | 0,0285 |  | 0,0285 |
| 5 - 9-этажные | расчётный |  |  | 0,0239 |  | 0,0239 |  | 0,0239 |
| 10-этажные | расчётный |  |  | 0,0226 |  | 0,0226 |  | 0,0226 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноэтажные | расчётный |  |  | 0,0208 |  | 0,0208 |  | 0,0208 |
| 2-этажные | расчётный |  |  | 0,0170 |  | 0,0170 |  | 0,0170 |
| 3-этажные | расчётный |  |  | 0,0159 |  | 0,0159 |  | 0,0159 |
| 4 - 5-этажные | расчётный |  |  | 0,0135 |  | 0,0135 |  | 0,0135 |
| 6 - 7-этажные | расчётный |  |  | 0,0126 |  | 0,0126 |  | 0,0126 |
| 8-этажные | расчётный |  |  | 0,0143 |  | 0,0143 |  | 0,0143 |
| 9-этажные | расчётный |  |  | 0,0121 |  | 0,0121 |  | 0,0121 |
| 10-этажные | расчётный |  |  | 0,0115 |  | 0,0115 |  | 0,0115 |

Таблица 1.5.4.2 - Нормативы потребления коммунальной услуги горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях

| N п/п | Категория жилых помещений | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Величина норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м/чел./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | 3,12 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчётный | 3,18 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчётный | 3,23 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | 1,64 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчётный | 1,21 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчётный | 2,57 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | 3,12 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 -1550 мм с душем | расчётный | 3,18 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 -1700 мм с душем | расчётный | 3,23 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | 1,64 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчётный | 2,57 |

## 1.5.5. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные значения величины тепловой нагрузки соответствуют расчетным значениям, представленным в разделе 1.5.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

# 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии обеспечивающих теплоснабжение потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6.1.1 - Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери тепловой энергии, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул.Новосеменковская) | 29,65 | 26,99 | 26,35 | 16,93 | 4,48 | 4,93 |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | 30,69 | 24,55 | 24,38 | 6,08 | 0,56 | 17,75 |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 1,892 | 1,89 | 1,78 | 1,65 | ― | 0,13 |
| Котельная АО "Генериум" | 6,2 | 6,2 | 6,06 | 4,71 | ― | 1,35 |
| Котельная ООО «Верофарм» | 695 | 6,95 | 6,92 | 6,89 | ― | 0,03 |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 3,03 | 3,03 | 2,98 | 2,73 | ― | 0,25 |

## 1.6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю произведен на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Качественная картина гидравлических режимов представлена на рисунке 1.6.2.1. На рисунке видно, что участки теплопроводов, окрашенные в зеленый цвет, являются нормальнопроводящими (удельные потери до 15 мм/м), окрашенные в красный цвет - с повышенными гидравлическими потерями (удельные потери от 15 до 35 мм/м) и в коричневый цвет – с недопустимыми потерями (от 35 и выше мм/м).

Рисунок 1.6.2.1 – Результат расчета гидравлических потерь в тепловых сетях котельной

## 1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский отсутствуют.

## 1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности источников теплоснабжения муниципального образования пос. Вольгинский и информация о возможности расширения их технологических зон действия приведена в таблице 1.6.4.1

Таблица 1.6.4.1 - Сведения по возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул.Новосеменковская) | 4,93 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | 17,75 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 0,13 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |
| Котельная АО "Генериум" | 1,35 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |
| Котельная ООО «Верофарм» | 0,03 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" | 0,25 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |

## 1.7 Балансы теплоносителя

## 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В качестве исходной воды для приготовления химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей отопительной котельной поселок Вольгинский Петушинского района используется вода из централизованной системы водоснабжения.

Фактический баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зонах действия источников теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский приведен в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1 - Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Часовой расход подпитки на собственные нужды, т/ч | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,14 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,61 | 2,35 | 2,44 | 1,23 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 12,70 | 12,45 | 13,48 | 13,65 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| Доля резерва, % | 84 | 84 | 84 | 84 |

Информация о системах химводоподготовки котельных муниципального образования приведена в таблице 1.7.1.2.

Годовой объем потребления воды на подпитку котельной и тепловых сетей составляет 1621,5 куб.м.

Таблица 1.7.1.2 – Информация о системах химводоподготовки котельных

| Наименование котельной | Тип ХВО | Деаэрация |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул.Новосеменковская) | Na-катионированые фильтры (I и II ступень) | ДСА - атмосферный (2шт.) |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | Na-катионированые фильтры (I и II ступень) | ДСА - атмосферный (2шт.) |

## 1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов. В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.22) должна предусматриваться аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления.

Расход теплоносителя, необходимый для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме, приведен в таблице 1.7.1.1.

В таблице 1.7.2.1 представлена информация об объемах воды, расходуемых теплоснабжающими организациями на подпитку тепловых сетей и отпуск горячего водоснабжения потребителям.

Таблица 1.7.2.1 – Объем потребления воды системами теплоснабжения

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 | 2,46 | 2,22 | 2,30 | 1,16 |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 21,91 | 19,71 | 20,49 | 10,34 |
| - нормативные утечки теплоносителя | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | 16,48 | 14,28 | 15,06 | 4,91 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 106,65 | 104,54 | 113,22 | 114,68 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 6 636 | 6 469 | 7 311 | 7 406 |

# 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

## 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На всех котельных муниципального образования поселок Вольгинский используется природный газ.

Объем потребления топлива муниципальной котельной по ул. Новосеменковская, д.18 представлен в таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1 – Объем потребления топлива котельными муниципального образования поселок Вольгинский

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 50 883,11 | 46 819,94 | 46 516,32 | 49 921,92 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 166,21 | 165,86 | 166,20 | 165,69 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8 457 | 7 766 | 7 731 | 8272 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 (или тонн) | 7 249,82 | 6 649,12 | 6 607,50 | 7 073,28 |

## 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 30.09.2021 № 773-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2022 года» переводу на резервные виды топлива на территории муниципального образования подлежат следующие источники теплоснабжения:

- Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» (п.33 распоряжения);

- Котельная пос. Вольгинский ООО «Владимиртеплогаз» (п.35 распоряжения).

В таблице 1.8.2 представлена информация по резервному топливному хозяйству источников теплоснабжения.

Таблица 1.8.2.1 – Объем потребления топлива котельными муниципального образования поселок Вольгинский

| Наименование источника | Вид резервного топлива | Емкость РТХ, тн. | Нормативные запасы, тн. | Агрегаты переводимы на резервное топливо | Продолжительность работы на резервном топливе, суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | мазут | 680 | 92 | 6 х ДКВР 20/13 | 5 |
| Отопительная котельная пос. Вольгинский | мазут | 400 | 174 | 5 х ДКВР 10/13 | 5 |

# 1.9 Надежность теплоснабжения муниципального образования

## 1.9.1 Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии

Ниже приведены описания показателей, характеризующие надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

В муниципальном образовании поселок Вольгинский централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляет квартальный источник. Схемы тепловых сетей радиально-тупиковые. Резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует.

В таблице 1.9.1.1 приведены данные по надежности систем теплоснабжения.

В таблице 1.9.1.2 приведены данные по готовности теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз».

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения приведен в главе 11 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Таблица 1.9.1.1 – Показатели надежности систем теплоснабжения муниципального образования

| Источник теплоснабжения (наименование котельной, ТЭЦ) | Показатель надежности электроснабжения источника тепловой энергии |  | Показатель надежности водоснабжения источника тепловой энергии | Показатель надежности топливоснабжения источника тепловой энергии |  |  | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей |  |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель бесперебойного теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество вводов, шт. | Резервный источник питания, марка (кВт) | Резервный источник водоснабжения, есть/нет; указать какой | Основное топливо | Резервное топливо |  | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузки потребителей, Гкал/ч | в т.ч. подлежащих резервированию потребителей (потребители I-ой категории), Гкал/ч | Процент износа основного энергетического оборудования, % | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исчислении), км | Протяженность ветхих, подлежащих замене тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исчислении), км | Количество отказов в тепловых сетях за 2021 г. приведших к вынужденному отключению участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям nотк, шт. | Количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения, шт. | Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения в 2021 году, шт. |
|  |  |  |  | вид топлива | вид топлива | нормативный запас топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельная пос. Вольгинский (ул.Новосеменковская) | 1 | 100 кВт (ДГ-100-Т400А) стационарный | имеется | газ | мазут | 1138,41 | 26,987 | 19,761 | 0,397786 | 60 | 11,6 | 5,5 | 2 | 66 | 0 |

Таблица 1.9.1.2 – Данные по готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом |  | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием |  | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (запас) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.) |  | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (АИЭ) для ведения аварийно-восстановительных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая численность персонала, шт. | Численность в соответствии с нормами, шт. | Фактическое наличие, шт. | Нормативное количество, шт. | Фактическое наличие, шт. | Нормативное количество, шт. | Фактическое наличие источников (в единицах мощности), кВт | Потребность в источниках (в единицах мощности), кВт |
| Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» п. Вольгинский | 4 | 6 | 2 | 2 | 100% |  | 6 | 6 |

## 1.9.2 Частота отключений потребителей.

Информация о фактической частоте отключений потребителей приведена в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2 – Фактические показатели интенсивности отключения потребителей

| Система централизованного теплоснабжения | Фактическая интенсивность отказов, 1/м |  | Расчетная интенсивность отказов, 1/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | минимальная | максимальная |
| Котельная пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз») | 0,00013866 | 0,00020799 | 0,0000057 | 0,0002389 |

## 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о фактической частоте отключений потребителей приведена в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 – Фактические показатели интенсивности отключения потребителей

| Система централизованного теплоснабжения | Фактический поток отказов, 1/(м*ч) |  | Расчетный поток отказов, 1/(м*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max |
| Котельная пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз») | 0,0000000271 | 0,0000000406 | 0,0000000114 | 0,0000193476 |

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений составляет 5 часов и не превышает 15 ч., что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

## 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в разделе 1.3 Обосновывающих материалов.

## 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 3 года на территории муниципального образования поселок Вольгинский не зафиксированы.

## 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений составляет 5 часов и не превышает 15 ч., что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

Фактические показатели интенсивности отказов и частоты отказов за период 2020-2021 гг. находятся в диапазоне расчетных параметров.

# 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования

Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1 – Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций за 2021 год

| № п/п | Наименование | Размещение документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» | http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2589&razdel=Fact&sphere=TS&year=2021 |

Фактическая структура затрат и показатели финансово-хозяйственной деятельности работы источников тепловой энергии пос. Вольгинский представлены в таблице 1.10.2.

Таблица 1.10.2 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Владимиртеплогаз» по системе теплоснабжения – котельная пос. Вольгинский

| № п/п | Статьи расходов | Факт 2020, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная пос. Вольгинский |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | 64 910,83 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | 54 292,90 |
| 2.1 | расходы на топливо | 31 105,90 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 5 012,59 |
| 2.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 715,48 |
| 2.4 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 302,45 |
| 2.5 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 5 837,91 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1 758,48 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 2 635,39 |
| 2.8 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 741,63 |
| 2.9 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 1 946,03 |
| 2.10 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 208,42 |
| 2.11 | Общепроизводственные расходы | 2 886,42 |
| 2.12 | Общехозяйственные расходы | 783,70 |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | 358,50 |
| 2.13.1 | Услуги регулируемых организаций | 125,08 |
| 2.13.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей включая плату за выбросы и сбросы | 233,42 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | 10 617,94 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | -2 153,89 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области представлены в таблице ниже.

Таблица 1.10.3 – Технико-экономические показатели котельных пос. Вольгинский (по итогам 2020-2021 г.)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива, | Удельн. расход э/э, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. газа, тыс.м3 | Годовое потр э/э, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 166,20 | 20,74 | 0,49 | 6 607,50 | 886,00 | 22,79 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 165,69 | 18,11 | 0,23 | 7 073,28 | 904,13 | 11,50 |

# 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования

## 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области

Утвержденные тарифы на 2018-2022 гг. для потребителей муниципального образования поселок Вольгинский представлены в таблице 1.11.1. Тарифы на тепловую энергию в муниципальном образовании поселок Вольгинский Владимирской области устанавливает Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения (2022 г.) тарифы на услуги теплоснабжения для ООО «Владимиртеплогаз» установлены на долгосрочный период тарифного регулирования (2020-2024 гг.) методом индексации установленных тарифов на основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 20.12.2021 №48/455.

Таблица 1.11.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по системе теплоснабжения пос. Вольгинский

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» Котельная пос. Вольгинский | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2018 год | 1 624,08 | 1 780,16 |
|  |  | 2019 год | 1 780,16 | 1 819,11 |
|  |  | 2020 год | 1 819,11 | 1 828,38 |
|  |  | 2021 год | 1 828,38 | 1 828,38 |
|  |  | 2022 год | 1 828,38 | 1 878,00 |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2018 год | 2 100,59 | 2 136,19 |
|  |  | 2019 год | 2 136,19 | 2 182,93 |
|  |  | 2020 год | 2 182,93 | 2 194,06 |
|  |  | 2021 год | 2 194,06 | 2 194,06 |
|  |  | 2022 год | 2 194,06 | 2 253,60 |

## 1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии по теплоснабжающим организациям, осуществлявших деятельность на территории муниципального образования поселок Вольгинский представлена в таблице ниже (данные на 2022 г.).

Таблица 1.11.2.1 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Владимиртеплогаз» по системе теплоснабжения пос. Вольгинский Петушинского района

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |
| 1 | Операционные расходы, всего, в том числе: | 20 065,47 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 343,50 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 8 204,76 |
| 1.3. | Оплата труда | 10 369,48 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 177,93 |
| 1.5. | Служебные командировки | 1,47 |
| 1.6. | Обучение персонала | 5,45 |
| 1.7. | Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты) | 220,62 |
| 1.8. | Другие расходы | 742,26 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: | 8 295,00 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций | 165,14 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 124,88 |
| 2.3. | Расходы по сомнительным долгам | 1 065,46 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | 3 131,58 |
| 2.5. | Амортизация | 1 884,91 |
| 2.6. | Выплаты по договорам и кредитным договорам | 313,03 |
| 2.7. | Налог на прибыль | 1 610,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего, в т.ч.: | 45 328,94 |
| 3.1. | Топливо (газ) | 39 395,18 |
| 3.2. | Электроэнергия | 5 694,81 |
| 3.3. | Вода | 238,95 |
| 4 | Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности | -9 870,70 |
| 5 | Результат деятельности ТСО в отчётном периоде (корректировка НВВ) | -2 276,88 |
| 6 | Прибыль, всего | 8 826,50 |
| 6.1. | Нормативная прибыль | 7 207,94 |
| 6.2. | Расчётная предпринимательская прибыль | 1 618,56 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | 70 368,33 |

Наибольшие затраты у теплоснабжающих организаций приходятся на топливо и составляют 60%, вторые по величине затраты приходятся на фонд оплаты труда совместно с отчислениями на социальные нужды. Таким образом, самыми эффективными проектами являются те, эффект которых направлен на снижение потребления топлива и сокращение численности персонала.

## 1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

По данным, полученным от теплоснабжающих организаций плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

## 1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным, полученным от теплоснабжающих организаций плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

# 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский

## 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

По итогам проведенного анализа текущего состояния системы теплоснабжения пос. Вольгинский были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения.

1. Технологическое оборудование отопительной котельной пос. Вольгинский (теплообменное оборудование, оборудование химводоподготовки) изношено и морально устарело.

2. Эксплуатация котлов ДКВр-10/13 в паровом режиме для подогрева воды на нужды ГВС приводит к повышенным эксплуатационным затратам теплоснабжающей организации.

3. Система газоснабжения и автоматики безопасности котла ДКВР котельной пос. Вольгинский требует приведения в соответствие с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.

## 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования.

Система теплоснабжения пос. Вольгинский сформирована в период 1972-1977 гг. Длительный срок службы, отсутствие надлежащего обслуживания и своевременного ремонта теплоэнергетического оборудования и систем транспорта тепловой энергии привели к изношенному состоянию и высоким затратам на эксплуатацию системы в текущем состоянии.

Период эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельных и центральных тепловых пунктов значительно превышает нормативный срок службы (более 20 лет), что приводит к возникновению аварийных отключений на источниках тепловой энергии.

Автоматика управления процессом горения в котельных не предусмотрена. Данное обстоятельство может привести к возникновению взрывоопасной ситуации, и, как следствие, угрозе жизни и здоровья персонала котельной, а также населения в случае прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период.

С целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей пос. Вольгинский необходима модернизация котельных ООО «Владимиртеплогаз» и ООО УК «Технопарк Вольгинский».

1.12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом действующих источников тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения отсутствуют.

## 1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По данным, полученным от теплоснабжающих организаций предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения нет.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в муниципальном образовании поселок Вольгинский (часть 5 главы 1 Обосновывающих материалов). Фактически сложившийся за 2021 год уровень реализации тепловой энергии на цели теплоснабжения по селитебной территории муниципального образования составляет 40 453,78 Гкал.

## 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По данным формы статистической отчетности №1-жилфонд жилищный фонд поселка Вольгинский на 01.01.2022 г. составил 176,92 тыс. кв.м общей площади (таблица 2.2.1).

Жилой фонд состоит из 95 многоквартирных жилых домов (173,9 тыс. кв.м) и 39 частных индивидуальных жилых домов (3,02 тыс. кв.м).

При численности населения 5 875 человек средняя жилищная обеспеченность составила 30,0 кв.м общей площади на одного человека.

Таблица 2.2.1 – Распределение жилищного фонда по формам собственности

| № | Принадлежность жилищного фонда | Общая площадь на 01.01.2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кв.м | % |
| 1. | Частный (граждан, ТСЖ и ЖСК) | 148,54 | 84,0 |
| 2. | Муниципальный | 5,38 | 3,04 |
| 3. | Другой (юридических лиц) | 23,0 | 13,0 |
|  | Всего: | 176,92 | 100 |

Информация о движении жилищного фонда за 2021 год представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Движение жилищного фонда

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 176,92 |
| Прибыло общей площади за год (новое строительство) |  | 0,0 |
| Выбыло общей площади за год |  | 0,0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | 176,92 |

Прогноз ввода жилищного фонда принят по данным Генерального плана муниципального образования поселок Вольгинский. Перспективная застройка поселка и приросты площадей строительных фондов представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Перспективная застройка поселка и приросты площади строительных фондов

| Наименование | Ед. изм. | 2020-2024 гг. | 2025-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. кв. м. | 176,1 | 198,4 |
| Индивидуальная жилая застройка |  | 5,6 | 7,4 |
| Многоквартирная жилая застройка |  | 170,5 | 191 |
| Прирост жилых объектов |  | 22,4 | 22,4 |
| Индивидуальная жилая застройка |  | 1,8 | 1,8 |
| Многоквартирная жилая застройка |  | 20,5 | 20,5 |

В соответствии с Генеральным планом жилая застройка размещается в одноименных функциональных зонах, которые включают в себя застройку многоквартирными секционными среднеэтажными, малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, учреждениями дошкольного и школьного образования. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и (или) пристроенных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, культовых объектов, стоянок и гаражей индивидуального автомобильного транспорта. Баланс функциональных зон представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 - Баланс функциональных зон, га

| № пп | Функциональные зоны | Расчетный срок (до 2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны, всего в том числе: | 73 |
| 1.1 | - многоэтажной жилой застройки (5 этажей) | 27 |
| 1.2 | - жилой застройки средней этажности (2-4 этажа) | 19,5 |
| 1.3 | - 1-2 этажной деревянной застройки и ИЖС | 26,5 |
| 2 | Общественно-деловые и коммерческие, всего в том числе: | 19 |
| 2.1 | - центра общественного значения | 6 |
| 2.2 | - учебных и воспитательных учреждений | 6 |
| 2.3 | - учреждений здравоохранения | 2,6 |
| 2.4 | - культовой застройки | 0,4 |
| 2.5 | - спортивных сооружений | 4 |
| 3 | Производственные и коммунальные, всего в том числе: | 140 |
| 3.1 | - промышленных предприятий | 115 |
| 3.2 | - коммунально-складских организаций | 25 |
| 4 | Сельскохозяйственного использования | 4 |
| 5 | Природно-рекреационные | 195 |
| 6 | Транспортной инфраструктуры | 4,4 |
| 7 | Площадь муниципального образования, всего | 435,4 |

## 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На период действия Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района показатели удельного расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжения для многоквартирных домов без установленных общедомовых приборов учета остается без изменений и представлены в таблицах 1.5.4.1 и 1.5.4.2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

## 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области на 2022-2029 годы представлено в разделе 2.5 Обосновывающих материалов.

В период 2019-2022 гг. теплоснабжающими организациями технические условия на присоединение объектов теплопотребления к системам централизованного теплоснабжения не выдавались.

## 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В таблице 2.5.1 представлена информация об объемах потребления тепловой энергии различными группами потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский.

По результатам расчетов в краткосрочной перспективе прироста потребления тепловой энергии не ожидается в связи с отсутствием выданных технических условий на технологическое присоединение новых объектов капитального строительства.

## 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

Информация об объемах потребления тепловой энергии в границах производственной зоны поселка Вольгинский (тепловой район №2) представлена в таблице 2.6.1

Таблица 2.6.1 – Баланс тепловой энергии производственной зоны

| Наименование параметра | 2022 – 2025 гг. |
| --- | --- |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 29 417,30 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 832,91 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 28 584,39 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 4 668,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 23 916,39 |
| - на собственные нужды | 4 351,23 |
| - бюджетные учреждения | - |
| - прочее | 19 565,16 |

В муниципальном образовании поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области на краткосрочную перспективу не планируется создание новых тепловых районов в границах производственных зон.

Таблица 2.5.1 – Баланс тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. - 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 50 883,11 | 46 819,94 | 46 516,32 | 49 921,92 | 43 647,21 | 41 934,82 | 41 934,82 | 41 934,82 | 41 934,82 | 41 934,82 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 1 170,24 | 1 027,08 | 1 081,28 | 1 175,16 | 1 003,77 | 964,08 | 964,08 | 964,08 | 964,08 | 964,08 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 49 712,87 | 45 792,86 | 45 435,04 | 48 746,76 | 42 643,44 | 40 970,74 | 40 970,74 | 40 970,74 | 40 970,74 | 40 970,74 |
| Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 6 340,03 | 3 607,55 | 2 529,54 | 8 292,98 | 5 173,70 | 5 173,70 | 5 173,70 | 5 173,70 | 5 173,70 | 5 173,70 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 43 372,84 | 42 185,31 | 42 905,50 | 40 453,78 | 37 469,74 | 35 797,04 | 35 797,04 | 35 797,04 | 35 797,04 | 35 797,04 |
| - население | 35 711,87 | - | 36 693,58 | 33 312,58 | 30 093,36 | 29 212,29 | 29 212,29 | 29 212,29 | 29 212,29 | 29 212,29 |
| - бюджетные учреждения | 6 113,87 | - | 4 922,60 | 5 723,14 | 5 717,04 | 5 307,09 | 5 307,09 | 5 307,09 | 5 307,09 | 5 307,09 |
| - прочее | 1 547,10 | - | 1 289,31 | 1 418,06 | 1 659,34 | 1 277,65 | 1 277,65 | 1 277,65 | 1 277,65 | 1 277,65 |

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский разработана на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт». Информация по объектам системы теплоснабжения, гидравлическому расчету тепловых сетей, сравнительным пьезометрическим графикам для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт», а также в разделе 1.3 Обосновывающих материалов.

## 3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Отображение объектов системы теплоснабжения котельных муниципального образования поселок Вольгинский с привязкой к топографической основе муниципального образования представлено в разделе 1.3.1 Обосновывающих материалов.

Общий вид электронной модели системы теплоснабжения Муниципальное образование пос. Вольгинский представлено на рисунке 3.1.1.

## 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Параллельно графическому представлению проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения:

- источники тепловой энергии;

- потребители;

- участки тепловых сетей;

- арматура, разветвления, изменения диаметра, перемычки.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные, предоставленные теплоснабжающими организациями муниципального образования пос. Вольгинский.

## 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Границы территории муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района установлены Законом Владимирской области от 13.10.2004 г. №159-ОЗ «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Петушинский район, муниципальных образований в его составе и установлении их границ». В состав муниципального образования входит поселок Вольгинский.

В качестве расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Муниципальное образование пос. Вольгинский.

Сетка кадастрового деления поселка загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения Муниципальное образование пос. Вольгинский.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления поселка Вольгинский представлен на рисунке 3.3.1.

Рисунок 3.1.1 – Общий вид электронной модели системы теплоснабжения Муниципальное образование пос. Вольгинский

## 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактических гидравлических сопротивлений основных магистралей и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого потребителя.

Гидравлические расчеты тепловых сетей производятся непосредственно в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт». По итогам разработки электронной модели системы теплоснабжения предполагается проведение наладочных и поверочных расчетов тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Информация о результатах проведенных гидравлических расчетах представлена в таблице 3.4.1.

Графическая часть результатов гидравлических расчетов приведена на рисунке 1.6.2.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, производится непосредственно в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» с целью оптимизации протяженности участков тепловых сетей и обеспечения потребителей тепловой энергией требуемого объема.

## 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

В главе 2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения представлены результаты расчета баланса тепловой энергии потребителей по системам централизованного теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский.

Рисунок 3.3.1 – Сетка кадастрового деления муниципального образования пос. Вольгинский совмещенная со схемой тепловых сетей

Таблица 3.4.1 – Результаты гидравлического расчета магистральных участков тепловых сетей пос. Вольгинский

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (изб.), м Под. | Напор в конечном узле (изб.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | У-1 | 40 | 325 | 325 | 44,7 | 20,6 | 0,29 | 0,29 | 7,2 | 7,2 | 24,07 | 350,53 | 350 | 115 | 76,01 | 1,2 | 1,2 |
| У-2 | У-3 | 21 | 150 | 150 | 44,1 | 21,3 | 0,43 | 0,43 | 20,4 | 20,3 | 22,84 | 76,2 | 76,1 | 115 | 86,06 | 1,23 | 1,23 |
| У-1 | У-2 | 40 | 325 | 325 | 44,5 | 20,8 | 0,18 | 0,18 | 4,6 | 4,6 | 23,7 | 280,15 | 279,8 | 115 | 77,73 | 0,96 | 0,96 |
| У-3 | У-4 | 184 | 211 | 211 | 43,5 | 21,8 | 0,57 | 0,57 | 3,1 | 3,1 | 21,71 | 73,37 | 73,28 | 115 | 85,89 | 0,6 | 0,6 |
| У-4 | ТК-27 | 53 | 150 | 150 | 42,5 | 22,8 | 1 | 1 | 18,9 | 18,9 | 19,71 | 73,36 | 73,29 | 115 | 85,89 | 1,18 | 1,18 |
| ТК-27 | ТК-29 | 97 | 150 | 150 | 40,7 | 24,7 | 1,83 | 1,83 | 18,9 | 18,9 | 16,04 | 73,35 | 73,3 | 115 | 85,89 | 1,18 | 1,18 |
| ТК-29 | Северная,8,гараж Администрации | 10 | 28 | 28 | 39,5 | 25,9 | 1,21 | 1,21 | 120,9 | 120,9 | 13,62 | 2,05 | 2,05 | 115 | 96,13 | 0,95 | 0,95 |
| ТК-29 | ТК-23б | 76 | 150 | 150 | 40 | 25,4 | 0,7 | 0,7 | 9,2 | 9,2 | 14,65 | 51,08 | 51,04 | 115 | 81,05 | 0,82 | 0,82 |
| ТК-23б | Новосеменковская,12, | 21 | 76 | 76 | 39,7 | 25,6 | 0,29 | 0,29 | 13,6 | 13,6 | 14,08 | 10,16 | 10,16 | 115 | 84,8 | 0,64 | 0,64 |
| ТК-23а | ТК-23б | 71 | 150 | 150 | 40 | 25,4 | 0,42 | 0,42 | 5,9 | 5,9 | 14,65 | 40,91 | 40,89 | 115 | 81,05 | 0,66 | 0,66 |
| ТК-23а | Новосеменковская,14, | 7 | 76 | 76 | 39,5 | 25,9 | 0,09 | 0,09 | 12,3 | 12,3 | 13,64 | 9,65 | 9,65 | 115 | 83,1 | 0,61 | 0,61 |
| ТК-23 | ТК-23а | 15 | 150 | 150 | 39,6 | 25,8 | 0,05 | 0,05 | 3,4 | 3,4 | 13,81 | 31,26 | 31,24 | 115 | 80,12 | 0,5 | 0,5 |
| ТК-22 | ТК-23 | 68 | 150 | 150 | 39,5 | 25,8 | 0,16 | 0,16 | 2,3 | 2,3 | 13,71 | 25,56 | 25,55 | 115 | 79,21 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-2 | ТК-20 | 55 | 100 | 100 | 39,8 | 25,5 | 4,6 | 4,59 | 83,6 | 83,4 | 14,27 | 52,38 | 52,33 | 115 | 78,95 | 1,9 | 1,9 |
| ТК-20 | ТК-21 | 40 | 211 | 211 | 39,8 | 25,6 | 0,05 | 0,05 | 1,3 | 1,3 | 14,16 | 48,33 | 48,29 | 115 | 77,94 | 0,39 | 0,39 |
| ТК-21 | ТК-22 | 59 | 211 | 211 | 39,7 | 25,7 | 0,07 | 0,07 | 1,2 | 1,2 | 14,02 | 45,79 | 45,76 | 115 | 80,07 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-20 | Новосеменковская,16,Поликлиника | 8 | 57 | 57 | 39,8 | 25,6 | 0,03 | 0,03 | 3,3 | 3,3 | 14,22 | 2,3 | 2,3 | 115 | 83,82 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-23 | ТК-24 | 44 | 150 | 150 | 39 | 26,3 | 0,5 | 0,5 | 11,3 | 11,3 | 12,71 | 56,82 | 56,79 | 115 | 79,21 | 0,92 | 0,92 |
| ТК-24 | ТК-25 | 45 | 150 | 150 | 38,6 | 26,7 | 0,42 | 0,42 | 9,2 | 9,2 | 11,88 | 51,28 | 51,25 | 115 | 79,32 | 0,83 | 0,83 |
| ТК-25 | ТК-26 | 59 | 150 | 150 | 38,3 | 27 | 0,29 | 0,29 | 5 | 5 | 11,3 | 37,56 | 37,55 | 115 | 79,39 | 0,61 | 0,61 |
| ТК-26 | Новосеменковская,6,музыкальная школа | 28 | 82 | 82 | 38,2 | 27,1 | 0,08 | 0,08 | 2,9 | 2,9 | 11,13 | 5,76 | 5,75 | 115 | 98,62 | 0,31 | 0,31 |
| ТК-26 | ТП-1 | 79 | 100 | 100 | 38 | 27,3 | 0,32 | 0,32 | 4,1 | 4,1 | 10,65 | 11,56 | 11,56 | 115 | 76,85 | 0,42 | 0,42 |
| ТК-26 | ТП-1 | 63 | 100 | 100 | 37,5 | 27,8 | 0,79 | 0,79 | 12,5 | 12,5 | 9,73 | 20,24 | 20,24 | 115 | 75,37 | 0,73 | 0,73 |
| ТП-1 | ТП-2 | 15 | 100 | 100 | 37,4 | 28 | 0,19 | 0,19 | 12,5 | 12,5 | 9,35 | 20,24 | 20,24 | 115 | 75,37 | 0,73 | 0,73 |
| ТП-2 | Старовская,4, | 38 | 100 | 100 | 37,3 | 28,1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 9,16 | 9,13 | 9,13 | 115 | 75,47 | 0,33 | 0,33 |
| ТП-2 | Старовская,2, | 29 | 82 | 82 | 37 | 28,3 | 0,32 | 0,31 | 10,9 | 10,9 | 8,72 | 11,11 | 11,11 | 115 | 75,29 | 0,6 | 0,6 |
| ТК-25 | Новосеменковская,8, | 52 | 82 | 82 | 38,5 | 26,9 | 0,15 | 0,15 | 2,8 | 2,8 | 11,59 | 5,69 | 5,69 | 115 | 78 | 0,31 | 0,31 |
| ТК-24 | Новосеменковская,10, | 52 | 82 | 82 | 38,9 | 26,5 | 0,14 | 0,14 | 2,7 | 2,7 | 12,43 | 5,55 | 5,54 | 115 | 78,18 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-25 | Новосеменковская,1, | 18 | 82 | 82 | 38,5 | 26,8 | 0,1 | 0,1 | 5,7 | 5,7 | 11,68 | 8,02 | 8,02 | 115 | 79,9 | 0,43 | 0,43 |
| ТК-22 | ТК-22а | 40 | 100 | 100 | 39,2 | 26,2 | 0,5 | 0,5 | 12,5 | 12,5 | 13,03 | 20,23 | 20,22 | 115 | 81,17 | 0,73 | 0,73 |
| ТК-22а | ТК-22б | 70 | 100 | 100 | 39 | 26,3 | 0,14 | 0,14 | 2 | 2 | 12,75 | 8,08 | 8,08 | 115 | 84,44 | 0,29 | 0,29 |
| ТК-22б | Новосеменковская,5А,магазин | 2 | 57 | 57 | 39 | 26,3 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 12,74 | 1,35 | 1,35 | 115 | 82,49 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-22а | Новосеменковская,5, | 48 | 82 | 82 | 38,6 | 26,8 | 0,62 | 0,62 | 13 | 13 | 11,78 | 12,14 | 12,14 | 115 | 79 | 0,66 | 0,66 |
| ТК-22б | Старовская,12, | 43 | 82 | 82 | 39 | 26,4 | 0,09 | 0,09 | 2 | 2 | 12,58 | 4,76 | 4,76 | 115 | 78,8 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-2 | ТК-3 | 95 | 263 | 263 | 44,1 | 21,3 | 0,34 | 0,34 | 3,6 | 3,6 | 22,77 | 141,76 | 141,6 | 115 | 73,93 | 0,74 | 0,74 |
| ТК-3 | ТК-4 | 96 | 263 | 263 | 43,8 | 21,5 | 0,25 | 0,24 | 2,6 | 2,5 | 22,29 | 119,47 | 119,33 | 115 | 72,7 | 0,63 | 0,63 |
| ТК-4 | ТК-4а | 38 | 82 | 82 | 43,4 | 21,9 | 0,41 | 0,41 | 10,7 | 10,7 | 21,47 | 11,05 | 11,05 | 115 | 86,81 | 0,6 | 0,6 |
| ТК-4а | ТК-4б | 52 | 100 | 100 | 43,3 | 22 | 0,09 | 0,09 | 1,8 | 1,8 | 21,29 | 7,59 | 7,58 | 115 | 88,22 | 0,28 | 0,28 |
| ТК-4б | Старовская,11,бассейн | 4 | 100 | 100 | 43,3 | 22 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 21,28 | 5,12 | 5,12 | 115 | 87,74 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-4 | ТК-5 | 135 | 150 | 150 | 42,1 | 23,3 | 1,73 | 1,73 | 12,8 | 12,8 | 18,83 | 60,41 | 60,36 | 115 | 75,92 | 0,97 | 0,97 |
| ТК-5 | ТК-6 | 66 | 150 | 150 | 41,6 | 23,7 | 0,48 | 0,48 | 7,3 | 7,3 | 17,87 | 45,47 | 45,44 | 115 | 75,06 | 0,73 | 0,73 |
| ТК-6 | ТК-7 | 68 | 150 | 150 | 41,2 | 24,1 | 0,39 | 0,39 | 5,8 | 5,8 | 17,08 | 40,63 | 40,61 | 115 | 76 | 0,66 | 0,66 |
| ТК-7 | ТК-8 | 50 | 100 | 100 | 39,3 | 26,1 | 1,95 | 1,95 | 39 | 39 | 13,18 | 35,78 | 35,76 | 115 | 75,3 | 1,3 | 1,3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 92 | 100 | 100 | 37,4 | 28 | 1,92 | 1,92 | 20,8 | 20,8 | 9,35 | 26,16 | 26,14 | 115 | 73,41 | 0,95 | 0,95 |
| ТК-9 | ТП-1 | 2 | 100 | 100 | 37,3 | 28 | 0,01 | 0,01 | 7 | 7 | 9,32 | 15,15 | 15,14 | 115 | 74,62 | 0,55 | 0,55 |
| ТП-1 | ТП-2 | 31 | 100 | 100 | 37,1 | 28,2 | 0,22 | 0,22 | 7 | 7 | 8,89 | 15,15 | 15,14 | 115 | 74,62 | 0,55 | 0,55 |
| ТП-2 | Старовская,1, | 2 | 76 | 76 | 37,1 | 28,2 | 0,01 | 0,01 | 5 | 5 | 8,87 | 6,12 | 6,12 | 115 | 75,21 | 0,38 | 0,38 |
| ТП-1 | Старовская,3, | 5 | 51 | 57 | 36,7 | 28,7 | 0,05 | 0,03 | 9,9 | 5,4 | 7,97 | 2,96 | 2,96 | 115 | 37,86 | 0,41 | 0,33 |
| ТК-8 | Старовская,6, | 8 | 82 | 82 | 39,2 | 26,1 | 0,07 | 0,07 | 8,1 | 8,1 | 13,05 | 9,62 | 9,62 | 115 | 80,44 | 0,52 | 0,52 |
| ТК-7 | ТК-7а | 35 | 82 | 82 | 41,1 | 24,2 | 0,07 | 0,07 | 2,1 | 2,1 | 16,93 | 4,85 | 4,85 | 115 | 81,15 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-7в | ТК-7б | 83 | 57 | 57 | 39,9 | 25,5 | 1,21 | 1,21 | 14,5 | 14,5 | 14,37 | 4,85 | 4,85 | 115 | 81,15 | 0,54 | 0,54 |
| ТК-7б | Старовская,8,Д/с №42 | 20 | 57 | 57 | 39,6 | 25,8 | 0,29 | 0,29 | 14,5 | 14,5 | 13,79 | 4,85 | 4,85 | 115 | 81,15 | 0,54 | 0,54 |
| ТК-7а | ТК-7в | 37 | 82 | 82 | 41,1 | 24,3 | 0,08 | 0,08 | 2,1 | 2,1 | 16,78 | 4,85 | 4,85 | 115 | 81,15 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-6 | Старовская,7, | 40 | 82 | 82 | 41,5 | 23,8 | 0,08 | 0,08 | 2,1 | 2,1 | 17,7 | 4,84 | 4,83 | 115 | 67,2 | 0,26 | 0,26 |
| ТП-2 | ТП-1 | 34 | 82 | 82 | 36,7 | 28,7 | 0,11 | 0,11 | 3,2 | 3,2 | 8,05 | 6,06 | 6,06 | 115 | 74,21 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-5 | ТК-5а | 60 | 82 | 82 | 40,9 | 24,4 | 1,18 | 1,18 | 19,6 | 19,6 | 16,47 | 14,93 | 14,93 | 115 | 78,53 | 0,81 | 0,81 |
| ТК-5а | Старовская,9,ВКДЦ | 72 | 82 | 82 | 39,5 | 25,9 | 1,41 | 1,41 | 19,6 | 19,6 | 13,65 | 14,93 | 14,93 | 115 | 78,53 | 0,81 | 0,81 |
| ТК-4в | ТК-5б | 84 | 28 | 28 | 37,6 | 27,8 | 4,83 | 4,82 | 57,5 | 57,4 | 9,81 | 1,41 | 1,41 | 115 | 96,97 | 0,65 | 0,65 |
| ТК-5б | Старовская,9,Стадион | 4 | 40 | 40 | 37,6 | 27,8 | 0,03 | 0,03 | 6,4 | 6,4 | 9,75 | 1,41 | 1,41 | 115 | 96,97 | 0,32 | 0,32 |
| ТП-3 | Старовская,9,ТИР | 55 | 57 | 57 | 35,3 | 30,1 | 1,25 | 1,25 | 22,7 | 22,7 | 5,22 | 6,06 | 6,06 | 115 | 91,97 | 0,68 | 0,68 |
| У-2 | ТК-2 | 50 | 325 | 325 | 44,4 | 21 | 0,12 | 0,12 | 2,4 | 2,4 | 23,46 | 203,95 | 203,7 | 115 | 74,61 | 0,7 | 0,7 |
| ТК-2а | ТК-16 | 46 | 211 | 211 | 43,7 | 21,7 | 0,06 | 0,06 | 1,3 | 1,3 | 22,05 | 47,99 | 47,94 | 115 | 65,38 | 0,39 | 0,39 |
| У-1 | У-11в | 40 | 211 | 211 | 44,6 | 20,8 | 0,11 | 0,11 | 2,8 | 2,8 | 23,84 | 70,37 | 70,21 | 115 | 69,16 | 0,57 | 0,57 |
| У-11в | ТК-0 | 45 | 211 | 211 | 44,5 | 20,9 | 0,13 | 0,13 | 2,8 | 2,8 | 23,58 | 70,36 | 70,21 | 115 | 69,16 | 0,57 | 0,57 |
| У-11б | У-11а | 39 | 211 | 211 | 44,3 | 21,1 | 0,11 | 0,11 | 2,8 | 2,8 | 23,2 | 70,36 | 70,22 | 115 | 69,16 | 0,57 | 0,57 |
| ТК-0 | У-11б | 29 | 211 | 211 | 44,4 | 21 | 0,08 | 0,08 | 2,8 | 2,8 | 23,42 | 70,36 | 70,22 | 115 | 69,16 | 0,57 | 0,57 |
| У-11а | У-11 | 45 | 211 | 211 | 44,2 | 21,2 | 0,13 | 0,13 | 2,8 | 2,8 | 22,94 | 70,35 | 70,22 | 115 | 69,16 | 0,57 | 0,57 |
| ТК-1 | ТК-2 | 27 | 211 | 211 | 43,9 | 21,4 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 22,52 | 58,42 | 58,33 | 115 | 70,62 | 0,48 | 0,48 |
| ТК-2 | ТК-3 | 48 | 211 | 211 | 43,8 | 21,5 | 0,09 | 0,09 | 2 | 2 | 22,34 | 58,42 | 58,33 | 115 | 70,62 | 0,48 | 0,48 |
| ТК-3 | ТК-4 | 40 | 211 | 211 | 43,8 | 21,6 | 0,08 | 0,08 | 1,9 | 1,9 | 22,18 | 57,98 | 57,89 | 115 | 70,69 | 0,47 | 0,47 |
| У-11 | Новосеменковская,20А,магазин | 13 | 57 | 57 | 44,1 | 21,2 | 0,02 | 0,02 | 1,8 | 1,8 | 22,9 | 1,7 | 1,7 | 115 | 63,64 | 0,19 | 0,19 |
| У-11 | ТК-1 | 58 | 211 | 211 | 44 | 21,4 | 0,16 | 0,16 | 2,7 | 2,7 | 22,63 | 68,65 | 68,53 | 115 | 69,29 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-1 | Новосеменковская,22, | 16 | 82 | 82 | 43,8 | 21,5 | 0,15 | 0,15 | 9,2 | 9,2 | 22,33 | 10,23 | 10,21 | 115 | 61,7 | 0,55 | 0,55 |
| ТК-12 | Новосеменковская,11, | 13 | 82 | 82 | 44 | 21,4 | 0,03 | 0,03 | 2,5 | 2,5 | 22,56 | 5,28 | 5,28 | 115 | 64,52 | 0,28 | 0,28 |
| ТК-3 | Новосеменковская,22, | 15 | 82 | 82 | 43,8 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,33 | 0,43 | 0,44 | 115 | 61,7 | 0,02 | 0,02 |
| ТК-4 | Новосеменковская,22, | 33 | 82 | 82 | 43,8 | 21,5 | 0,08 | 0,08 | 2,3 | 2,3 | 22,33 | 5,15 | 5,14 | 115 | 61,7 | 0,28 | 0,28 |
| Новосеменковская,9, | ТК-10 | 16 | 82 | 82 | 44,2 | 21,2 | 0,03 | 0,03 | 1,8 | 1,8 | 22,99 | 4,51 | 4,51 | 115 | 61,4 | 0,24 | 0,24 |
| ТК-12 | ТК-11 | 102 | 100 | 100 | 44,1 | 21,3 | 0,09 | 0,09 | 0,8 | 0,8 | 22,79 | 5,28 | 5,28 | 115 | 64,52 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-11 | ТК-10 | 40 | 82 | 82 | 44,2 | 21,2 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 2,4 | 22,99 | 5,28 | 5,28 | 115 | 61,4 | 0,28 | 0,28 |
| ТК-2 | ТК-10 | 80 | 100 | 100 | 44,2 | 21,2 | 0,23 | 0,23 | 2,9 | 2,9 | 22,99 | 9,79 | 9,78 | 115 | 61,4 | 0,36 | 0,36 |
| ТК-4 | ТК-4в | 50 | 211 | 211 | 43,7 | 21,7 | 0,11 | 0,11 | 2,3 | 2,3 | 21,95 | 63,13 | 63,04 | 115 | 70,69 | 0,51 | 0,51 |
| ТК-4в | ТК-4а | 30 | 211 | 211 | 43,6 | 21,8 | 0,07 | 0,07 | 2,3 | 2,3 | 21,82 | 62,83 | 62,75 | 115 | 70,56 | 0,51 | 0,51 |
| ТК-4в | Новосеменковская,24,Магазин | 17 | 25 | 25 | 43,6 | 21,8 | 0,08 | 0,08 | 4,7 | 4,7 | 21,79 | 0,3 | 0,3 | 115 | 98,49 | 0,17 | 0,17 |
| ТК-4а | ТК-5 | 35 | 211 | 211 | 43,6 | 21,8 | 0,04 | 0,03 | 1 | 1 | 21,75 | 41,75 | 41,7 | 115 | 68,04 | 0,34 | 0,34 |
| ТК-5 | Новосеменковская,21, | 6 | 82 | 82 | 43,5 | 21,8 | 0,01 | 0,01 | 1,3 | 1,3 | 21,73 | 3,77 | 3,77 | 115 | 44,23 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-5 | Новосеменковская,19, | 15 | 82 | 82 | 43,5 | 21,8 | 0,03 | 0,03 | 1,7 | 1,7 | 21,7 | 4,4 | 4,4 | 115 | 37,13 | 0,24 | 0,24 |
| ТК-5 | ТК-5а | 52 | 211 | 211 | 43,5 | 21,8 | 0,03 | 0,03 | 0,6 | 0,6 | 21,68 | 33,58 | 33,53 | 115 | 74,78 | 0,27 | 0,27 |
| ТК-5а | Новосеменковская,25, | 60 | 57 | 57 | 42,5 | 22,9 | 1,03 | 1,03 | 17,1 | 17,1 | 19,62 | 5,26 | 5,26 | 115 | 85,68 | 0,59 | 0,59 |
| ТК-5а | ТК-6 | 86 | 211 | 211 | 43,5 | 21,9 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 21,6 | 28,31 | 28,27 | 115 | 72,75 | 0,23 | 0,23 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 150 | 150 | 43,5 | 21,9 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 21,59 | 5,87 | 5,87 | 115 | 78,86 | 0,09 | 0,09 |
| ТК-7 | Новосеменковская,23, | 10 | 82 | 82 | 43,4 | 21,9 | 0,03 | 0,03 | 3 | 3 | 21,53 | 5,87 | 5,87 | 115 | 78,86 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-6 | Смена диаметра | 46 | 150 | 150 | 43,4 | 22 | 0,08 | 0,08 | 1,8 | 1,8 | 21,44 | 22,43 | 22,41 | 115 | 71,15 | 0,36 | 0,36 |
| Смена диаметра | ТК-6б | 106 | 125 | 125 | 42,9 | 22,5 | 0,49 | 0,49 | 4,7 | 4,7 | 20,45 | 22,43 | 22,41 | 115 | 71,15 | 0,52 | 0,52 |
| ТК-6б | ТК-8 | 104 | 125 | 125 | 42,4 | 22,9 | 0,48 | 0,48 | 4,7 | 4,7 | 19,48 | 22,42 | 22,41 | 115 | 71,15 | 0,52 | 0,52 |
| ТК-8 | Старовская,33, | 10 | 82 | 82 | 42,3 | 23,1 | 0,15 | 0,15 | 14,5 | 14,5 | 19,19 | 12,85 | 12,85 | 115 | 85,48 | 0,69 | 0,69 |
| ТК-8 | Старовская,25, | 14 | 82 | 82 | 42,4 | 23 | 0,02 | 0,02 | 1,2 | 1,2 | 19,45 | 3,64 | 3,64 | 115 | 30,47 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-8 | ТП-1 | 100 | 82 | 82 | 42,1 | 23,2 | 0,31 | 0,31 | 3,1 | 3,1 | 18,86 | 5,93 | 5,93 | 115 | 65,03 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-4а | ТК-4б | 146 | 125 | 125 | 43 | 22,4 | 0,6 | 0,6 | 4,1 | 4,1 | 20,62 | 21,07 | 21,05 | 115 | 75,54 | 0,49 | 0,49 |
| ТК-4б | Новосеменковская,31, | 202 | 76 | 76 | 42,8 | 22,6 | 0,19 | 0,19 | 0,9 | 0,9 | 20,24 | 2,66 | 2,65 | 115 | 30,55 | 0,17 | 0,17 |
| ТК-4б | У-5 | 33 | 100 | 100 | 42,6 | 22,7 | 0,34 | 0,34 | 10,3 | 10,3 | 19,94 | 18,41 | 18,41 | 115 | 82,02 | 0,67 | 0,67 |
| У-5 | Новосеменковская,29, | 25 | 82 | 82 | 42,5 | 22,9 | 0,19 | 0,19 | 7,6 | 7,6 | 19,56 | 9,3 | 9,29 | 115 | 82,27 | 0,5 | 0,5 |
| У-5 | Новосеменковская,29, | 78 | 82 | 82 | 42,1 | 23,3 | 0,57 | 0,57 | 7,3 | 7,3 | 18,8 | 9,11 | 9,11 | 115 | 81,77 | 0,49 | 0,49 |
| ТК-3 | Старовская,16, | 12 | 82 | 82 | 44 | 21,3 | 0,02 | 0,02 | 2 | 2 | 22,73 | 4,8 | 4,8 | 115 | 45,94 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-16 | ТК-15 | 31 | 211 | 211 | 43,7 | 21,7 | 0,03 | 0,03 | 0,9 | 0,9 | 21,99 | 38,82 | 38,78 | 115 | 66,88 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-3 | У-8 | 18 | 82 | 82 | 43,6 | 21,8 | 0,48 | 0,48 | 26,9 | 26,9 | 21,81 | 17,48 | 17,48 | 115 | 90 | 0,94 | 0,94 |
| ТК-15 | ТК-14 | 64 | 211 | 211 | 43,7 | 21,7 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 21,95 | 23,36 | 23,32 | 115 | 67,81 | 0,19 | 0,19 |
| У-8 | Старовская,14, | 5 | 82 | 82 | 43,5 | 21,9 | 0,09 | 0,09 | 17,2 | 17,2 | 21,64 | 13,97 | 13,97 | 115 | 86,97 | 0,75 | 0,75 |
| У-8 | Старовская,14,Полиция | 72 | 57 | 57 | 43 | 22,3 | 0,55 | 0,55 | 7,6 | 7,6 | 20,71 | 3,51 | 3,51 | 115 | 102,07 | 0,39 | 0,39 |
| ТК-14 | ТК-13а | 58 | 211 | 211 | 43,7 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 7,85 | 7,84 | 115 | 39,99 | 0,06 | 0,06 |
| ТП-1 | ТП-2 | 17 | 82 | 82 | 42,1 | 23,3 | 0,05 | 0,05 | 3,1 | 3,1 | 18,76 | 5,93 | 5,93 | 115 | 65,03 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-13а | ТК-13 | 55 | 150 | 150 | 43,6 | 21,7 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 21,93 | 7,85 | 7,84 | 115 | 39,99 | 0,13 | 0,13 |
| ТП-2 | ТП-3 | 30 | 82 | 82 | 42,1 | 23,3 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 18,75 | 1,44 | 1,44 | 115 | 55,67 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-13 | Старовская,26, | 29 | 82 | 82 | 43,6 | 21,7 | 0,03 | 0,03 | 0,9 | 0,9 | 21,87 | 3,25 | 3,25 | 115 | 33,7 | 0,18 | 0,18 |
| ТК-13 | Старовская,24, | 8 | 82 | 82 | 43,6 | 21,7 | 0,01 | 0,01 | 1,4 | 1,4 | 21,9 | 4,04 | 4,04 | 115 | 40,91 | 0,22 | 0,22 |
| ТК-18 | Старовская,20,Д/С №43 | 46 | 76 | 76 | 43 | 22,3 | 0,24 | 0,24 | 5,2 | 5,2 | 20,71 | 6,28 | 6,28 | 115 | 86,14 | 0,39 | 0,39 |
| ТП-3 | Старовская,27, | 1 | 57 | 57 | 42 | 23,3 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 18,74 | 1,44 | 1,44 | 115 | 55,67 | 0,16 | 0,16 |
| ТК-17 | ТК-18 | 44 | 76 | 76 | 43,3 | 22,1 | 0,23 | 0,23 | 5,2 | 5,2 | 21,18 | 6,28 | 6,28 | 115 | 86,14 | 0,39 | 0,39 |
| ТП-2 | Старовская,27, | 1 | 57 | 57 | 42 | 23,3 | 0,01 | 0,01 | 6,7 | 6,7 | 18,74 | 3,3 | 3,3 | 115 | 55,67 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-17 | Старовская,22, | 30 | 82 | 82 | 43,4 | 21,9 | 0,05 | 0,05 | 1,8 | 1,8 | 21,54 | 4,49 | 4,49 | 115 | 47,2 | 0,24 | 0,24 |
| ТК-17 | ТК-15а | 27 | 100 | 100 | 43,6 | 21,8 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 3,5 | 21,83 | 10,77 | 10,77 | 115 | 65,48 | 0,39 | 0,39 |
| ТК-15а | ТК-15 | 11 | 100 | 100 | 43,7 | 21,7 | 0,08 | 0,08 | 7,3 | 7,3 | 21,99 | 15,46 | 15,45 | 115 | 66,88 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-4 | ТК-2а | 44 | 211 | 211 | 43,8 | 21,6 | 0,06 | 0,06 | 1,3 | 1,3 | 22,17 | 47,99 | 47,93 | 115 | 65,38 | 0,39 | 0,39 |
| ТК-14 | ТК-19 | 86 | 82 | 82 | 41,8 | 23,5 | 1,82 | 1,82 | 21,1 | 21,1 | 18,32 | 15,5 | 15,49 | 115 | 81,88 | 0,84 | 0,84 |
| ТК-19 | Старовская,23,Школа | 48 | 82 | 82 | 40,9 | 24,4 | 0,89 | 0,89 | 18,6 | 18,6 | 16,53 | 14,55 | 14,54 | 115 | 83,37 | 0,79 | 0,79 |
| ТК-19 | ТК-19а | 127 | 41 | 41 | 41,4 | 23,9 | 0,42 | 0,42 | 3,3 | 3,3 | 17,48 | 0,95 | 0,95 | 115 | 59,06 | 0,21 | 0,21 |
| ТК-19а | Старовская,19, | 6 | 41 | 41 | 41,4 | 23,9 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 17,47 | 0,48 | 0,48 | 115 | 59,16 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-19а | Старовская,21, | 6 | 41 | 41 | 41,4 | 23,9 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 17,47 | 0,48 | 0,48 | 115 | 58,96 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-16 | ТП-1 | 42 | 100 | 100 | 43,6 | 21,8 | 0,11 | 0,11 | 2,6 | 2,6 | 21,83 | 9,17 | 9,17 | 115 | 59,05 | 0,33 | 0,33 |
| ТП-1 | ТП-2 | 10 | 100 | 100 | 43,6 | 21,8 | 0,01 | 0,01 | 0,7 | 0,7 | 21,82 | 4,7 | 4,7 | 115 | 55,41 | 0,17 | 0,17 |
| ТП-2 | ТК-16а | 14 | 100 | 100 | 43,6 | 21,8 | 0,01 | 0,01 | 0,7 | 0,7 | 21,8 | 4,7 | 4,7 | 115 | 55,41 | 0,17 | 0,17 |
| ТП-1 | Старовская,17, | 15 | 76 | 76 | 43,6 | 21,8 | 0,04 | 0,04 | 2,6 | 2,6 | 21,75 | 4,47 | 4,47 | 115 | 62,88 | 0,28 | 0,28 |
| ТК-16а | Старовская,15, | 28 | 100 | 100 | 43,6 | 21,8 | 0,02 | 0,02 | 0,7 | 0,7 | 21,76 | 4,7 | 4,7 | 115 | 55,41 | 0,17 | 0,17 |
| У-3 | Новосеменковская,16/2, | 50 | 57 | 57 | 43,9 | 21,5 | 0,25 | 0,25 | 4,9 | 4,9 | 22,35 | 2,82 | 2,82 | 115 | 90,68 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-29 | ТК-29а | 76 | 150 | 150 | 40,6 | 24,8 | 0,11 | 0,11 | 1,4 | 1,4 | 15,82 | 20,22 | 20,21 | 115 | 97,06 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-29а | Северная,8,Мастерские | 5 | 41 | 41 | 40,6 | 24,8 | 0,02 | 0,02 | 3,1 | 3,1 | 15,79 | 0,92 | 0,92 | 115 | 101,03 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-29а | У-9 | 30 | 100 | 100 | 40,2 | 25,1 | 0,34 | 0,34 | 11,3 | 11,3 | 15,14 | 19,3 | 19,29 | 115 | 96,87 | 0,7 | 0,7 |
| У-9 | ТК-29б | 175 | 100 | 100 | 38,3 | 27,1 | 1,99 | 1,98 | 11,3 | 11,3 | 11,17 | 19,3 | 19,29 | 115 | 96,87 | 0,7 | 0,7 |
| ТК-29б | Северная,2,Пожарная часть | 34 | 82 | 82 | 37,1 | 28,2 | 1,11 | 1,11 | 32,8 | 32,8 | 8,95 | 19,3 | 19,3 | 115 | 96,87 | 1,04 | 1,04 |
| ТП-1 | Новосеменковская,4, | 81 | 100 | 100 | 37,7 | 27,7 | 0,33 | 0,33 | 4,1 | 4,1 | 9,99 | 11,56 | 11,56 | 115 | 76,85 | 0,42 | 0,42 |
| ТК-21 | Новосеменковская,16,МЦ Решма | 50 | 76 | 76 | 39,7 | 25,6 | 0,04 | 0,04 | 0,8 | 0,8 | 14,08 | 2,53 | 2,53 | 115 | 39,42 | 0,16 | 0,16 |
| ТК-22б | ТК-22в | 50 | 57 | 57 | 38,9 | 26,4 | 0,12 | 0,12 | 2,4 | 2,4 | 12,51 | 1,97 | 1,96 | 115 | 99,42 | 0,22 | 0,22 |
| ТК-22в | Старовская,12,Магазин | 7 | 32,6 | 32,6 | 38,9 | 26,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 12,51 | 0,17 | 0,17 | 115 | 99,47 | 0,06 | 0,06 |
| ТК-22в | Старовская,12,АТС | 22 | 57 | 57 | 38,9 | 26,5 | 0,04 | 0,04 | 2 | 2 | 12,42 | 1,8 | 1,8 | 115 | 99,42 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-20 | ,,Церковь Луки Крымского | 20 | 57 | 57 | 39,8 | 25,6 | 0,04 | 0,04 | 1,9 | 1,9 | 14,2 | 1,75 | 1,75 | 115 | 100,34 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-4а | Старовская,13, | 40 | 57 | 57 | 43,1 | 22,2 | 0,3 | 0,3 | 7,4 | 7,4 | 20,88 | 3,46 | 3,46 | 115 | 83,74 | 0,39 | 0,39 |
| ТК-9 | ТП-1 | 15 | 82 | 82 | 37,2 | 28,2 | 0,15 | 0,15 | 10,1 | 10,1 | 9,05 | 10,7 | 10,7 | 115 | 71,6 | 0,58 | 0,58 |
| ТП-1 | Старовская,5, | 69 | 76 | 76 | 36,2 | 29,2 | 1,04 | 1,04 | 15,1 | 15,1 | 6,96 | 10,7 | 10,7 | 115 | 71,6 | 0,67 | 0,67 |
| ТК-9 | Старовская,1а,ООО Корунд | 30 | 41 | 41 | 37,3 | 28 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 9,33 | 0,3 | 0,3 | 115 | 76,95 | 0,07 | 0,07 |
| ТП-2 | ТП-3 | 48 | 100 | 100 | 37 | 28,3 | 0,12 | 0,12 | 2,5 | 2,5 | 8,65 | 9,03 | 9,02 | 115 | 74,21 | 0,33 | 0,33 |
| ТП-3 | ТК-9а | 26 | 82 | 82 | 36,8 | 28,5 | 0,19 | 0,19 | 7,2 | 7,2 | 8,28 | 9,03 | 9,02 | 115 | 74,21 | 0,49 | 0,49 |
| ТП-2 | Старовская,27,КНС-3 | 94 | 57 | 57 | 42 | 23,4 | 0,08 | 0,08 | 0,9 | 0,9 | 18,59 | 1,2 | 1,2 | 115 | 102,06 | 0,13 | 0,13 |
| ТП-2 | ТП-3 | 17 | 82 | 82 | 36,5 | 28,8 | 0,05 | 0,05 | 3,2 | 3,2 | 7,72 | 6,06 | 6,06 | 115 | 91,97 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-9а | ТП-1 | 16 | 82 | 82 | 36,7 | 28,7 | 0,11 | 0,11 | 7,2 | 7,2 | 8,05 | 9,03 | 9,02 | 115 | 74,21 | 0,49 | 0,49 |
| ТК-15а | Старовская,18, | 13 | 70 | 70 | 43,5 | 21,8 | 0,06 | 0,06 | 4,5 | 4,5 | 21,72 | 4,69 | 4,69 | 115 | 55,29 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-13б | Новосеменковская,13, | 6 | 57 | 57 | 43,6 | 21,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 21,8 | 0,56 | 0,56 | 115 | 69,92 | 0,06 | 0,06 |
| ТК-13 | ТК-13б | 93 | 45 | 45 | 43,6 | 21,8 | 0,06 | 0,06 | 0,7 | 0,7 | 21,8 | 0,56 | 0,56 | 115 | 69,92 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-4в | Старовская,9А, | 4 | 51 | 51 | 42,4 | 23 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 19,45 | 1,05 | 1,05 | 115 | 78,78 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-4б | ТК-4в | 134 | 51 | 51 | 42,4 | 23 | 0,92 | 0,92 | 6,8 | 6,8 | 19,46 | 2,47 | 2,46 | 115 | 89,21 | 0,34 | 0,34 |

## 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Пакет инженерных расчетов ТеплоЭксперт – «Расчет тепловых потерь» способен осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Расчет потерь тепловой энергии произведен в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» и представлен в разделе 1.3.11 Обосновывающих материалов.

## 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности произведен в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» и представлен в Главе 11 Обосновывающих материалов Схемы.

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности.

Расчет позволяет:

- Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

- Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

## 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «ТеплоЭксперт» позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения в электронную модель были внесены все изменения, сделанные в период актуализации, включая перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям.

## 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики от источников теплоснабжения до наиболее отдаленных потребителей, подключенных к котельной представлены в разделе 1.3.7 Обосновывающих материалов Схемы.

В качестве исходных данных были получены измерения в контрольных точках по основным магистралям системы теплоснабжения в соответствии с существующим режимом в отопительный период. Контрольными точками выступают тепловые камеры или узлы, на которых в постоянном режиме ведётся запись параметров сетевой воды – давление в подающем и обратном трубопроводах.

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 4.1.1, представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в муниципальном образовании поселок Вольгинский Владимирской области с учетом реализации проектов, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

## 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Результаты гидравлического и конструкторского расчета передачи теплоносителя для магистральных выводов тепловой сети отопительной котельной муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района, с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией, приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.1.1 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения муниципального образования пос. Вольгинский

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. - 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 21,14 | 21,14 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 26,99 | 26,99 | 26,99 | 26,99 | 26,99 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 21,14 | 21,14 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,63 | 0,64 | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 26,87 | 26,87 | 26,36 | 26,35 | 26,37 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 20,58 | 20,58 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,43 | 0,43 | 1,47 | 4,48 | 3,20 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 19,70 | 19,70 | 19,77 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
| - отопление и вентиляция | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 |
| - ГВС | 4,93 | 4,93 | 4,99 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 6,74 | 6,74 | 5,12 | 4,93 | 6,23 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 0,64 | 0,64 |
| Котельная ООО УК Технопарк "Вольгинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,69 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
| - отопление и вентиляция | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| - ГВС | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| - отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная АО "Генериум" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| - отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Котельная ООО "Верофарм" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| - отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная ООО "НаучТех-Строй Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| - отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 4.2.1 – Результаты гидравлического и конструкторского расчета магистральных участков тепловых сетей отопительной котельной муниципального образования поселок Вольгинский

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Текущий диаметр, мм (внутренний) | Рекомендуемый диаметр, мм (внутренний) | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-2 | У-3 | 21 | 150 | 182 | -21,33 |
| У-1 | У-2 | 40 | 325 | 257 | 20,92 |
| У-3 | У-4 | 184 | 211 | 182 | 13,74 |
| У-4 | ТК-27 | 53 | 150 | 182 | -21,33 |
| ТК-27 | ТК-29 | 97 | 150 | 182 | -21,33 |
| ТК-23 | ТК-23а | 15 | 150 | 111 | 26 |
| ТК-22 | ТК-23 | 68 | 150 | 102 | 32 |
| ТК-2 | ТК-20 | 55 | 100 | 150 | -50 |
| ТК-20 | ТК-21 | 40 | 211 | 130 | 38,39 |
| ТК-21 | ТК-22 | 59 | 211 | 130 | 38,39 |
| ТК-25 | ТК-26 | 59 | 150 | 125 | 16,67 |
| ТК-26 | Новосеменковская,6,музыкальная школа | 28 | 82 | 59 | 28,05 |
| ТК-26 | ТП-1 | 79 | 100 | 76 | 24 |
| ТП-2 | Старовская,4, | 38 | 100 | 70 | 30 |
| ТК-25 | Новосеменковская,8, | 52 | 82 | 59 | 28,05 |
| ТК-24 | Новосеменковская,10, | 52 | 82 | 59 | 28,05 |
| ТК-22а | ТК-22б | 70 | 100 | 69 | 31 |
| ТК-22б | Старовская,12, | 43 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-2 | ТК-3 | 95 | 263 | 200 | 23,95 |
| ТК-3 | ТК-4 | 96 | 263 | 182 | 30,8 |
| ТК-4а | ТК-4б | 52 | 100 | 69 | 31 |
| ТК-4б | Старовская,11,бассейн | 4 | 100 | 57 | 43 |
| ТК-7 | ТК-8 | 50 | 100 | 125 | -25 |
| ТК-8 | ТК-9 | 92 | 100 | 111 | -11 |
| ТП-2 | Старовская,1, | 2 | 76 | 60 | 21,05 |
| ТК-7 | ТК-7а | 35 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-7а | ТК-7в | 37 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-6 | Старовская,7, | 40 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТП-2 | ТП-1 | 34 | 82 | 60 | 26,83 |
| ТК-5 | ТК-5а | 60 | 82 | 100 | -21,95 |
| ТК-5а | Старовская,9,ВКДЦ | 72 | 82 | 100 | -21,95 |
| ТП-3 | Старовская,9,ТИР | 55 | 57 | 60 | -5,26 |
| У-2 | ТК-2 | 50 | 325 | 250 | 23,08 |
| ТК-2а | ТК-16 | 46 | 211 | 130 | 38,39 |
| У-1 | У-11в | 40 | 211 | 150 | 28,91 |
| У-11в | ТК-0 | 45 | 211 | 150 | 28,91 |
| У-11б | У-11а | 39 | 211 | 150 | 28,91 |
| ТК-0 | У-11б | 29 | 211 | 150 | 28,91 |
| У-11а | У-11 | 45 | 211 | 150 | 28,91 |
| ТК-1 | ТК-2 | 27 | 211 | 150 | 28,91 |
| ТК-2 | ТК-3 | 48 | 211 | 150 | 28,91 |
| ТК-3 | ТК-4 | 40 | 211 | 150 | 28,91 |
| У-11 | ТК-1 | 58 | 211 | 150 | 28,91 |
| ТК-12 | Новосеменковская,11, | 13 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-4 | Новосеменковская,22, | 33 | 82 | 57 | 30,49 |
| Новосеменковская,9, | ТК-10 | 16 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-12 | ТК-11 | 102 | 100 | 57 | 43 |
| ТК-11 | ТК-10 | 40 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-2 | ТК-10 | 80 | 100 | 72 | 28 |
| ТК-4 | ТК-4в | 50 | 211 | 150 | 28,91 |
| ТК-4в | ТК-4а | 30 | 211 | 150 | 28,91 |
| ТК-4а | ТК-5 | 35 | 211 | 125 | 40,76 |
| ТК-5 | Новосеменковская,21, | 6 | 82 | 50 | 39,02 |
| ТК-5 | Новосеменковская,19, | 15 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-5 | ТК-5а | 52 | 211 | 114 | 45,97 |
| ТК-5а | Новосеменковская,25, | 60 | 57 | 57 | 0 |
| ТК-5а | ТК-6 | 86 | 211 | 111 | 47,39 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 150 | 59 | 60,67 |
| ТК-7 | Новосеменковская,23, | 10 | 82 | 59 | 28,05 |
| ТК-6 | Смена диаметра | 46 | 150 | 100 | 33,33 |
| Смена диаметра | ТК-6б | 106 | 125 | 100 | 20 |
| ТК-6б | ТК-8 | 104 | 125 | 100 | 20 |
| ТК-8 | Старовская,25, | 14 | 82 | 50 | 39,02 |
| ТК-8 | ТП-1 | 100 | 82 | 60 | 26,83 |
| ТК-4а | ТК-4б | 146 | 125 | 100 | 20 |
| ТК-3 | Старовская,16, | 12 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-16 | ТК-15 | 31 | 211 | 125 | 40,76 |
| ТК-3 | У-8 | 18 | 82 | 100 | -21,95 |
| ТК-15 | ТК-14 | 64 | 211 | 100 | 52,61 |
| У-8 | Старовская,14, | 5 | 82 | 82 | 0 |
| ТК-14 | ТК-13а | 58 | 211 | 69 | 67,3 |
| ТП-1 | ТП-2 | 17 | 82 | 60 | 26,83 |
| ТК-13а | ТК-13 | 55 | 150 | 69 | 54 |
| ТК-13 | Старовская,26, | 29 | 82 | 50 | 39,02 |
| ТК-13 | Старовская,24, | 8 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-17 | Старовская,22, | 30 | 82 | 57 | 30,49 |
| ТК-17 | ТК-15а | 27 | 100 | 76 | 24 |
| ТК-4 | ТК-2а | 44 | 211 | 130 | 38,39 |
| ТК-14 | ТК-19 | 86 | 82 | 100 | -21,95 |
| ТК-19 | Старовская,23,Школа | 48 | 82 | 83 | -1,22 |
| ТК-16 | ТП-1 | 42 | 100 | 70 | 30 |
| ТП-1 | ТП-2 | 10 | 100 | 57 | 43 |
| ТП-2 | ТК-16а | 14 | 100 | 57 | 43 |
| ТП-1 | Старовская,17, | 15 | 76 | 57 | 25 |
| ТК-16а | Старовская,15, | 28 | 100 | 57 | 43 |
| ТК-29 | ТК-29а | 76 | 150 | 100 | 33,33 |
| ТК-29б | Северная,2,Пожарная часть | 34 | 82 | 100 | -21,95 |
| ТП-1 | Новосеменковская,4, | 81 | 100 | 76 | 24 |
| ТП-1 | Старовская,5, | 69 | 76 | 76 | 0 |
| ТП-2 | ТП-3 | 48 | 100 | 70 | 30 |
| ТП-2 | ТП-3 | 17 | 82 | 60 | 26,83 |
| ТК-15а | Старовская,18, | 13 | 70 | 57 | 18,57 |

## 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующая система теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский в целом обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит тепловой мощности системы теплоснабжения муниципального образования, на момент актуализации схемы теплоснабжения в 2021 году составляет 24,44 Гкал/ч.

При этом стоит отметить, что высокие сложившиеся затраты на производство и передачу тепловой энергии на территории промышленной территории поселка не стимулируют подключение новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением новых промышленных объектов осуществляется от индивидуальных источников.

Резервы и дефициты тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2029 год) представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Информация о резервах (дефицитах) существующих систем теплоснабжения

| Наименование котельной | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. – 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 4,93 | 6,23 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 0,64 | 0,64 |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| Котельная ООО «Внешторг Фарма» | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная АО "Генериум" | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Котельная ООО «Верофарм» | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная ООО "НаучТехСтрой Плюс" | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования

## 5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения).

Генеральным планом муниципального образования поселок Вольгинский предусматривается сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения поселка от действующей газовой котельной.

Для отопления вновь строящегося многоквартирного жилого фонда и объектов общественного назначения проектом генерального плана предлагается использование централизованного системы теплоснабжения.

Сценарием развития теплоснабжения поселка является модернизация котлового и технологического оборудования существующей котельной и замена изношенных участков теплотрассы от котельной до потребителей.

## 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

По итогам реализации данного варианта перспективного развития системы теплоснабжения ожидается:

- сокращение удельного расхода условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов со 170,45 кг у.т./Гкал до 161,50 кг у.т./Гкал.;

- сокращение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии с 5173,7 Гкал/год до 5151,16 Гкал/год (к 2039 году);

- количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км. тепловых сетей с 0,3716 ед./км до 0,3354 ед./км (к 2042 году).

## 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Основным направлением развития системы теплоснабжения поселка Вольгинский является реализация энергосберегающей политики, предусматривающая замену устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Результатом реализации инвестиционных проектов является создание в пос. Вольгинский современной, энергоэффективной, работающей в автоматическом режиме системы теплоснабжения. Она обеспечит надежное и качественное теплоснабжение всех потребителей при отсутствии сверхнормативного роста платы граждан за коммунальные услуги.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по рассматриваемым проектам на период до 2029 года составляет 76,204 млн. руб.

Указанные объёмы финансовых средств являются ориентировочными и подлежат уточнению по итогам разработки (актуализации) проектно-сметной документации.

Инвестирование проектов преимущественно предусматривается за счет внебюджетных источников.

# Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая нормативная утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Централизованная система теплоснабжения – закрытого типа.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования поселок Вольгинский приведена в таблице 1.3.11.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют.

Источники тепловой энергии муниципального образования поселок Вольгинский функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В таблице 6.3.1 представлен перечень имеющихся баков аккумуляторов, используемых на котельных муниципального образования поселок Вольгинский.

Таблица 6.3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| Наименование котельной | Баки аккумуляторы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. | Объем, м3 |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 2 | 600 |

На остальных источниках теплоснабжения баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 6.4.1.

В связи с высокой изношенностью участков тепловых сетей, осуществляется сверхнормативный (более чем в 2 раза) расход воды на подпитку тепловых сетей.

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химического состава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Информация о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя приведена в таблице 6.5.1.

Таблица 6.4.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. - 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 | 2,46 | 2,22 | 2,30 | 1,16 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 21,91 | 19,71 | 20,49 | 10,34 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| - нормативные утечки теплоносителя | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | 16,48 | 14,28 | 15,06 | 4,91 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 106,65 | 104,54 | 113,22 | 114,68 | 119,15 | 114,60 | 114,60 | 114,60 | 114,60 | 114,60 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 6 636 | 6 469 | 7 311 | 7 406 | 7 825 | 7 401 | 7 401 | 7 401 | 7 401 | 7 401 |

Таблица 6.5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. - 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9,5 | 9,5 |
| Часовой расход подпитки на собственные нужды, т/ч | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,61 | 2,35 | 2,44 | 1,23 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 12,70 | 12,45 | 13,48 | 13,65 | 14,18 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 5,67 | 5,67 |
| Доля резерва, % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 60 |

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения и нагрузка потребителей с индивидуальным отоплением муниципального образования поселок Вольгинский сохранятся на период актуализации схемы теплоснабжения.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой в населенных пунктах, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов сохранится на том же уровне на расчетный период действия Схемы теплоснабжения.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

В рамках проведения работ по актуализации Схемы теплоснабжения, единой теплоснабжающей организацией ООО «Владимиртеплогаз» предлагается осуществить перевод на индивидуальное теплоснабжение следующих потребителей от котельной пос. Вольгинский:

- жилой дом №19 по ул. Старовская;

- жилой дом №21 по ул. Старовская;

- жилой дом №13 по ул. Новосеменковская.

Реализация данного проекта позволит вывести из эксплуатации участок тепловых сетей, протяженностью 139 м. в 3-х трубном исчислении, находящегося в аварийном состоянии. Объем потребления вышеуказанного перечня потребителей по услуге отопления и ГВС за 2021 год составил 76 Гкал/год, в то время как потери при транспортировке до потребителей составили 106,4 Гкал/год.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования поселок Вольгинский, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчетного периода действия Схемы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период действия Схемы теплоснабжения не планируется.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция и (или) модернизация действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Вольгинский, отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от отопительных и промышленных источников тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не поступало.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории муниципального образования поселок Вольгинский увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

Схемой теплоснабжения предусматривается реализации проекта по двухэтапной модернизации котельной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18.

На первом этапе предусматривается замена двух сетевых насосов с установкой плавного хода, и двух подпиточных насосов с плавным пуском и частотным регулированием. Замена одного котла ДКВР-10-13 на жаротрубный котел ТТ-100-10000 (Энтророс), мощностью 10 МВт для нужд теплоснабжения на отопление.

На втором этапе предусматривается замена двух котлов ДКВР-10-13 на жаротрубные котлы ТТ-100-3000 (Энтророс), мощностью 3 МВт для нужд ГВС; замена существующих четырех паро-водяных подогревателей на водо-водяные пластинчатые регуляторы для нужд ГВС; подключение в систему вакуумного деаэратора Spirovent в замен существующего атмосферного ДА-25. Замена двух сетевых насосов ГВС с установкой плавного хода и частотным регулированием. Замена котла ДКВР-10-13 на жаротрубный котел ТТ-100-8000 (Энтророс), мощностью 8 МВт для нужд теплоснабжения на отопление; замена существующих паро-водяных подогревателей на водо-водяные пластинчатые регуляторы для нужд теплоснабжения на отопление; подключение в систему дополнительной системы химической водоподготовки.

В таблице 7.7.1 представлены данные по объему модернизации (технического перевооружению) источников теплоснабжения.

Таблица 7.7.1 – План-график по модернизации (реконструкции) источников теплоснабжения на территории поселка Вольгинский

| Номер проекта | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2029 |
| ООО "Владимиртеплогаз" (Котельная пос. Вольгинский) |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-4-1 | Модернизация (реконструкция) котельной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18, пос. Вольгинский, этап 1 | 22,016 | - | - | - | - |
| 1-1-4-2 | Модернизация (реконструкция) котельной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18, пос. Вольгинский, этап 2 | - | - | 3,273 | 34,355 | - |

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципального образования поселок Вольгинский нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Тепловая нагрузка от котельных муниципального образования поселок Вольгинский остается в прежних границах, перевода нагрузок между источниками теплоснабжения не предполагается.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах территории муниципального образования поселок Вольгинский, где предполагается застройка, не обеспеченная тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На период действия Схемы теплоснабжения баланс производства и потребления тепловой мощности централизованных систем теплоснабжения сохраняется на уровне базового года. Увеличение и сокращение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на расчетный период представлены в главе 4 и 6 Обосновывающих материалов соответственно.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

В качестве основного топлива на котельных муниципального образования поселок Вольгинский используется природный газ. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности.

Необходимость переводить источники тепловой энергии на другие виды топлива, в т.ч. местные отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения.

В границах систем теплоснабжения АО «ГЕНЕРИУМ»; ООО «Внешторг Фарма»; ООО «Верофарм»; ООО «НаучТехСтрой Плюс»; ФГБНУ ФИЦВиМ теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих источников.

Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» в связи с низким объемом подключенной тепловой нагрузки и высоким износим котлового и технологического оборудования требует проведения реконструкции.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

На рисунке 7.15.1 представлены результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельных ООО «Владимиртеплогаз» и ООО УК «Технопарк Вольгинский».

По котельной ООО «Владимиртеплогаз» фактический радиус теплоснабжения находится внутри периметра эффективного радиуса теплоснабжения.

По котельной ООО УК «Технопарк Вольгинский», в связи с высокой степенью изношенности участков тепловых сетей, фактический радиус теплоснабжения, превышает границы эффективного. По результатам расчета установлено, что территории очистных сооружений выходит за границы эффективного радиуса теплоснабжения.

Рисунок 7.15.1 – Радиусы теплоснабжения котельных пос. Вольгинский

# Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Дефициты тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку на краткосрочную перспективу не планируется подключение объектов к системе централизованного теплоснабжения.

По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется, т.к. эффективные радиусы источников теплоснабжения не пересекаются (рисунок 7.15.1).

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

По итогам проведенных расчетов по оценке надежности систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский, установлено, что система теплоснабжения поселка Вольгинский является надежной.

С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения от указанного источника теплоснабжения на период до 2029 необходимо предусмотреть плановые работы по замене участков тепловых сетей в рамках программы капитальных ремонтов эксплуатирующей организации.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети в пос. Вольгинский преимущественно были введены в эксплуатацию до 1990 года, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период до 2029 г. планируется плановая замена участков тепловых сетей.

Проведение работ по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, планируется осуществлять, за счет средств, предусмотренных тарифом на тепловую энергию.

Перечень участков, в отношении которых планируется проведение работ по капитальному ремонту (модернизации) представлен в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1 – План-график по строительству (реконструкции) участков тепловых сетей на территории поселка Вольгинский

| Номер проекта | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 |
| ООО "Владимиртеплогаз" (Котельная п. Вольгинский) |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-1 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-14 в районе дома №22 по ул. Старовская до ввода в дом №23, №21, №19 по ул. Старовская | 5,951 | - | - | - | - |
| 1-2-3-2 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-2 в районе здания котельной п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 18 до ТК-11 в районе жилых домов №9 и №10 по ул. Новосеменковская | - | 3,788 | - | - | - |
| 1-2-3-3 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-5а в районе жилого дома №19 по ул. Новосеменковская до ТК-7 в районе жилого дома №23 по ул. Новосеменковская | - | 3,501 | - | - | - |
| 1-2-3-4 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от У-11в в районе здания котельной, ул. Новосеменковская, 18 до У-11б в районе здания, ул. Новосеменковская, 20б | - | - | 3,322 | - | - |

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На перспективу до 2029 года Схемой теплоснабжения строительство, реконструкция и модернизация насосных станций на селитебной территории поселка не предусматривается, т.к. все потребители находятся в границах эффективного радиуса теплоснабжения.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии муниципального образования поселок Вольгинский функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

В системах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителей осуществляется качественным методом.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Целевые показатели эффективности и качества теплоснабжения по переходу с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую настоящей Схемой теплоснабжения не устанавливаются, по причине отсутствия на территории муниципального образования пос. Вольгинский открытых систем теплоснабжения.

9.6 Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В перспективе для муниципального образования поселок Вольгинский природный газ остаётся единственным используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения при производстве тепловой энергии.

Расчет плановых значений удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию проводился на основании главы V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» Приказа Минэнерго РФ от 20 декабря 2008 г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Для расчета плановых показателей потребления топлива на объектах теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский были приняты следующие условия:

- для расчета перспективного потребления топлива принимались значения плановой выработки тепловой энергии, приведенные в Главе 2 Обосновывающих материалов;

- перспективный удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими установленными УРУТ на выработку тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для базового периода актуализации схемы теплоснабжения принимался в соответствии с показателями, утвержденными органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию.

В таблице 10.1.1 приведены результаты расчета максимальных часов расходов основного вида топлива – природный газ, в отношении централизованных источников теплоснабжения.

Таблица 10.1.1 – Расчеты максимальных часовых расходов основного топлива

| Источник тепловой энергии | Период | Значения максимального расхода топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2029 |
|  |  | Природный газ, м3/час |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | зимний | 2399 | 2407 | 2351 | 2351 | 2351 | 2285 | 2285 |
|  | летний | 261 | 262 | 256 | 256 | 256 | 249 | 249 |
|  | переходной | 1330 | 1334 | 1303 | 1303 | 1303 | 1267 | 1267 |

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) источников теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 10.1.2.

На перспективу до 2029 года предполагается, что выполнение мероприятий по модернизации (реконструкции) отопительной котельной в части замены существующих котлов марки ДКВР-10/13 на современные жаротрубные котлы приведет к снижению значения удельного расхода топлива на -5,2% от базового значения.

Таблица 10.1.1 – Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование параметра | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. - 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 50 883 | 46 820 | 46 516 | 49 922 | 43 647 | 41 935 | 41 935 | 41 935 | 41 935 | 41 935 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 166,21 | 165,86 | 166,20 | 165,69 | 166,53 | 162,34 | 162,34 | 162,34 | 157,79 | 157,79 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8 457 | 7 766 | 7 731 | 8 272 | 7 269 | 6 808 | 6 808 | 6 808 | 6 617 | 6 617 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 7 250 | 6 649 | 6 608 | 7 073 | 6 203 | 5 821 | 5 821 | 5 821 | 5 658 | 5 658 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Информация по нормативным запасам резервного топлива, утвержденных распоряжением администрации Владимирской области от 30.09.2021 № 773-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2022 года» представлена в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Нормативный запас топлива котельных пос. Вольгинский

| Наименование источника | Вид резервного топлива | Емкость РТХ, тн. | Нормативные запасы, тн. | Агрегаты переводимы на резервное топливо | Продолжительность работы на резервном топливе, суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | мазут | 680 | 92 | 6 х ДКВР 20/13 | 5 |
| Отопительная котельная пос. Вольгинский | мазут | 400 | 174 | 5 х ДКВР 10/13 | 5 |

В рамках реализации второго этапа модернизации (реконструкции) котельной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18 предусматривается реализация мероприятий по изменению вида резервного топлива котельной, с её переводом на дизельное топливо или обеспечением потребителя первой категории резервным источником теплоснабжения.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных муниципального образования поселок Вольгинский является природный газ (см. раздел 1.8.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).

Информация о резервных видах топлива представлена в разделе 10.2 Обосновывающих материалов.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, электроэнергию и дрова.

Существующие источники тепловой энергии пос. Вольгинский не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии на территории поселка отсутствуют.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на территории муниципального образования поселок Вольгинский используется природный газ. Информация о низшей теплоте сгорания топлива по итогам 2021 года, используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 – Установленный топливный режим котельных

| Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. | Доля потребления в течение года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | газ | 8186 | 8272 | 100 |

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании поселок Вольгинский для централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории муниципального образования поселок Вольгинский является природный газ.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования муниципального образования поселок Вольгинский является сохранение природного газа как основного вида топлива котельных.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

## 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Тепловые сети муниципального образования поселка Вольгинский состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

Таблица 11.1.1 – Расчетные значения интенсивности и потока отказов участков тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Интенсивность отказов, 1/км |  | Поток отказов, 1/(км*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max |
| Котельная пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз») | 0,0000057 | 0,0002389 | 0,0000000114 | 0,0000193476 |

По результатам проведенных расчетов установлено, что уровень надежности системы централизованного теплоснабжения находится на уровне нормативных значений.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Время восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии напрямую зависит от времени восстановления тепловых сетей. Это значение для систем теплоснабжения соответствует требованию СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Результаты расчета интенсивности восстановления участков тепловых сетей представлены далее в таблице.

Таблица 11.2.2 – Результаты расчета значений интенсивности восстановления участков тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Среднее время восстановления, час | Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| Котельная пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз») | 7,04 | 0,06 | 0,28 | 0,000000053 | 0,0001236610 |

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

В таблице 11.3.1 (столбец 3) представлены средние показатели вероятности безотказной работы каждого потребителя для источника тепловой энергии пос. Вольгинский.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Таблица 11.3.1 – Результаты расчета показателей надежности потребителей тепловой энергии

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Новосеменковская,31, | 0,2242 | 0,96435 | 0,99971 | 0,0788 |
| Новосеменковская,21, | 0,2669 | 0,96435 | 0,99971 | 0,1077 |
| Новосеменковская,25, | 0,1543 | 0,96435 | 0,99968 | 0,1772 |
| Новосеменковская,23, | 0,2122 | 0,96435 | 0,99964 | 0,245 |
| Новосеменковская,19, | 0,3428 | 0,96435 | 0,99971 | 0,1263 |
| Новосеменковская,29, | 0,3028 | 0,96435 | 0,99971 | 0,2625 |
| Старовская,25, | 0,3074 | 0,96435 | 0,99961 | 0,1703 |
| Старовская,33, | 0,3794 | 0,96435 | 0,99961 | 0,6001 |
| Старовская,27, | 0,2808 | 0,96435 | 0,99952 | 0,2272 |
| Новосеменковская,22, | 0,3398 | 0,96435 | 0,9998 | 0,0918 |
| Новосеменковская,13, | 0,0252 | 0,96435 | 0,99971 | 0,0245 |
| Старовская,24, | 0,2992 | 0,96435 | 0,99971 | 0,1724 |
| Старовская,26, | 0,264 | 0,96435 | 0,99971 | 0,1425 |
| Старовская,17, | 0,2331 | 0,96435 | 0,99969 | 0,2104 |
| Старовская,13, | 0,1083 | 0,96435 | 0,99977 | 0,1152 |
| Старовская,11,бассейн | 0,1396 | 0,96435 | 0,99977 | 0,1673 |
| Старовская,9,ВКДЦ | 0,5445 | 0,96435 | 0,9997 | 0,6716 |
| Старовская,7, | 0,2311 | 0,96435 | 0,99972 | 0,2033 |
| Старовская,9,Стадион | 0,0255 | 0,96435 | 0,99977 | 0,0437 |
| Старовская,23,Школа | 0,4601 | 0,96435 | 0,99969 | 0,6726 |
| Старовская,21, | 0,0267 | 0,96435 | 0,99968 | 0,023 |
| Старовская,19, | 0,0266 | 0,96435 | 0,99968 | 0,023 |
| Старовская,5, | 0,4643 | 0,96435 | 0,99967 | 0,5287 |
| Старовская,1, | 0,2436 | 0,96435 | 0,99967 | 0,3121 |
| Старовская,3, | 0,2285 | 0,96435 | 0,99964 | 0,1666 |
| Старовская,1а,ООО Корунд | 0,0116 | 0,96435 | 0,99968 | 0,0148 |
| Новосеменковская,20А,магазин | 0,0871 | 0,96435 | 0,99987 | 0,0164 |
| Новосеменковская,16/2, | 0,0687 | 0,96435 | 0,99993 | 0 |
| Новосеменковская,11, | 0,2664 | 0,96435 | 0,99987 | 0,082 |
| Новосеменковская,9, | 0,2582 | 0,96435 | 0,99988 | 0,0628 |
| Новосеменковская,12, | 0,3068 | 0,96435 | 0,99974 | 0,1637 |
| Новосеменковская,14, | 0,3078 | 0,96435 | 0,99973 | 0,1762 |
| Новосеменковская,10, | 0,2041 | 0,96435 | 0,99972 | 0,1136 |
| Старовская,12,АТС | 0,028 | 0,96435 | 0,9997 | 0,0363 |
| ,,Церковь Луки Крымского | 0,0256 | 0,96435 | 0,99977 | 0,0192 |
| Старовская,14, | 0,3916 | 0,96435 | 0,99983 | 0,3183 |
| Старовская,16, | 0,3315 | 0,96435 | 0,99984 | 0,0967 |
| Старовская,20,Д/С №43 | 0,1812 | 0,96435 | 0,9997 | 0,2934 |
| Старовская,18, | 0,28 | 0,96435 | 0,9997 | 0,2112 |
| Старовская,12, | 0,1723 | 0,96435 | 0,9997 | 0,0952 |
| Новосеменковская,5, | 0,4372 | 0,96435 | 0,9997 | 0,2327 |
| Старовская,6, | 0,3324 | 0,96435 | 0,99968 | 0,4586 |
| Старовская,4, | 0,3608 | 0,96435 | 0,99965 | 0,298 |
| Старовская,8,Д/с №42 | 0,1642 | 0,96435 | 0,99968 | 0,2432 |
| Новосеменковская,1, | 0,2816 | 0,96435 | 0,9997 | 0,1902 |
| Новосеменковская,8, | 0,2104 | 0,96435 | 0,9997 | 0,1353 |
| Новосеменковская,6,музыкальная школа | 0,0943 | 0,96435 | 0,99968 | 0,1617 |
| Новосеменковская,4, | 0,441 | 0,96435 | 0,99941 | 0,8566 |
| Старовская,2, | 0,4413 | 0,96435 | 0,99965 | 0,356 |
| Северная,8,Мастерские | 0,0128 | 0,96435 | 0,99972 | 0,0154 |
| Северная,8,гараж Администрации | 0,0387 | 0,96435 | 0,99975 | 0,0258 |
| Новосеменковская,16,Поликлиника | 0,0718 | 0,96435 | 0,99976 | 0,0242 |
| Новосеменковская,16,МЦ Решма | 0,1913 | 0,96435 | 0,99973 | 0,0387 |
| Новосеменковская,5А,магазин | 0,044 | 0,96435 | 0,9997 | 0,025 |
| Старовская,9,ТИР | 0,1396 | 0,96435 | 0,9995 | 0,462 |
| Новосеменковская,24,Магазин | 0,0049 | 0,96435 | 0,99975 | 0,0068 |
| Старовская,14,Полиция | 0,0454 | 0,96435 | 0,99982 | 0,081 |
| Северная,2,Пожарная часть | 0,3499 | 0,96435 | 0,99966 | 0,5435 |
| Старовская,12,Магазин | 0,0026 | 0,96435 | 0,9997 | 0,0034 |
| Старовская,27,КНС-3 | 0,0155 | 0,96435 | 0,99959 | 0,059 |
| Старовская,15, | 0,2798 | 0,96435 | 0,99971 | 0,2012 |
| Старовская,22, | 0,3042 | 0,96435 | 0,99972 | 0,1889 |
| Новосеменковская,29, | 0,3042 | 0,96435 | 0,99971 | 0,2621 |
| Старовская,9А, | 0,0381 | 0,96435 | 0,99977 | 0,0341 |

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблице ниже.

В таблице 11.3.1 (столбец 4) представлены значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя для каждого потребителя тепловой энергии.

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Кр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Котк.тс и Котк.ит);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Кгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кис).

Расчет производился на основании исходных значений, представленных в таблице 1.9.1.1 и 1.9.1.2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. Результаты расчетов приведены в таблице 11.4.1.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как

△Q=Qпр×Tоп×gmn

Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп- продолжительность отопительного периода, час;

gmn- вероятность отказа теплопровода.

Данные о расчетных объемах недоотпуска тепловой энергии на отопление потребителей на основе результатов расчёта показателей надёжности в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт» представлены в таблице 11.3.1 (столбец 5).

Таблица 11.4.1 – Показатели надежности систем теплоснабжения муниципального образования

| Источник теплоснабжения | Показатель надежности согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 г. №310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория готовности теплоснабжающей организации | Оценка надежности теплоисточников | Оценка надежности тепловых сетей | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Котк.ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кис | Кгот |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Котельная пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,53 | 1 | 0,6 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,917 | удовлетворительная готовность | высоконадежная | надежная | надежная |

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Сводная величина необходимых инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.1.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- разработанной проектно-сметной документации;

- заключенных показателей концессионного соглашения в сфере теплоснабжения между Администрацией поселка Вольгинский и ООО «Владимиртеплогаз»;

- НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети (утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 г. №205/пр);

- НЦС 81-02-19-2022. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (утв. Приказом Минстроя России от 29.03.2022 г. №217/пр).

Инвестиционные затраты учитывают инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по данным Министерства экономического развития РФ.

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Финансирование мероприятий по модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предусматривается за счет внебюджетных источников.

Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную, ремонтную и иные программы теплоснабжающей организации (концессионера), на основании чего капитальные затраты на осуществление необходимых мероприятий учитываются региональным регулирующим органом в составе необходимой валовой выручки предприятия.

Таблица 12.1.1 – Сводная оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2029 |
| 1 | Проекты 1 - ООО "Владимиртеплогаз" |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 27,967 | 7,289 | 6,594 | 34,355 | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 27,967 | 35,256 | 41,850 | 76,204 | 76,204 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 27,967 | 7,289 | 6,594 | 34,355 | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 27,967 | 7,289 | 6,594 | 34,355 | - |
| 1-1 | Группа проектов 1-1 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 22,016 | - | 3,273 | 34,355 | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 22,016 | 22,016 | 25,288 | 59,643 | 59,643 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 22,016 | - | 3,273 | 34,355 | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 22,016 | - | 3,273 | 34,355 | - |
| 1-1-4 | Подгруппа проектов 1-1-4 Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 22,016 | - | 3,273 | 34,355 | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 22,016 | 22,016 | 25,288 | 59,643 | 59,643 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 22,016 | - | 3,273 | 34,355 | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 22,016 | - | 3,273 | 34,355 | - |
| 1-2 | Группа проектов 1-2 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 5,951 | 7,289 | 3,322 | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 5,951 | 13,240 | 16,561 | 16,561 | 16,561 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 5,951 | 7,289 | 3,322 | - | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 5,951 | 7,289 | 3,322 | - | - |
| 1-2-3 | Подгруппа проектов 1-2-3 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 5,951 | 7,289 | 3,322 | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 5,951 | 13,240 | 16,561 | 16,561 | 16,561 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 5,951 | 7,289 | 3,322 | - | - |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Средства регулируемой организации | 5,951 | 7,289 | 3,322 | - | - |

Информация о стоимости реализации в разбивке по мероприятиям представлены в Главе 7 и 8 Обосновывающих материалов.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Оценка экономического эффекта от капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 12.3.1 – Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий

| Наименование группы проектов | Эффект от реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в денежном выражении, тыс. руб./год |
| Модернизация (реконструкция) котельной по ул. Новосеменковская 18 | Сокращение объема потребления природного газа, тыс. м3 | 313,41 | 2 388,44 |

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Информация о среднегодовых значениях тарифов теплоснабжающей организации на расчетный период действия схемы теплоснабжения при реализации проектов по реконструкции объектов теплоснабжения представлены в Главе 14 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

В связи с тем, что реализация указанных проектов предусматривается в рамках заключенного концессионного соглашения, то тарифные последствия приняты в соответствии с долгосрочными параметрами деятельности концессионера в рамках заключенного концессионного соглашения между Администрацией поселка Вольгинский и ООО «Владимиртеплогаз».

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c пунктом 79 Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В Схеме теплоснабжения муниципального образования должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблицах ниже приведены индикаторы развития систем теплоснабжения единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования поселок Вольгинский.

Таблица 13.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения пос. Вольгинский (ООО «Владимиртеплогаз»)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. - 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 165,69 | 166,53 | 162,34 | 162,34 | 162,34 | 157,79 | 157,79 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,22 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 4,01 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 57% | 57% | 63% | 63% | 63% | 80% | 80% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | 0,3716 | 0,368 | 0,368 | 0,3528 | 0,3527 | 0,3527 | 0,3527 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1Гкал установленной мощности | ед./Гкал | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | отн. | 0,022 | 0,020 | 0,042 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО | % | 18% | 22% | 25% | 28% | 31% | 33% | 36%-45% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - |

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Технико-экономические показатели по каждой системе теплоснабжения на 2023 год приведены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 – Технико-экономические показатели котельных пос. Вольгинский

(на 2023 г.)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива на производство, | Удельн. расход э/э, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. газа, тыс.м3 | Годовое потр. э/э, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | 162,34 | 22,15 | 0,33 | 5 821,39 | 928,86 | 13,88 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Показатели тарифно-балансовой модели по теплоснабжающим организациям приведены в таблице ниже.

Таблица 14.2.1 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Владимиртеплогаз» «по системе теплоснабжения пос. Вольгинский Петушинского района

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Операционные расходы, всего, в том числе: | 20 065,47 | 20 659,41 | 21 270,93 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 343,50 | 353,67 | 364,14 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 8 204,76 | 8 447,62 | 8 697,67 |
| 1.3. | Оплата труда | 10 369,48 | 10 676,41 | 10 992,44 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 177,93 | 183,20 | 188,62 |
| 1.5. | Служебные командировки | 1,47 | 1,51 | 1,56 |
| 1.6. | Обучение персонала | 5,45 | 5,61 | 5,77 |
| 1.7. | Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты) | 220,62 | 227,15 | 233,87 |
| 1.8. | Другие расходы | 742,26 | 764,24 | 786,86 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: | 8 295,00 | 7 183,06 | 6 659,35 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций | 165,14 | 171,75 | 178,62 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 124,88 | 124,88 | 124,88 |
| 2.3. | Расходы по сомнительным долгам | 1 065,46 | 1 130,31 | 1 127,92 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | 3 131,58 | 3 224,28 | 3 319,72 |
| 2.5. | Амортизация | 1 884,91 | 1 718,81 | 1 145,18 |
| 2.6. | Выплаты по договорам и кредитным договорам | 313,03 | 313,03 | 313,03 |
| 2.7. | Налог на прибыль | 1 610,00 | 500,00 | 450,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т. ч.: | 45 328,94 | 46 053,91 | 47 837,42 |
| 3.1. | Топливо (газ) | 39 395,18 | 39 939,80 | 41 537,40 |
| 3.2. | Электроэнергия | 5 694,81 | 5 865,60 | 6 041,57 |
| 3.3. | Вода | 238,95 | 248,51 | 258,45 |
| 4 | Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности | -9 870,70 | -8 123,20 | 0,00 |
| 5 | Результат деятельности ТСО в отчётном периоде (корректировка НВВ) | -2 276,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прибыль, всего | 8 826,50 | 4 446,24 | 3 782,26 |
| 6.1. | Нормативная прибыль | 7 207,94 | 2 789,06 | 2 108,90 |
| 6.2. | Расчётная предпринимательская прибыль | 1 618,56 | 1 657,18 | 1 673,36 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | 70 368,33 | 70 219,42 | 79 549,96 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Плановые тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования поселок Вольгинский по единым теплоснабжающим организациям, представлены в таблице 14.3.1.

Таблица 14.3.1 – Перспективные тарифы на тепловую энергию (мощность)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» Котельная пос. Вольгинский | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 год | 1 828,38 | 1 878,00 |
|  |  | 2023 год | 1 878,00 | 1 874,03 |
|  |  | 2024 год | 1 874,03 | 2 123,05 |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 год | 2 194,06 | 2 253,60 |
|  |  | 2023 год | 2 253,60 | 2 248,84 |
|  |  | 2024 год | 2 248,84 | 2 547,66 |

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Исходя из определения на территории поселка Вольгинский теплоснабжающими организациями являются:

- ООО «Владимиртеплогаз» (ИНН 3310003494; ОГРН 1023302553064).

Реестр систем, теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.1.1.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| ― | 2 | Котельная ООО УК «Технопарк Вольгинский» | ООО УК «Технопарк Вольгинский» | Источник | Отсутствуют | Исключается в связи с переходом на нерегулируемые договора теплоснабжения |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |

Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | 1 | Котельная пос. Вольгинский (ул. Новосеменковская) | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник / Тепловые сети |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 15.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Код зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации определяется решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

На рисунке 15.5.1 представлена информация о границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций муниципального образования поселок Вольгинский.

Зона действия источников тепловой энергии совпадает с зонами действия систем теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций могут быть изменены в дальнейшем в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Рисунок 15.5.1 – Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории пос. Вольгинский

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Обобщённые данные этого реестра по зонам деятельности ЕТО, группам и подгруппам проектов приведены в Главе 12.2 Обосновывающих материалов.

В реестрах присутствует шифр проектов типа A-B-C-D, где

A – номер зоны деятельности ЕТО;

B – номер группы проектов;

C – номер подгруппы проектов;

D – порядковый номер проекта в составе ЕТО.

Подробная расшифровка представлена в таблице ниже.

Таблица 16.1 – Расшифровка шифра мероприятий

| Зона деятельность ЕТО |  | Номер группы проектов |  | Номер подгруппы проектов |  | Порядковый номер проекта в составе ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 2 |  |  |  | 2 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 3 |  |  |  | 3 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 4 |  |  |  | 4 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 5 |  | 2 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 1 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |
| 6 |  |  |  | 2 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |
| 7 |  |  |  | 3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |
| 8 |  |  |  | 4 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |
| 9 |  | 3 | перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения | 5 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Номер проекта | Наименование проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| ООО "Владимиртеплогаз" (Котельная пос. Вольгинский) |  |  |
| 1-1-4-1 | Модернизация (реконструкция) котельной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18, пос. Вольгинский, этап 1 | 2022 |
| 1-1-4-2 | Модернизация (реконструкция) котельной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18, пос. Вольгинский, этап 2 | 2024 - 2025 |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Номер проекта | Наименование проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| ООО "Владимиртеплогаз" (Котельная п. Вольгинский) |  |  |
| 1-2-3-1 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-14 в районе дома №22 по ул. Старовская до ввода в дом №23, №21, №19 по ул. Старовская | 2022 |
| 1-2-3-2 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-2 в районе здания котельной п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 18 до ТК-11 в районе жилых домов №9 и №10 по ул. Новосеменковская | 2023 |
| 1-2-3-3 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-5а в районе жилого дома №19 по ул. Новосеменковская до ТК-7 в районе жилого дома №23 по ул. Новосеменковская | 2023 |
| 1-2-3-4 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от У-11в в районе здания котельной, ул. Новосеменковская, 18 до У-11б в районе здания, ул. Новосеменковская, 20б | 2024 |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский по состоянию на 2023 год замечания и предложения по структуре и содержанию Схемы теплоснабжения не поступали.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский по состоянию на 2023 год замечания и предложения по структуре и содержанию Схемы теплоснабжения не поступали.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский по состоянию на 2023 год замечания и предложения по структуре и содержанию Схемы теплоснабжения не поступали.

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В таблице 18.1 представлена сводная информация по изменениям, выполненных в рамках доработки и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Владимирской области.

Таблица 18.1 – Сводный том изменений по Схеме теплоснабжения

| Наименование раздела | Описание изменений, выполненных при доработке и актуализации Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения |  |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | В Главу 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие положение…» внесены следующие изменения: - дополнен информацией в части показателей надежности систем теплоснабжения; - актуализированы тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источника тепловой энергии; - по итогам базового периода актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающей организации за 2021 год; - внесены актуальные сведения, в части тарифов в сфере теплоснабжения; - доработана графическая часть схем тепловых сетей от источников тепловой энергии по итогам реализации инвестиционных мероприятий по замене участков тепловых сетей за 2021 год. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2022 год и планов на 2023 год. |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | В рамках проведения работ по актуализации Схемы теплоснабжения была актуализирована электронная модель системы теплоснабжения. При актуализации схемы теплоснабжения были доработаны графические материалы в части наложения объектов теплоснабжения на публичную кадастровую карту. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в соответствии с текущей ситуацией. |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | При проведении работ по актуализации Схемы теплоснабжения изменения в Главу 5 не вносились. Перспективным направлениями развития систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский является сохранение текущей технологической схемы теплоснабжения. |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Произведена корректировка с учетом новых предложений по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Актуализирована информация в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский. Уточнены величины капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятий. |
| Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей " | Актуализирована информация в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский. Уточнена величина объема затрат на реализацию проектов в рамках действующих тарифов на тепловую энергию. |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Система теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский закрытого типа. Реализация мероприятий по переводу системы теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Глава скорректирована в части фактических топливных балансов, мощности источников, тепловой нагрузки за 2021 год и прогнозных топливных балансов с учетом новых предложений по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский. |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения " | Глава дополнена результатами расчета показателей надежности согласно методическим рекомендациям, утвержденных приказом Минрегиона России от 26.07.2013 г. №310. Выполнены расчеты по определению уровня надежности участков тепловых сетей и оценки вероятности безотказной работы систем теплоснабжения по отношению к потребителям. |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Глава скорректирована с учетом уточнения перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию (скорректированная Глава 2 Обосновывающих материалов), предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированные Глава 7, Глава 8, Глава 10 Обосновывающих материалов). |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Произведена актуализация плановых значения приведенных индикаторов развития систем теплоснабжения, разработаны с учетом мероприятий, предлагаемых в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава скорректирована с учетом утвержденных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую регулируемой организацией на территории муниципального образования поселок Вольгинский и финансовых моделей в период 2022-2023 гг. |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | В связи с переходом на поставку тепловой энергии потребителям по нерегулируемым ценам, ООО УК «Технопарк Вольгинский» исключен из реестра единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования. |
| Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" | Глава скорректирована с учетом актуализированных предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. |
| Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения |  |
| Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения" | Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2022 год и плановых значений на 2023 год. |
| Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в соответствии с текущей ситуацией. |
| Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя" | Проведена корректировка балансов теплоносителя на 2023 год с учетом новых предложений по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский. |
| Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | При проведении работ по актуализации Схемы теплоснабжения изменения в Раздел 4 не вносились. Перспективным направлениями развития систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский является сохранение текущей технологической схемы теплоснабжения. |
| Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | В раздел внесены изменения в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский. Уточнена величина объема затрат на реализацию проектов в рамках действующих тарифов на тепловую энергию. |
| Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | В раздел внесены изменения в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский. Уточнена величина объема затрат на реализацию проектов в рамках действующих тарифов на тепловую энергию. |
| Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Система теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский закрытого типа. Реализация мероприятий по переводу системы теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. |
| Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" | Раздел скорректирован в части фактических топливных балансов, мощности источников, тепловой нагрузки за 2021 год и прогнозных топливных балансов с учетом новых предложений по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский. |
| Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Раздел скорректирован с учетом уточнения перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию (скорректированный Раздел 2 Схемы теплоснабжения), предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированный Раздел 5, 6 и 7 Схемы), а также формирования проекта инвестиционной программы теплоснабжающей организации. |
| Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)" | В связи с переходом на поставку тепловой энергии потребителям по нерегулируемым ценам, ООО УК «Технопарк Вольгинский» исключен из реестра единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования. |
| Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | При проведении работ по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на период до 2029 года» изменения в Раздел 11 не вносились. |
| Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на период до 2029 года» по состоянию на 2023 год изменения в данный раздел не вносились. |
| Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения" | При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на период до 2030 года» по состоянию на 2023 год изменения в данный раздел не вносились. |
| Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | Значения приведенных индикаторов развития систем теплоснабжения, скорректированы с учетом мероприятий, предлагаемых в Разделе 5 и 6 Схемы теплоснабжения. |
| Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия". | Глава скорректирована с учетом утвержденных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую регулируемой организацией на территории муниципального образования поселок Вольгинский и финансовых моделей в период 2022-2023 гг. |

Информация о мероприятиях по развитию систем теплоснабжения, выполненных на территории муниципального образования поселок Вольгинский представлена в таблице 18.2.

Таблица 18.2 – Информация о реализованных мероприятиях, предусмотренных Схемой теплоснабжения

| Наименование проекта | Исполнитель | Год реализации | Объем фактических затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация участка тепловой сети от ТК-23 до ТК-24 по адресу: ул. Новосеменковская д.12, пос. Вольгинский | ООО «Владимиртеплогаз» | 2019 | 2 490 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и ГВС от ТК-11 в районе жилых домов №9 и №10 по ул. Новосеменковская до ввода в жилой дом №13 по ул. Новосеменковская |  | 2019 | 4 357 |
| Перевод парового котла ДКВр-10/13 №1 в водогрейный режим в котельной по адресу: ул.Новосеменковская д.18, пос. Вольгинский |  | 2020 | 3 747,39 |
| Капитальный ремонт оборудования химводоподготовки котельной по ул. Новосеменковская 18 |  | 2021 | 1 327,0 |