Приложение № 1

к Информационной карте

электронного аукциона

# Техническое задание

на Выполнение работ по модернизации систем уличного наружного освещения  на территории МО  «Поселок Вольгинский» (культурно-досуговая база)

1. Общие положения

1.1.	Наименование выполняемых работ: Модернизации систем уличного наружного освещения  на территории МО  «Поселок Вольгинский»

1.2.	Идентификационный код закупки: 193332102138233210100100290014321244.

1.3.	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 43.21.10.290 - Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки.

1.4.	Место выполнения работ: 	Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, культурно-досуговая база, согласно Приложению.

- 1.5.	Начальная (максимальная) цена контракта: 886 418,52 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста восемнадцать) рублей 52 коп.

2.	Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1.	Целями данной закупки является модернизация уличного освещения, снижение потребления электроэнергии посредством применения светодиодных светильников, в соответствии  с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы».

2.2.	Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.

  - Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету за фактически выполненные работы после предоставления счета (счета-фактуры), справки о стоимости выполненных работ, подписания Сторонами Акта выполненных работ по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» в размере не менее 20% и субсидии из регионального бюджетов на осуществление деятельности в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» в размере не более 80%.

- Исходные данные для выполнения работ

  - Исходные данные определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, согласно сметной документацией.

  - Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ- с даты заключения Контракта.

Окончание выполнения работ – до 20.08.2019.

3.3.	Актуальные сведения об объекте :

На территории культурно-досуговой базы ВКДЦ поселка Вольгинский установленные  светильники питаются от подстанции ЗТП-175 (Меркурий 201).

Техническое состояние имущественного комплекса наружного освещения: оборудование находится в работоспособном состоянии на 100%.

  - Виды выполняемых работ:

демонтаж  установленных на объекте Заказчика существующих светильников с дуговыми ртутными люминесцентными лампами (далее ДРЛ) и монтаж новых высокоэкономичных светодиодных светильников в количестве 63 светильников: мощностью 35 Вт - в количестве 12 шт., мощностью 55 Вт - в количестве 2 шт., мощностью 90 Вт - в количестве 34 шт., прожекторов мощностью 150 (146) Вт - в количестве 15 шт., пуско-наладочные работы, работы по подключению светильников, подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) со снятием напряжения.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы |
| 1 | Монтаж кронштейнов стандартных (универсальных) | шт. | 8 |
| 2 | Монтаж энергосберегающих светодиодных светильников | шт. | 63 |
|  | ДКУ-01-35/3800-202-5Ш (35Вт) или «эквивалент» ДКУ-01-60/6600-202-5Ш (55Вт) или «эквивалент» ДКУ-01-90/9900-202-5Ш (90Вт) или «эквивалент» ДКУ-01-150/16500-202-5Ш (150Вт) или «эквивалент» |  | 12 2 34 15 |
| Пуско-наладочные работы |
| 3 | Пуско-наладочные работы | шт. | 63 |
| 4 | Работы по подключению светильников | шт. | 63 |
| 5 | Подвеска самонесущих изолированных проводов для воздушных линий электропередач с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0; напряжением от 0,4 до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 1 |
|  | Вспомогательные материалы: |
| 10 | Зажим анкерный | шт. | 10 |
| 11 | Натяжитель для кабеля СИП | шт. | 36 |
| 12 | Лента бандажная монтажная С201 19*0,7 мм | шт. | 80 |
| 13 | Зажим прокалывающий изолированный | шт. | 140 |

- монтаж кронштейнов в количестве 8 шт., подвеска СИП, демонтаж 63 ламп ДРЛ; монтаж, подключение и регулировка светильников: мощностью 35 Вт – 12 шт, светильников мощностью 55 Вт – 2 шт, светильников мощностью 90 Вт – 34 шт., прожекторов мощностью 146 Вт – 15 шт., расположенных по адресу: ул. Старовская, д. 9 (культурно-досуговая база).

3.6.	Общие требования и условия выполнения работ: выполнение работ по замене существующих светильников уличного освещения с целью снижения потребления электроэнергии на светильники со светодиодными источниками света своим квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих Правил охраны труда и техники безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП 12-04-2002 г. «Техника безопасности в строительстве».

3.7.	Порядок сдачи и производства работ: приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документации о выполненных работах, и оформляется актом приемки выполненных работ (КС-2).

3.8.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- безопасность выполняемых работ – согласно межотраслевым правилам по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- мероприятия по охране труда – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий;

- Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за безопасное выполнение работ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ.

  - Основные параметры и характеристики.

    - Светильники должны соответствовать ГОСТ Р 54350-2015, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 с уточнениями и дополнениями и техническим требованиям конкурсной документации.

    - Массогабаритные и светотехнические требования к приборам освещения приведены в Таблице 1.

    - Консольные светильники, используемые для освещения дорог категорий «А», «Б» и «В», должны входить в одно семейство (серию) светильников, т.е. иметь единый дизайн и габаритные размеры. В исключительных случаях для сохранения исторического/архитектурного облика города, разрешается использовать светильники отличного дизайна при согласовании с заказчиком.

  - Светильники для наружного освещения консольные.

Общие требования:

    - Источник света – высокоэффективные светодиоды белого цвета свечения

    - Светильники должны иметь:

- индекс цветопередачи – не менее 70 (Постановление Правительства РФ № 602 от 20.07.2011 г.);

- коэффициент мощности – не менее 0,90;

- коэффициент пульсаций – не более 10%.

    - Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 – «П».

    - Тип кривой силы света в характерных меридиональных плоскостях по ГОСТ Р 54350-2015 - «Ш».

    - Тип условной экваториальной кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 – Боковая.

    - Тип светораспределения в зоне слепимости по ГОСТ Р 54350-2015 – ограниченное.

    - Спад светового потока светильника за время тепловой стабилизации (темп изменения температуры драйвера и светодиодного модуля не более, чем на 1 градус /час) не должен превышать 15 % по ГОСТ 54350-2015.

    - Цвет излучения светодиодных светильников – белый, диапазон цветовых температур 4750±275К. Допускается разброс по цветовой температуре в пределах одной партии не более 10%.

    - Светодиоды и светодиодные модули должны иметь несмываемые даты изготовления, тип, мощность, наименование производителя модуля и светодиодов.

    - Светильники должны соответствовать техническим требованиям конкурсной документации в части светотехнических параметров при рабочем напряжении от 230 В (±10%), с частотой питающей сети 50/60Гц (±0,4 Гц) переменного тока.

    - Светильник должен быть укомплектован внешним питающим кабелем длиной 6 м круглого сечения с 3-мя монолитными жилами сечением не менее 0,75 мм2.

    - Конструкцией драйвера должно быть предусмотрено наличие тепловой защиты, предусматривающей автоматическое уменьшение мощности при достижении критических температурных параметров.

    - Корпус светодиодного светильника должен быть изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава. Для защиты от солнечной радиации корпус светильника должен быть покрыт антикоррозийным порошковым покрытием по ГОСТ 15150-69.

    - Светильники должны иметь развитый радиатор из алюминиевого сплава 6060 по ГОСТ 22233-2001 (или сходных материалов по значению теплопроводности) позволяющий эффективно отвести тепло от светодиодов – температура корпуса не должна превышать 60⁰C (при температуре окружающей среды 25⁰C).

    - Степень защиты корпуса источника питания по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.

    - Температура на светоизлучающем кристалле светодиода в рабочих режимах не должна превышать предельно допустимую, по данным производителя светодиодов.

    - Конструкция радиатора должна исключать возможность его запыления и забивания опавшей листвой, снегом и т.д. – расстояние между теплоотводящими ребрами корпуса должно обеспечивать самоочищение теплопередающих, игольчатые радиаторы не допускаются.

    - В составе корпуса светильника не допускаются детали из общепромышленных пластиков.

    - Оболочка светильника должна иметь уровень защиты от механических воздействий не ниже IK07.

    - Конструкция светильника должна предусматривать возможность крепления на консоль и регулируемый кронштейн с углом наклона оптической части в диапазоне от -15 до 90 градусов.

    - Вид климатического исполнения У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с уточнениями.

    - Время включения осветительного прибора не более 0,6с.

    - Максимальная масса осветительного прибора - не более 11 кг.

    - Рабочее положение функционирования Светильника – произвольное, от горизонтального до вертикального.

    - Светильник должен быть произведен на территории Российской Федерации.

Электротехнические требования:

    - Светильники должны быть работоспособны при напряжении питающей сети 230 В (±10%).

    - Рабочий диапазон напряжения:  90-305 VAC.

    - Класс электробезопасности Светильников – I в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1 – 2011.

    - Клеммная колодка должна соответствовать ГОСТ Р 54350-2015 и иметь маркировку знака заземления ГОСТ 21130-75.

    - Сопротивление изоляции и электрическая прочность должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1.

    - Конструкция светильников должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим частям, в том числе в открытом виде при техническом обслуживании и ремонте, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Пути утечки и воздушные зазоры должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 для соответствующей степени защиты светильника. Ток утечки между корпусом и каждым фазным контактом колодки при нормальной работе светильников должен быть не более 1,0 мА.

    - Светильники должны иметь защиту от импульсных помех не ниже, чем LN – 6 кВ, LN-Pe - 10 кВ, выполненную в виде отдельного модуля, расположенного в электротехническом отсеке.

    - Светильники с блоками питания должны соответствовать критерию качества функционирования «В» согласно ГОСТ Р 51514 – 2013 и ГОСТ Р 55176.4.1 – 2012 (класс жёсткости электромагнитной обстановки – IV) при воздействии помех следующих видов:

- Электростатические разряды по ГОСТ 30804.4.2 – 2013, степень жесткости испытаний – 3;

- Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4 – 2013, степень жесткости испытаний –3;

- Микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5 – 99, степень жесткости испытаний – 3;

- Динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ 30804.4.11 – 2013, класс электромагнитной обстановки – 3 (для испытаний на устойчивость к прерываниям напряжения электропитания длительностью 250 периодов допускается критерий функционирования – «В»);

- Радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3 – 2013, степень жесткости испытаний – 3;

- Магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 – 94, степень жесткости испытаний – 3;

- Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15 – 80 МГц, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6 – 99, степень жесткости испытаний – 3;

- Кондуктивные помехи в полосе частот 0 – 150 кГц по ГОСТ Р 51317.4.16 – 2000, степень жесткости испытаний – 3.

    - По уровню индустриальных радиопомех Светильники с блоками питания должны соответствовать нормам класса «А» согласно ГОСТ 30805.22 – 2013.

Требования к конструкции:

    - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – У1, при этом значения климатических факторов принимают следующие:

- Диапазон рабочих температур от -45оС до +40оС;

- Относительная влажность воздуха при температуре 25оС – 100%.

    - Степень защиты оболочки светильника IP66 по ГОСТ 14254-2015.

    - Светильники должны быть работоспособны при динамическом воздействии пыли. Наружные части светильников, подвергающиеся динамическому воздействию пыли, должны быть устойчивы к абразивному воздействию кварцевого песка с размерами частиц не более 20 мкм, летящих со скоростью, не менее чем 15 м/с.

    - Светильники должны быть вибро- и ударостойкими и соответствовать классу условий размещения М7 по ГОСТ 17516.1-90.

    - Светильники должны быть устойчивы к воздействию дождя с интенсивностью 5 мм/мин. по ГОСТ Р 54350-2015.

    - Светильники при выпадении инея с последующим его оттаиванием должны выдерживать в течение 1 часа приложенное номинальное напряжение сети, на которое рассчитан светильник.

    - Требования по электромагнитной совместимости (ЭМС) должны соответствовать ГОСТ CISPR 15-2014 и ГОСТ Р 51514-2013.

    - Клеммная колодка для внутреннего монтажа должна обеспечивать присоединение проводов сечением до 2,5 мм2. Винтовые зажимы должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (раздел 14), безвинтовые – ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (раздел 15).

    - Контактные зажимы для подсоединения сетевых проводов должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Контактные зажимы клеммной колодки должны быть промаркированы или обозначены иным способом символами: «L», «N».

    - Изоляционные прокладки и втулки должны иметь соответствующую механическую и электрическую прочность. Они должны иметь надежное крепление в рабочем положении.

    - Винтовые соединения конструкции светильника должны выдерживать механические нагрузки согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Крышки светильников для защиты от случайного прикосновения должны быть механически прочными, надежно закрепленными и должны сниматься только при помощи инструмента.

    - Светопропускающие элементы светильников, разрушение которых может нарушить безопасность работы светильника, должны выдержать энергию удара не менее 10 Дж.

    - Металлические части светильника, закрывающие находящиеся под напряжением части, должны выдерживать нажатие усилием 30Н.

    - Узел крепления светильников должен выдерживать вращающий момент не менее 10 Н*м.

    - Узел крепления светильников должен быть сконструирован таким образом, чтобы светильники выдерживали ветровую нагрузку на проецируемую поверхность светильника при скорости ветра не менее, чем 150 км/ч.

    - Устройство жесткого крепления должно иметь достаточную механическую прочность согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Конструкция светильника должна при необходимости обеспечивать регулируемый угол наклона от -15 до 90 градусов с шагом 5 градусов и надёжной его фиксацией.

    - Защитная светопрозрачная пластина светильника должна находиться на расстоянии не менее 1 мм от нагревающихся деталей.

    - Металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии.

    - Светильник должен присоединяться к сети питания при помощи провода, номинальное сечение жил которого составляет не менее 0,75 мм2.

    - Светильник должен иметь устройство, которое защищает провод от натяжения и скручивания.

    - В условиях циклического нагрева и охлаждения при эксплуатации светильник не должен становиться опасным для обслуживания и преждевременно выходить из строя.

    - При эксплуатации светильника ни одна деталь не должна нагреваться до температуры, снижающей надёжность работы светильника.

    - Наружные детали из изоляционных материалов, к которым крепятся токоведущие детали, должны иметь достаточную теплостойкость и теплоустойчивость.

    - Устройство для крепления светильника к кронштейну должно соответствовать массе светильника. Соединение должно выдерживать воздействие ветра со скоростью 150 км/час на площадь проекции светильника.

    - Монтажный диаметр узла крепления для консольных светильников: 60 мм.

    - Материал защитной светопрозрачной пластины должен быть устойчив к воздействию солнечной радиации по ГОСТ 15150-69. Данное требование обеспечивается применением материала, стойкого к воздействию солнечной радиации.

    - Защитная светопрозрачная пластина должна быть выполнена из закалённого силикатного стекла согласно ГОСТ 10036-75.

    - Светильник должен иметь вторичную оптику, изготовленную из PMMA (полиметилметакрилата) для предотвращения ухудшения оптических характеристик в процессе эксплуатации и обеспечения требуемой кривой силы света.

    - Оболочка светильника должна быть выполнена из металла.

    - Конструкция светильника должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим деталям. Конструкция светильника должна предусматривать возможность замены источника питания, расположенного в отдельном отсеке корпуса светодиодного светильника, на месте его эксплуатации.

  - Светильники для наружного освещения для освещения объектов.

Общие требования:

    - Источник света – высокоэффективный светодиодный модуль белого цвета свечения.

    - Светильники должны иметь:

- Индекс цветопередачи – не менее 70 (Постановление Правительства РФ № 602 от 20.07.2011 г.);

- Коэффициент мощности – не менее 0,90;

- Коэффициент пульсаций – не более 10%.

    - Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 – «П».

    - Тип кривой силы света в характерных меридиональных плоскостях по ГОСТ Р 54350-2015 - «Ш».

    - Тип условной экваториальной кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 – Боковая.

    - Тип светораспределения в зоне слепимости по ГОСТ Р 54350-2015 – ограниченное.

    - Спад светового потока светильника за время тепловой стабилизации (темп изменения температуры драйвера и светодиодного модуля не более, чем на 1 градус /час) не должен превышать 15 % по ГОСТ 54350-2015.

    - Цвет излучения светодиодных светильников – белый, диапазон цветовых температур 4750±275К. Допускается разброс по цветовой температуре в пределах одной партии не более 10%.

    - Светильники должны соответствовать техническим требованиям конкурсной документации в части светотехнических параметров при рабочем напряжении от 230 В (±10%), с частотой питающей сети 50/60Гц (±0,4 Гц) переменного тока.

    - Светильник должен быть укомплектован внешним питающим кабелем длиной 6 м круглого сечения с 3-мя монолитными жилами сечением 0,75 мм2.

    - Корпус светодиодного светильника должен быть изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава. Для защиты от солнечной радиации корпус светильника должен быть покрыт антикоррозийным порошковым покрытием по ГОСТ 15150-69.

    - Светильники должны иметь развитый радиатор из алюминиевого сплава 6060 по ГОСТ 22233-2001 (или сходных материалов по значению теплопроводности) позволяющий эффективно отвести тепло от светодиодов – температура корпуса не должна превышать 60⁰C (при температуре окружающей среды 25⁰C).

    - Степень защиты корпуса источника питания по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65.

    - Температура на светоизлучающем кристалле светодиода в рабочих режимах не должна превышать предельно допустимую, по данным производителя светодиодов.

    - Конструкция радиатора должна исключать возможность его запыления и забивания опавшей листвой, снегом и т.д. – расстояние между теплоотводящими ребрами корпуса должно обеспечивать самоочищение теплопередающих, игольчатые радиаторы не допускаются.

    - В составе корпуса светильника не допускаются детали из общепромышленных пластиков.

    - Конструкция светильника должна предусматривать возможность крепления на консоль.

    - Вид климатического исполнения У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с уточнениями.

    - Время включения осветительного прибора не более 0,6с.

    - Максимальная масса осветительного прибора - не более 4 кг.

    - Рабочее положение функционирования Светильника – произвольное, от горизонтального до вертикального.

    - Светильник должен быть произведен на территории Российской Федерации.

Электротехнические требования:

    - Светильники должны быть работоспособны при напряжении питающей сети 230 В (±10%).

    - Класс электробезопасности Светильников – I в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1 – 2011.

    - Клеммная колодка должна соответствовать ГОСТ Р 54350-2015 и иметь маркировку знака заземления ГОСТ 21130-75.

    - Сопротивление изоляции и электрическая прочность должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1.

    - Конструкция светильников должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим частям, в том числе в открытом виде при техническом обслуживании и ремонте, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Пути утечки и воздушные зазоры должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 для соответствующей степени защиты светильника. Ток утечки между корпусом и каждым фазным контактом колодки при нормальной работе светильников должен быть не более 1,0 мА.

    - Светильники должны иметь защиту от импульсных помех не ниже, чем LN – 6 кВ, LN-Pe - 10 кВ, выполненную в виде отдельного модуля, расположенного в электротехническом отсеке.

    - Светильники с блоками питания должны соответствовать критерию качества функционирования «В» согласно ГОСТ Р 51514 – 2013 и ГОСТ Р 55176.4.1 – 2012 (класс жёсткости электромагнитной обстановки – IV) при воздействии помех следующих видов:

- Электростатические разряды по ГОСТ 30804.4.2 – 2013, степень жесткости испытаний – 3;

- Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4 – 2013, степень жесткости испытаний –3;

- Микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5 – 99, степень жесткости испытаний – 3;

- Динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ 30804.4.11 – 2013, класс электромагнитной обстановки – 3 (для испытаний на устойчивость к прерываниям напряжения электропитания длительностью 250 периодов допускается критерий функционирования – «В»);

- Радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3 – 2013, степень жесткости испытаний – 3;

- Магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 – 94, степень жесткости испытаний – 3;

- Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15 – 80 МГц, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6 – 99, степень жесткости испытаний – 3;

- Кондуктивные помехи в полосе частот 0 – 150 кГц по ГОСТ Р 51317.4.16 – 2000, степень жесткости испытаний – 3.

    - По уровню индустриальных радиопомех Светильники с блоками питания должны соответствовать нормам класса «А» согласно ГОСТ 30805.22 – 2013.

Требования к конструкции:

    - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – У1, при этом значения климатических факторов принимают следующие:

- диапазон рабочих температур от -45оС до +40оС;

- относительная влажность воздуха при температуре 25оС – 100%.

    - Степень защиты оболочки светильника IP65 по ГОСТ 14254-2015.

    - Светильники должны быть работоспособны при динамическом воздействии пыли. Наружные части светильников, подвергающиеся динамическому воздействию пыли, должны быть устойчивы к абразивному воздействию кварцевого песка с размерами частиц не более 20 мкм, летящих со скоростью, не менее чем 15 м/с.

    - Светильники должны быть вибро- и ударостойкими и соответствовать классу условий размещения М7 по ГОСТ 17516.1-90.

    - Светильники должны быть устойчивы к воздействию дождя с интенсивностью 5 мм/мин. по ГОСТ Р 54350-2015.

    - Светильники при выпадении инея с последующим его оттаиванием должны выдерживать в течение 1 часа приложенное номинальное напряжение сети, на которое рассчитан светильник.

    - Требования по электромагнитной совместимости (ЭМС) должны соответствовать ГОСТ CISPR 15-2014 и ГОСТ Р 51514-2013.

    - Клеммная колодка для внутреннего монтажа должна обеспечивать присоединение проводов сечением до 2,5 мм2. Винтовые зажимы должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (раздел 14), безвинтовые – ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (раздел 15).

    - Контактные зажимы для подсоединения сетевых проводов должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Контактные зажимы клеммной колодки должны быть промаркированы или обозначены иным способом символами: «L», «N».

    - Изоляционные прокладки и втулки должны иметь соответствующую механическую и электрическую прочность. Они должны иметь надежное крепление в рабочем положении.

    - Винтовые соединения конструкции светильника должны выдерживать механические нагрузки согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Крышки светильников для защиты от случайного прикосновения должны быть механически прочными, надежно закрепленными и должны сниматься только при помощи инструмента.

    - Светопропускающие элементы светильников, разрушение которых может нарушить безопасность работы светильника, должны выдержать энергию удара не менее 10 Дж.

    - Металлические части светильника, закрывающие находящиеся под напряжением части, должны выдерживать нажатие усилием 30Н.

    - Узел крепления светильников должен выдерживать вращающий момент не менее 10 Н*м.

    - Узел крепления светильников должен быть сконструирован таким образом, чтобы светильники выдерживали ветровую нагрузку на проецируемую поверхность светильника при скорости ветра не менее, чем 150 км/ч.

    - Устройство жесткого крепления должно иметь достаточную механическую прочность согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Конструкция светильника должна при необходимости обеспечивать регулируемый угол наклона от 0 до 90 градусов с шагом 5 градусов и надёжной его фиксацией.

    - Защитная светопрозрачная пластина светильника должна находиться на расстоянии не менее 1 мм от нагревающихся деталей.

    - Металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии.

    - Светильник должен присоединяться к сети питания при помощи провода, номинальное сечение жил которого составляет не менее 0,75 мм2.

    - Светильник должен иметь устройство, которое защищает провод от натяжения и скручивания.

    - В условиях циклического нагрева и охлаждения при эксплуатации светильник не должен становиться опасным для обслуживания и преждевременно выходить из строя.

    - При эксплуатации светильника ни одна деталь не должна нагреваться до температуры, снижающей надёжность работы светильника.

    - Наружные детали из изоляционных материалов, к которым крепятся токоведущие детали, должны иметь достаточную теплостойкость и теплоустойчивость.

    - Устройство для крепления светильника к кронштейну должно соответствовать массе светильника. Соединение должно выдерживать воздействие ветра со скоростью 150 км/час на площадь проекции светильника.

    - Монтажный диаметр узла крепления для консольных светильников: 60 мм.

    - Светильник должен иметь вторичную оптику, изготовленную из PMMA (полиметилметакрилата) для предотвращения ухудшения оптических характеристик в процессе эксплуатации и обеспечения требуемой кривой силы света.

    - Оболочка светильника должна быть выполнена из металла.

    - Конструкция светильника должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим деталям. Конструкция светильника должна предусматривать возможность замены источника питания, расположенного в отдельном отсеке корпуса светодиодного светильника, на месте его эксплуатации.

  - Светильники для наружного освещения для освещения территорий.

Общие требования:

    - Источник света – высокоэффективные светодиоды белого цвета свечения.

    - Светильники должны иметь:

    - Индекс цветопередачи – не менее 70 (Постановление Правительства РФ № 602 от 20.07.2011 г.);

    - Коэффициент мощности – не менее 0,90;

    - Коэффициент пульсаций – не более 10%.

    - Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 – «П».

    - Тип кривой силы света в характерных меридиональных плоскостях по ГОСТ Р 54350-2015 - «Ш».

    - Тип условной экваториальной кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 – Боковая.

    - Тип светораспределения в зоне слепимости по ГОСТ Р 54350-2015 – ограниченное.

    - Спад светового потока светильника за время тепловой стабилизации (темп изменения температуры драйвера и светодиодного модуля не более, чем на 1 градус /час) не должен превышать 15 % по ГОСТ 54350-2015.

    - Цвет излучения светодиодных светильников – белый, диапазон цветовых температур 5000±275К. Допускается разброс по цветовой температуре в пределах одной партии не более 10%.

    - Светильники должны соответствовать техническим требованиям конкурсной документации в части светотехнических параметров при рабочем напряжении от 230 В (±10%), с частотой питающей сети 50/60Гц (±0,4 Гц) переменного тока.

    - Корпус светодиодного светильника должен быть изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава. Для защиты от солнечной радиации корпус светильника должен быть покрыт антикоррозийным порошковым покрытием по ГОСТ 15150-69.

    - Светильники должны иметь развитый радиатор из алюминиевого сплава 6060 по ГОСТ 22233-2001 (или сходных материалов по значению теплопроводности) позволяющий эффективно отвести тепло от светодиодов – температура корпуса не должна превышать 60⁰C (при температуре окружающей среды 25⁰C).

    - Степень защиты корпуса источника питания по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65.

    - Температура на светоизлучающем кристалле светодиода в рабочих режимах не должна превышать предельно допустимую, по данным производителя светодиодов.

    - Конструкция радиатора должна исключать возможность его запыления и забивания опавшей листвой, снегом и т.д. – расстояние между теплоотводящими ребрами корпуса должно обеспечивать самоочищение теплопередающих, игольчатые радиаторы не допускаются.

    - В составе корпуса светильника не допускаются детали из общепромышленных пластиков.

    - Вид климатического исполнения У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с уточнениями.

    - Время включения осветительного прибора не более 0,6с.

    - Максимальная масса осветительного прибора - не более 7,5 кг.

    - Рабочее положение функционирования Светильника – произвольное, от горизонтального до вертикального.

    - Светильник должен быть произведен на территории Российской Федерации.

Электротехнические требования:

    - Светильники должны быть работоспособны при напряжении питающей сети 230 В (±10%).

    - Класс электробезопасности Светильников – I в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1 – 2011.

    - Клеммная колодка должна соответствовать ГОСТ Р 54350-2015 и иметь маркировку знака заземления ГОСТ 21130-75.

    - Сопротивление изоляции и электрическая прочность должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1.

    - Конструкция светильников должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим частям, в том числе в открытом виде при техническом обслуживании и ремонте, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Пути утечки и воздушные зазоры должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 для соответствующей степени защиты светильника. Ток утечки между корпусом и каждым фазным контактом колодки при нормальной работе светильников должен быть не более 1,0 мА.

    - Светильники должны иметь защиту от импульсных помех не ниже, чем LN – 6 кВ, LN-Pe - 10 кВ, выполненную в виде отдельного модуля, расположенного в электротехническом отсеке.

    - Светильники с блоками питания должны соответствовать критерию качества функционирования «В» согласно ГОСТ Р 51514 – 2013 и ГОСТ Р 55176.4.1 – 2012 (класс жёсткости электромагнитной обстановки – IV) при воздействии помех следующих видов:

    - Электростатические разряды по ГОСТ 30804.4.2 – 2013, степень жесткости испытаний – 3;

    - Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4 – 2013, степень жесткости испытаний –3;

    - Микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5 – 99, степень жесткости испытаний – 3;

    - Динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ 30804.4.11 – 2013, класс электромагнитной обстановки – 3 (для испытаний на устойчивость к прерываниям напряжения электропитания длительностью 250 периодов допускается критерий функционирования – «В»);

    - Радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3 – 2013, степень жесткости испытаний – 3;

    - Магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 – 94, степень жесткости испытаний – 3;

    - Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15 – 80 МГц, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6 – 99, степень жесткости испытаний – 3;

    - Кондуктивные помехи в полосе частот 0 – 150 кГц по ГОСТ Р 51317.4.16 – 2000, степень жесткости испытаний – 3.

    - По уровню индустриальных радиопомех Светильники с блоками питания должны соответствовать нормам класса «А» согласно ГОСТ 30805.22 – 2013.

Требования к конструкции:

    - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – У1, при этом значения климатических факторов принимают следующие:

    - диапазон рабочих температур от -45оС до +40оС;

    - относительная влажность воздуха при температуре 25оС – 100%.

    - Степень защиты оболочки светильника IP65 по ГОСТ 14254-2015.

    - Светильники должны быть работоспособны при динамическом воздействии пыли. Наружные части светильников, подвергающиеся динамическому воздействию пыли, должны быть устойчивы к абразивному воздействию кварцевого песка с размерами частиц не более 20 мкм, летящих со скоростью, не менее чем 15 м/с.

    - Светильники должны быть вибро- и ударостойкими и соответствовать классу условий размещения М7 по ГОСТ 17516.1-90.

    - Светильники должны быть устойчивы к воздействию дождя с интенсивностью 5 мм/мин. по ГОСТ Р 54350-2015.

    - Светильники при выпадении инея с последующим его оттаиванием должны выдерживать в течение 1 часа приложенное номинальное напряжение сети, на которое рассчитан светильник.

    - Требования по электромагнитной совместимости (ЭМС) должны соответствовать ГОСТ CISPR 15-2014 и ГОСТ Р 51514-2013.

    - Клеммная колодка для внутреннего монтажа должна обеспечивать присоединение проводов сечением до 2,5 мм2. Винтовые зажимы должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (раздел 14), безвинтовые – ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (раздел 15).

    - Контактные зажимы для подсоединения сетевых проводов должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Контактные зажимы клеммной колодки должны быть промаркированы или обозначены иным способом символами: «L», «N».

    - Изоляционные прокладки и втулки должны иметь соответствующую механическую и электрическую прочность. Они должны иметь надежное крепление в рабочем положении.

    - Винтовые соединения конструкции светильника должны выдерживать механические нагрузки согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Крышки светильников для защиты от случайного прикосновения должны быть механически прочными, надежно закрепленными и должны сниматься только при помощи инструмента.

    - Светопропускающие элементы светильников, разрушение которых может нарушить безопасность работы светильника, должны выдержать энергию удара не менее 10 Дж.

    - Металлические части светильника, закрывающие находящиеся под напряжением части, должны выдерживать нажатие усилием 30Н.

    - Узел крепления светильников должен выдерживать вращающий момент не менее 10 Н*м.

    - Узел крепления светильников должен быть сконструирован таким образом, чтобы светильники выдерживали ветровую нагрузку на проецируемую поверхность светильника при скорости ветра не менее, чем 150 км/ч.

    - Устройство жесткого крепления должно иметь достаточную механическую прочность согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

    - Конструкция светильника должна при необходимости обеспечивать регулируемый угол наклона от 0 до 90 градусов с шагом 5 градусов и надёжной его фиксацией.

    - Металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии.

    - Светильник должен присоединяться к сети питания при помощи провода, номинальное сечение жил которого составляет не менее 0,75 мм2.

    - Светильник должен иметь устройство, которое защищает провод от натяжения и скручивания.

    - В условиях циклического нагрева и охлаждения при эксплуатации светильник не должен становиться опасным для обслуживания и преждевременно выходить из строя.

    - При эксплуатации светильника ни одна деталь не должна нагреваться до температуры, снижающей надёжность работы светильника.

    - Наружные детали из изоляционных материалов, к которым крепятся токоведущие детали, должны иметь достаточную теплостойкость и теплоустойчивость.

    - Устройство для крепления светильника к кронштейну должно соответствовать массе светильника. Соединение должно выдерживать воздействие ветра со скоростью 150 км/час на площадь проекции светильника.

    - Светильник должен иметь вторичную оптику, изготовленную из PMMA (полиметилметакрилата) для предотвращения ухудшения оптических характеристик в процессе эксплуатации и обеспечения требуемой кривой силы света.

    - Оболочка светильника должна быть выполнена из металла.

    - Конструкция светильника должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим деталям. Конструкция светильника должна предусматривать возможность замены источника питания, расположенного в отдельном отсеке корпуса светодиодного светильника, на месте его эксплуатации.

Массогабаритные и светотехнические требования к приборам освещения.

Значения светового потока, тип кривой силы света (далее – КСС), потребляемой мощности, габаритные размеры, масса, степень защиты оболочки и тип Светильников приведены в Таблице № 1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование, назначение | Мощность, Вт, не более | Габаритные размеры светильника не более, В х Ш х Д, мм | Масса светильника не более, кг | Степень защиты оболочки светильника по ГОСТ 14254-2015 | Световой поток, лм не менее | Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 – 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильники для наружного освещения для освещения объектов ДКУ-01-150/16500-202-5Ш (150Вт) или «эквивалент» | 146±10% | 215х248х463 | 7,5 | IP66 | 17 300 | Д (косинусная) |
| 2 | Светильники для наружного освещения консольные ДКУ-01-90/9900-202-5Ш (90Вт) или «эквивалент» | 90±10% | 100х265х730 | 11 | IP66 | 11 250 | Ш (широкая) |
| 3 | Светильники для наружного освещения консольные ДКУ-01-60/6600-202-5Ш (55Вт) или «эквивалент» | 55±10% | 100х265х730 | 11 | IP66 | 6 875 | Ш (широкая) |
| 4 | Светильники для наружного освещения для освещения территорий ДКУ-01-35/3800-202-5Ш (35Вт) или «эквивалент» | 35±10% | 85х215х500 | 4 | IP65 | 4 550 | Ш (широкая) |

- Комплектность.

  - В комплект поставки должны входить:

    - Паспорта на светильники;

    - Руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации;

    - Техническая документация должна быть составлена на русском языке.

- Требования надёжности.

  - Средняя наработка Светильника на отказ – не менее 12 000 часов непрерывной работы.

  - Срок службы Светильников – не менее 6 лет (при 12 часов графике работы в сутки) в соответствии с ГОСТ Р 55705 – 2013.

  - В течение срока службы не допускается выход цветовой температуры Светильника из заданного диапазона и снижение светового потока более 30 % (тридцати процентов).

- Требования к маркировке.

  - Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и содержать, в зависимости от параметров продукции:

    - Товарный знак предприятия-изготовителя;

    - Знак сертификации по ГОСТ Р 50460-92;

    - Условное обозначение светильника;

    - Номинальное напряжение, В;

    - Номинальную частоту, Гц;

    - Номинальную потребляемую светильником мощность, Вт;

    - Обозначение ТУ;

    - Степень защиты;

    - Заводской номер;

    - Дату выпуска.

  - Способ нанесения маркировки – любой, обеспечивающий надёжное и отчетливое её изображение. Маркировка групповой тары – по ГОСТ 14192-96.

- Требования к упаковке.

  - Упаковка – по ГОСТ 23216-78. Продукцию упаковывают в коробки, изготовленные из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или ГОСТ Р 52901-2007. Допускается использование других видов упаковки и транспортной тары, обеспечивающих надёжную сохранность светильников и компонентов системы управления.

- Требование к происхождению товара.

  - Продукция должна соответствовать Приложению к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719, Требованиям к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

- Требования охраны окружающей среды.

  - Светильники и компоненты не должны содержать токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не должны требовать специальной утилизации.

  - Утилизация светильников должна проводиться обычным способом.

- Требования к транспортировке и хранению.

  - Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216-78, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

  - Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

- Сертификат пожарной безопасности.

- Гарантия качества Работы, гарантийный срок и объем предоставления гарантии качества

  - Требования по объёму гарантий качества: Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ по замене существующих светильников уличного освещения на светильники со светодиодными источниками света в объеме 100%.

12.2	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Подрядчик обеспечивает 3 (три) года гарантии оборудования и 12 (двенадцать) месяцев на выполняемые работы с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

Руководитель контрактной службы _________________________ И.Г. Киселев

Схема установки светильников			Приложение к Техническому заданию

| Условные обозначения: Светильник светодиодный ДКУ-01-35/3800-202-5Ш (35 Вт) (или эквивалент) - 12 шт Светильник светодиодный ДКУ-01-150/16500-202-5Ш (150 Вт) (или эквивалент) - 2 шт Светильник светодиодный ДКУ-01-60/6600-202-5Ш (55 Вт) (или эквивалент) - 34 шт Светильник светодиодный ДКУ-01-90/9900-202-5Ш (90 Вт) (или эквивалент) - 15 шт | Экспликация: Стадион Футбольная площадка Хоккейная площадка Раздевалка |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Информационной карте электронного аукциона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

(далее по тексту – «НМЦК») на
Выполнение работ по модернизации систем уличного наружного освещения  на территории МО  «Поселок Вольгинский» (культурно-досуговая база)

| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании п.4 ч. 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». |
| Расчет НМЦК | 886 418,52 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьнадцать) рублей 52 коп. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 01 июня 2019 |

Руководитель контрактной службы

_________________________________________/ Киселев И.Г. /

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель

_________________________________________/Польшина Т.Г./